## Sheet1
南溪山医院信息网络零星布线及耗材报价单
序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 技术参数及性能配置要求 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 六类非屏蔽模块、面板（含安装底盒） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、可提供高达250MHz的可用带宽； | 套
2、独特的线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高
3、具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰注于模块上；
4、端接口外壳材料采用高强度PC材料，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接；
5、适用于23 AWG 线缆；90度打线方式
6、后部的端接保护帽具有扣锁式设计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护。
7、可用单对110打线工具；
8、具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统；
9、接触针触点材料50μ的镀金层，耐用性为1500次插拔；
10、V型IDC连接能保证打线的时候具有抗疲劳性
11、面板外型尺寸符合国标86型。
12、嵌入式面框，安装方便；面板表面带嵌入式图表及标签位置，便于识别数据和语音端口。
13、配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。
10、4、材料采用ABS工程塑料。
2 | 六类非屏蔽双绞网线 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、采用精炼固态纯铜 | 箱
2、彩色PE绝缘层
3、撕裂线
4、十字分线架隔离技术
5、工作电容@KHZ ≤5.6皮法/百米
6、线对对地电容不平衡≤330皮法/百米
7、额定通过率：65%
8、线对时延差（ns/100米）≤ 45 ns/100米
9、最大导体直流电阻 7.32欧姆/100米
10、工作温度 -20℃-70℃
11、最大承受力：110牛顿
12、满足标准：UL Subject444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801, IEC61163
13、线径23AWG
14、综合布线产品需提供盖有制造商公章的UL、DELTA第三方独立实验室的认证证书复印件。
3 | 超五类非屏蔽模块、面板（含安装底盒） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、可提供高达100MHz的可用带宽； | 套
2、独特的线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高
3、具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰注于模块上；
4、端接口外壳材料采用高强度PC材料，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接；
5、适用于23 AWG 线缆；90度打线方式
6、后部的端接保护帽具有扣锁式设计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护。
7、可用单对110打线工具；
8、具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统；
9、接触针触点材料50μ的镀金层，耐用性为1500次插拔；
10、V型IDC连接能保证打线的时候具有抗疲劳性
11、面板外型尺寸符合国标86型。
12、嵌入式面框，安装方便；面板表面带嵌入式图表及标签位置，便于识别数据和语音端口。
13、配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。
11、4、材料采用ABS工程塑料。
4 | 超五类非屏蔽双绞网线 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、采用精炼固态纯铜 | 箱
2、彩色PE绝缘层
3、撕裂线
4、工作电容@KHZ ≤5.6皮法/百米
5、线对对地电容不平衡≤330皮法/百米
6、额定通过率：65%
7、线对时延差（ns/100米）≤ 45 ns/100米
8、最大导体直流电阻 9.32欧姆/100米
9、工作温度 -20℃-70℃
10、最大承受力：110牛顿
11、满足标准：UL Subject444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801, IEC61163
12、线径23AWG
13、综合布线产品需提供盖有制造商公章的UL、DELTA第三方独立实验室的认证证书复印件。
5 | 8芯光缆（单模） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 GYXS光缆结构 | 米
2、 松套管材料具有良好的耐水解性能和较高的强度
3、 9/125 SM室外中心束管单模光缆
4、 双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力
5、 适用于室外直埋，管道和架空
6、 钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝
7、 允许拉伸力（长期/短期）n: 1500/3000
8、 允许压扁力：3000N/100mm
9、提供信息产业部检验报告
6 | 8芯光缆（多模） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 8芯多模光缆 | 米
2、 衰减：
50um<=3.5dB/km@850nm，<=1.5dB/km@1300nm，62.5um<=3.5dB/km@850nm <=1.5dB/km@1300nm
3、 带宽：
50um>=200MHZ~km@850nm >=400MHZ~km@1300nm
62.5um>=200MHZ~km@850nm >=400MHZ~km@1300nm
4、 LSZH低烟无卤护套材料
5、 安装温度：-5℃︿+50℃
6、 使用温度：-20℃︿+70℃
7 | 24口全千兆接入交换机 | 华为、H3C可网管交换机 | 1.交换容量≥336Gbps | 台
2.包转发率≥50Mpps
3.24个千兆电口，4个千兆SFP
4.支持MAC地址≥16K
5.支持ARP表项≥2K
6.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN
7.支持VLAN内端口隔离
8.支持Smart link
9.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；
10.支持跨设备链路聚合
11.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议
12.支持IPv4 FIB表项≥4K
13.支持VRRP
14.支持CPU防攻击、CPCAR限速
15.支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性
16.支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告
17.支持纵向虚拟化，对于现网Huawei核心交换机可以作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告
18.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理
19.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
20.支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。
21.支持能效以太网EEE，节能环保
8 | 48口全千兆接入交换机 | 华为、H3C可网管交换机 | 1.交换容量≥336Gbps | 台
2.包转发率≥87Mpps
3.48个千兆电口，4个千兆SFP
4.支持MAC地址≥16K
5.支持ARP表项≥2K
6.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN
7.支持Smart link
8.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；
9.支持跨设备链路聚合
10.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议
11.支持IPv4 FIB表项≥4K
12.支持VRRP
13.支持CPU防攻击、CPCAR限速
14.支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性
15.支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告
16.支持纵向虚拟化，对于现网Huawei核心交换机可以作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告
17.支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制
18.支持基于端口的流量监管
19.支持基于队列限速和端口整形的功能
20.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
21.支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。
22.支持能效以太网EEE，节能环保
9 | 24口千兆接入万兆上行交换机 | 华为、H3C可网管交换机 | 1.交换容量≥336Gbps | 台
2.包转发率≥108Mpps
3.24个千兆电口，4个万兆SFP+
4.支持MAC地址≥16K
5.支持ARP表项≥2K
6.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN
7.支持Smart link
8.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；
9.支持跨设备链路聚合
10.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议
11.支持IPv4 FIB表项≥4K
12.支持VRRP
13.支持CPU防攻击、CPCAR限速
14.支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性
15.支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告
16.支持纵向虚拟化，对于现网Huawei核心交换机可以作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告
17.支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制
18.支持基于端口的流量监管
19.支持基于队列限速和端口整形的功能
20.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
21.支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。
22、支持能效以太网EEE，节能环保
10 | 48口千兆接入万兆上行交换机 | 华为、H3C可网管交换机 | 1.交换容量≥336Gbps | 台
2.包转发率≥144Mpps
3.48个千兆电口，4个万兆SFP+
4.支持MAC地址≥16K
5.支持ARP表项≥2K
6.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN
7.支持Smart link
8.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；
9.支持跨设备链路聚合
10.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议
11.支持IPv4 FIB表项≥4K
12.支持VRRP
13.支持CPU防攻击、CPCAR限速
14.支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性
15.支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告
16.支持纵向虚拟化，对于现网Huawei核心交换机可以作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告
17.支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制
18.支持基于端口的流量监管
19.支持基于队列限速和端口整形的功能
20.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理
21.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
22.支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。
22.支持能效以太网EEE，节能环保
11 | 8口光终端盒（ST） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 8口光终端盒 | 个
2、 ST光纤适配器接口
3、 最大配纤能力8芯。
12 | 12口光终端盒（ST） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 12口光终端盒 | 个
2、 ST光纤适配器接口
最大配纤能力8芯。
13 | 24口光终端盒（ST） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 24口光终端盒 | 个
2、 ST光纤适配器接口
最大配纤能力8芯。
14 | 光纤尾纤（ST） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 ST接口光纤尾纤 | 条
2、 衰减：
50um<=3.5dB/km@850nm，<=1.5dB/km@1300nm，62.5um<=3.5dB/km@850nm <=1.5dB/km@1300nm
3、 带宽：
50um>=200MHZ~km@850nm >=400MHZ~km@1300nm
62.5um>=200MHZ~km@850nm >=400MHZ~km@1300nm
4、 LSZH低烟无卤护套材料
5、 安装温度：-5℃︿+50℃
6、 使用温度：-20℃︿+70℃
15 | 光纤耦合器（ST） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 符合IEC和Bellcore要求， | 个
2、 光学性能100%检测，陶瓷（氧化锆）套管。
3、 插入损耗<0.2dB
4、 反射损耗>55dB
5、 温度范围-40～+85摄氏度
6、 耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB
16 | 光跳线（单模）3米 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线架到有源设备的连接。 | 条
2、 插入损耗≤0.3 dB 回波损耗≥35 dB
3、 温度性能：-40℃--+80℃
17 | 光跳线（单模）5米 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线架到有源设备的连接。 | 条
2、 插入损耗≤0.3 dB 回波损耗≥35 dB
3、 温度性能：-40℃--+80℃
18 | 光跳线（多模）3米 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线架到有源设备的连接。 | 条
2、 插入损耗≤0.3 dB 回波损耗≥35 dB
3、 温度性能：-40℃--+80℃
19 | 光跳线（多模）5米 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线架到有源设备的连接。 | 条
2、 插入损耗≤0.3 dB 回波损耗≥35 dB
3、 温度性能：-40℃--+80℃
20 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 工厂端接压制工艺，具有更高可靠性和一致性 | 条
2、 采用六类多股软线和六类RJ45跳接头, 六类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡。
3、可提供高达250MHz可用带宽
4、每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性。
5、提供多种颜色，多种长度
21 | 六类非屏蔽跳线（3米） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 工厂端接压制工艺，具有更高可靠性和一致性 | 条
2、 采用六类多股软线和六类RJ45跳接头, 六类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡。
3、可提供高达250MHz可用带宽
4、 每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性。
5、提供多种颜色，多种长度
22 | 六类非屏蔽跳线（5米） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 工厂端接压制工艺，具有更高可靠性和一致性 | 条
2、 采用六类多股软线和六类RJ45跳接头, 六类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡。
3、可提供高达250MHz可用带宽
4、 每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性。
5、提供多种颜色，多种长度
23 | 六类非屏蔽24口配线架 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 独特的线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高 | 个
2、端接口外壳材料采用高强度PC材料，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接
3、 适用于23 AWG 线缆
4、模块后部的端接保护帽具有扣锁式设计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护
5、可用单对110打线工具.180度打线方式
6、具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统，避免用户的投资损失
7、接触针触点材料50μm的镀金层，耐用性为1500次插拔
8、全新的表面塑胶全包设计美观大方
9、兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架
10、所有端口线架前后均有标号，前端大型标签位置方便客户的端口标识
24 | 19″标准机柜1U理线器 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 适用于19英寸的机架、配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。 | 个
1、备有机架式1U塑钢型、全塑型；
2、采用优质冷轧钢板和ABS工程塑料成品，钢板部分采用静电粉末喷涂，避免划伤，表面可脱卸的安装面板设计；
3、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，设计简洁，方便现场施工。
25 | 12U壁挂式机柜 | 金盾、一舟、图腾 | 宽540mm*深450mm*高635mm | 个
26 | 17U壁挂式机柜 | 金盾、一舟、图腾 | 1、网络布线机柜（600mm×600mm×800mm） | 个
2、预留顶部，底部入线孔并配封板。
3、前门带锁装拆式设计使系统布线维护更方便、更强的保密性。
4、全焊接式坚固设计。各种尺寸灵活变动，适宜小区宽带网络工程要求。
5、上下顶部带透气孔，可配置排气风扇。
6、单体结构，承重量大。
7、可调节19”EIA立柱，灵活方便。
8、前门采用钢化玻璃。
9、侧门采用1.2厚的冷轧钢板。
10、机柜最大工业承重量为100公斤
11、可选配置： 一个风扇、一块层板、一个万能五插口电源。
12、机柜颜色:蓝边白框。
13、机柜表面喷涂涂料须无毒无害，须经地级市以上质量监督检验机构对此进行检验并提供检验合格证书复印件。
27 | 24U机柜 | 金盾、一舟、图腾 | 1、600mm*600mm*1245mm | 台
2、符合国际标准GB/T3047.2-1992外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。
3、框架采用高强度的冷轧钢钣，主框架采用G型材结构
主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.5mm；机柜要求镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。
4、外观设计获专利，美观大方，标准19”英寸安装立柱G型材设计，横载面不稳定性高，具备高静态力学特性及高宽敞性，增大内部利用空间。框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，结构坚固，调整灵活。机柜可上下、左右出线走线。
5、前门为单开玻璃门设计，后门为快速拆卸钢板门设计，机架应具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适应，并至少容许平均3000到5000BTUs的总热量，通风效率不低于66.5%，静止状态下机柜内外温差不超过6℃.可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。
6、机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。
7、配一条六位10A万能输入输出PDU电源。
8、每个服务器机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG；
9、装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装；
10、每个机柜配置两条垂直走线槽
11、每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运；
安装套件：每个机柜配置50套安装套件；
12、机柜最大静载荷应满足850KG；
13、ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准并提供检测证书。
14、IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。
15、全柜以拼接式结构设计，提供多台机柜连一体的快捷解决方案
28 | 42U机柜 | 金盾、一舟、图腾 | 1、800mm*800mm*2045mm | 台
2、符合国际标准GB/T3047.2-1992外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。
3、框架采用高强度的冷轧钢钣，主框架采用G型材结构
主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.5mm；机柜要求镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。
结构：
4、外观设计获专利，美观大方，标准19”英寸安装立柱G型材设计，横载面不稳定性高，具备高静态力学特性及高宽敞性，增大内部利用空间。框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，结构坚固，调整灵活。机柜可上下、左右出线走线。
5、前门为单开玻璃门设计，后门为快速拆卸钢板门设计，机架应具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适应，并至少容许平均3000到5000BTUs的总热量，通风效率不低于66.5%，静止状态下机柜内外温差不超过6℃.可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。
6、机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。
7、配一条8位10A万能输出PDU电源。
8、每个服务器机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG；
9、装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装；
10、每个机柜配置两条垂直走线槽；每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运；每个机柜配置50套安装套件；机柜最大静载荷应满足850KG；
11、ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准并提供检测证书。
12、IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。
13、全柜以拼接式结构设计，提供多台机柜连一体的快捷解决方案
29 | 千兆单模光模块 | 华为 | 原厂千兆单模光模块，要求与本次项目中第5-10项网络交换机100%匹配，接入到本次项目中的光纤交换机上无任何报警信息提示。 | 块
30 | 万兆单模光模块 | 华为 | 原厂万兆单模光模块，要求与本次项目中第5-10项网络交换机100%匹配，接入到本次项目中的光纤交换机上无任何报警信息提示。 | 块
31 | 千兆多模光模块 | 华为 | 原厂千兆多模光模块，要求与本次项目中第5-10项网络交换机100%匹配，接入到本次项目中的光纤交换机上无任何报警信息提示。 | 块
32 | 万兆多模光模块 | 华为 | 原厂万兆多模光模块，要求与本次项目中第5-10项网络交换机100%匹配，接入到本次项目中的光纤交换机上无任何报警信息提示。 | 块
33 | 光纤熔接服务 | 定制 | 光纤熔接、含测试、定制标示和报告定制服务，提供优化解决方案。 | 芯
34 | 电缆桥架 | 定制 | 钢制镀锌金属槽式电缆、弱电电线线槽100mm*100mm*1mm | 米
35 | 电缆桥架 | 定制 | 钢制镀锌金属槽式电缆、弱电电线线槽150 mm *100 mm*1mm | 米
36 | 电缆桥架 | 定制 | 钢制镀锌金属槽式电缆、弱电电线线槽200 mm *100 mm *1mm | 米
37 | PVC线管 | 国标 | 20型 | 米
38 | PVC线管 | 国标 | 25型 | 米
39 | PVC线管 | 国标 | 32型 | 米
40 | PVC线槽 | 国标 | 39型 | 米
41 | PVC线槽 | 国标 | 59型 | 米
42 | PVC线槽 | 国标 | 100mm*40mm | 米
43 | PVC线槽 | 国标 | 100mm*60mm | 米
44 | PVC波纹管 | 国标 | 20型 | 卷
45 | PVC波纹管 | 国标 | 25型 | 卷
46 | 冷弯管 | 国标 | 20型 | 米
47 | 单模光纤收发器 | 赛格、netLINK、TP-LINK | 10/100/1000M单模光纤收发器 20KM SC头 | 个
48 | 多模光纤收发器 | 赛格、netLINK、TP-LINK | 10/100/1000M多模光纤收发器 2KM SC头 | 个
47 | 综合布线施工系统集成服务 | 定制 | 按规范完成施工，包含必备的钉子、胶水、胶布、线卡、水晶头等小配件，并进行必须的原有网络与综合布线系统整理，机房机柜重新摆放，弱电系统标准化整理，对网络线路统一贴标，综合布线系统通过福禄克Fluke网络专业测试仪测试并出具报告，施工详细要求见附件 | 按点位