
零星网络综合布线工程需求
	序号
	货物名称
	参考品牌
	技术参数及性能配置要求
	单位
	备注

	1
	六类非屏蔽模块、面板（含安装底盒）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、可提供高达250MHz的可用带宽；
2、独特的线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高
3、具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰注于模块上；
4、端接口外壳材料采用高强度PC材料，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接；
5、适用于23 AWG 线缆；90度打线方式
6、后部的端接保护帽具有扣锁式设计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护。
7、可用单对110打线工具；
8、具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统；
9、接触针触点材料50μ的镀金层，耐用性为1500次插拔；
10、V型IDC连接能保证打线的时候具有抗疲劳性

11、面板外型尺寸符合国标86型。

12、嵌入式面框，安装方便；面板表面带嵌入式图表及标签位置，便于识别数据和语音端口。

13、配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。

10、 4、材料采用ABS工程塑料。
	套
	

	2
	六类非屏蔽双绞网线
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、采用精炼固态纯铜
2、彩色PE绝缘层
3、撕裂线
4、十字分线架隔离技术
5、工作电容@KHZ ≤5.6皮法/百米
6、线对对地电容不平衡≤330皮法/百米
7、额定通过率：65%
8、线对时延差（ns/100米）≤ 45 ns/100米
9、最大导体直流电阻 7.32欧姆/100米
10、工作温度  -20℃-70℃
11、最大承受力：110牛顿
12、满足标准：UL Subject444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801, IEC61163
13、线径23AWG
14、综合布线产品需提供盖有制造商公章的UL、DELTA第三方独立实验室的认证证书复印件。
	箱
	

	3
	超五类非屏蔽模块、面板（含安装底盒）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、可提供高达100MHz的可用带宽；
2、独特的线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高
3、具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰注于模块上；
4、端接口外壳材料采用高强度PC材料，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接；
5、适用于23 AWG 线缆；90度打线方式
6、后部的端接保护帽具有扣锁式设计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护。
7、可用单对110打线工具；
8、具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统；
9、接触针触点材料50μ的镀金层，耐用性为1500次插拔；
10、V型IDC连接能保证打线的时候具有抗疲劳性

11、面板外型尺寸符合国标86型。

12、嵌入式面框，安装方便；面板表面带嵌入式图表及标签位置，便于识别数据和语音端口。

13、配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。

11、 4、材料采用ABS工程塑料。
	套
	

	4
	超五类非屏蔽双绞网线
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、采用精炼固态纯铜
2、彩色PE绝缘层
3、撕裂线
4、工作电容@KHZ ≤5.6皮法/百米
5、线对对地电容不平衡≤330皮法/百米
6、额定通过率：65%
7、线对时延差（ns/100米）≤ 45 ns/100米
8、最大导体直流电阻 9.32欧姆/100米
9、工作温度  -20℃-70℃
10、最大承受力：110牛顿
11、满足标准：UL Subject444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801, IEC61163
12、线径23AWG
13、综合布线产品需提供盖有制造商公章的UL、DELTA第三方独立实验室的认证证书复印件。
	箱
	

	5
	8芯光缆（单模）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、
GYXS光缆结构
2、
松套管材料具有良好的耐水解性能和较高的强度
3、
9/125 SM室外中心束管单模光缆
4、
双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力
5、
适用于室外直埋，管道和架空
6、
钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝
7、
允许拉伸力（长期/短期）n:  1500/3000
8、
允许压扁力：3000N/100mm
9、提供信息产业部检验报告
	米
	

	6
	8芯光缆（多模）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、
8芯多模光缆
2、
衰减：
50um<=3.5dB/km@850nm，<=1.5dB/km@1300nm，62.5um<=3.5dB/km@850nm    <=1.5dB/km@1300nm
3、
带宽：
50um>=200MHZ~km@850nm     >=400MHZ~km@1300nm

62.5um>=200MHZ~km@850nm     >=400MHZ~km@1300nm

4、
LSZH低烟无卤护套材料
5、
安装温度：-5℃︿+50℃
6、
使用温度：-20℃︿+70℃
	米
	

	7
	24口全千兆接入交换机
	华为、H3C可网管交换机
	1.交换容量≥336Gbps

2.包转发率≥50Mpps

3.24个千兆电口，4个千兆SFP

4.支持MAC地址≥16K

5.支持ARP表项≥2K

6.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN

7.支持VLAN内端口隔离

8.支持Smart link

9.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；

10.支持跨设备链路聚合

11.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 

12.支持IPv4 FIB表项≥4K 

13.支持VRRP

14.支持CPU防攻击、CPCAR限速 

15.支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性

16.支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告

17.支持纵向虚拟化，对于现网Huawei核心交换机可以作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告

18.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理

19.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验

20.支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。

21.支持能效以太网EEE，节能环保
	台
	

	8
	48口全千兆接入交换机
	华为、H3C可网管交换机
	1.交换容量≥336Gbps

2.包转发率≥87Mpps

3.48个千兆电口，4个千兆SFP

4.支持MAC地址≥16K

5.支持ARP表项≥2K

6.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN

7.支持Smart link

8.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；

9.支持跨设备链路聚合

10.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 

11.支持IPv4 FIB表项≥4K 

12.支持VRRP

13.支持CPU防攻击、CPCAR限速 

14.支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性

15.支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告

16.支持纵向虚拟化，对于现网Huawei核心交换机可以作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告

17.支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制

18.支持基于端口的流量监管

19.支持基于队列限速和端口整形的功能

20.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验

21.支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。

22.支持能效以太网EEE，节能环保
	台
	

	9
	24口千兆接入万兆上行交换机
	华为、H3C可网管交换机
	1.交换容量≥336Gbps

2.包转发率≥108Mpps

3.24个千兆电口，4个万兆SFP+

4.支持MAC地址≥16K

5.支持ARP表项≥2K

6.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN

7.支持Smart link

8.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；

9.支持跨设备链路聚合

10.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 

11.支持IPv4 FIB表项≥4K 

12.支持VRRP

13.支持CPU防攻击、CPCAR限速 

14.支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性

15.支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告

16.支持纵向虚拟化，对于现网Huawei核心交换机可以作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告

17.支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制

18.支持基于端口的流量监管

19.支持基于队列限速和端口整形的功能

20.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验

21.支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。

22、支持能效以太网EEE，节能环保
	台
	

	10
	48口千兆接入万兆上行交换机
	华为、H3C可网管交换机
	1.交换容量≥336Gbps

2.包转发率≥144Mpps

3.48个千兆电口，4个万兆SFP+

4.支持MAC地址≥16K

5.支持ARP表项≥2K

6.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN

7.支持Smart link

8.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；

9.支持跨设备链路聚合

10.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 

11.支持IPv4 FIB表项≥4K 

12.支持VRRP

13.支持CPU防攻击、CPCAR限速 

14.支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性

15.支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告

16.支持纵向虚拟化，对于现网Huawei核心交换机可以作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告

17.支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制

18.支持基于端口的流量监管

19.支持基于队列限速和端口整形的功能

20.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理

21.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验

22.支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。

22.支持能效以太网EEE，节能环保
	台
	

	11
	8口光终端盒（ST）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、 8口光终端盒
2、 ST光纤适配器接口
3、 最大配纤能力8芯。
	个
	


	12
	12口光终端盒（ST）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、 12口光终端盒
2、 ST光纤适配器接口
最大配纤能力8芯。
	个
	

	13
	24口光终端盒（ST）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、 24口光终端盒
2、 ST光纤适配器接口
最大配纤能力8芯。
	个
	

	14
	光纤尾纤（ST）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、
ST接口光纤尾纤
2、
衰减：
50um<=3.5dB/km@850nm，<=1.5dB/km@1300nm，62.5um<=3.5dB/km@850nm    <=1.5dB/km@1300nm
3、
带宽：
50um>=200MHZ~km@850nm     >=400MHZ~km@1300nm

62.5um>=200MHZ~km@850nm     >=400MHZ~km@1300nm

4、
LSZH低烟无卤护套材料
5、
安装温度：-5℃︿+50℃
6、
使用温度：-20℃︿+70℃
	条
	

	15
	光纤耦合器（ST）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、
符合IEC和Bellcore要求，
2、
光学性能100%检测，陶瓷（氧化锆）套管。
3、
插入损耗<0.2dB
4、
反射损耗>55dB
5、
温度范围-40～+85摄氏度
6、
耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB
	个
	

	16
	光跳线（单模）3米
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、
通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线架到有源设备的连接。
2、
插入损耗≤0.3 dB  回波损耗≥35 dB
3、
温度性能：-40℃--+80℃
	条
	

	17
	光跳线（单模）5米
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、
通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线架到有源设备的连接。
2、
插入损耗≤0.3 dB  回波损耗≥35 dB
3、
温度性能：-40℃--+80℃
	条
	

	18
	光跳线（多模）3米
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、
通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线架到有源设备的连接。
2、
插入损耗≤0.3 dB  回波损耗≥35 dB
3、
温度性能：-40℃--+80℃
	条
	

	19
	光跳线（多模）5米
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、
通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线架到有源设备的连接。
2、
插入损耗≤0.3 dB  回波损耗≥35 dB
3、
温度性能：-40℃--+80℃
	条
	

	20
	六类非屏蔽跳线（2米）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、
工厂端接压制工艺，具有更高可靠性和一致性
2、
采用六类多股软线和六类RJ45跳接头, 六类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡。
3、可提供高达250MHz可用带宽
4、每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性。
5、提供多种颜色，多种长度
	条
	

	21
	六类非屏蔽跳线（3米）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、
工厂端接压制工艺，具有更高可靠性和一致性
2、
采用六类多股软线和六类RJ45跳接头, 六类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡。
3、可提供高达250MHz可用带宽
4、
每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性。
5、提供多种颜色，多种长度
	条
	

	22
	六类非屏蔽跳线（5米）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、
工厂端接压制工艺，具有更高可靠性和一致性
2、
采用六类多股软线和六类RJ45跳接头, 六类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡。
3、可提供高达250MHz可用带宽
4、
每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性。
5、提供多种颜色，多种长度
	条
	

	23
	六类非屏蔽24口配线架
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、
独特的线路板线对平衡设计，减少干扰，通过余量高
2、端接口外壳材料采用高强度PC材料，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接
3、
适用于23 AWG 线缆
4、模块后部的端接保护帽具有扣锁式设计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护
5、可用单对110打线工具.180度打线方式
6、具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统，避免用户的投资损失
7、接触针触点材料50μm的镀金层，耐用性为1500次插拔
8、全新的表面塑胶全包设计美观大方
9、兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架
10、所有端口线架前后均有标号，前端大型标签位置方便客户的端口标识
	个
	

	24
	19″标准机柜1U理线器
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	适用于19英寸的机架、配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理。
1、备有机架式1U塑钢型、全塑型；
2、采用优质冷轧钢板和ABS工程塑料成品，钢板部分采用静电粉末喷涂，避免划伤，表面可脱卸的安装面板设计；
3、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，设计简洁，方便现场施工。
	个
	

	25
	12U壁挂式机柜
	金盾、一舟、图腾
	宽540mm*深450mm*高635mm
	个
	

	26
	17U壁挂式机柜
	金盾、一舟、图腾
	1、网络布线机柜（600mm×600mm×800mm）
2、预留顶部，底部入线孔并配封板。
3、前门带锁装拆式设计使系统布线维护更方便、更强的保密性。
4、全焊接式坚固设计。各种尺寸灵活变动，适宜小区宽带网络工程要求。
5、上下顶部带透气孔，可配置排气风扇。
6、单体结构，承重量大。
7、可调节19”EIA立柱，灵活方便。
8、前门采用钢化玻璃。
9、侧门采用1.2厚的冷轧钢板。
10、机柜最大工业承重量为100公斤
11、可选配置： 一个风扇、一块层板、一个万能五插口电源。
12、机柜颜色:蓝边白框。
13、机柜表面喷涂涂料须无毒无害，须经地级市以上质量监督检验机构对此进行检验并提供检验合格证书复印件。
	个
	

	27
	24U机柜
	金盾、一舟、图腾
	1、600mm*600mm*1245mm
2、符合国际标准GB/T3047.2-1992外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。
3、框架采用高强度的冷轧钢钣，主框架采用G型材结构
主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.5mm；机柜要求镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。
4、外观设计获专利，美观大方，标准19”英寸安装立柱G型材设计，横载面不稳定性高，具备高静态力学特性及高宽敞性，增大内部利用空间。框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，结构坚固，调整灵活。机柜可上下、左右出线走线。
5、前门为单开玻璃门设计，后门为快速拆卸钢板门设计，机架应具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适应，并至少容许平均3000到5000BTUs的总热量，通风效率不低于66.5%，静止状态下机柜内外温差不超过6℃.可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。
6、机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。
7、配一条六位10A万能输入输出PDU电源。
8、每个服务器机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG；
9、装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装；
10、每个机柜配置两条垂直走线槽
11、每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运；
安装套件：每个机柜配置50套安装套件；
12、机柜最大静载荷应满足850KG；
13、ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准并提供检测证书。
14、IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。
15、全柜以拼接式结构设计，提供多台机柜连一体的快捷解决方案
	台
	

	28
	42U机柜
	金盾、一舟、图腾
	1、800mm*800mm*2045mm
2、符合国际标准GB/T3047.2-1992外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。
3、框架采用高强度的冷轧钢钣，主框架采用G型材结构
主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.5mm；机柜要求镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。
结构：
4、外观设计获专利，美观大方，标准19”英寸安装立柱G型材设计，横载面不稳定性高，具备高静态力学特性及高宽敞性，增大内部利用空间。框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，结构坚固，调整灵活。机柜可上下、左右出线走线。
5、前门为单开玻璃门设计，后门为快速拆卸钢板门设计，机架应具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适应，并至少容许平均3000到5000BTUs的总热量，通风效率不低于66.5%，静止状态下机柜内外温差不超过6℃.可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。
6、机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。
7、配一条8位10A万能输出PDU电源。
8、每个服务器机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG；
9、装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装；
10、每个机柜配置两条垂直走线槽；每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运；每个机柜配置50套安装套件；机柜最大静载荷应满足850KG；
11、ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准并提供检测证书。
12、IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。
13、全柜以拼接式结构设计，提供多台机柜连一体的快捷解决方案
	台
	

	29
	千兆单模光模块
	华为
	原厂千兆单模光模块，要求与本次项目中第5-10项网络交换机100%匹配，接入到本次项目中的光纤交换机上无任何报警信息提示。
	块
	

	30
	万兆单模光模块
	华为
	原厂万兆单模光模块，要求与本次项目中第5-10项网络交换机100%匹配，接入到本次项目中的光纤交换机上无任何报警信息提示。
	块
	

	31
	千兆多模光模块
	华为
	原厂千兆多模光模块，要求与本次项目中第5-10项网络交换机100%匹配，接入到本次项目中的光纤交换机上无任何报警信息提示。
	块
	

	32
	万兆多模光模块
	华为
	原厂万兆多模光模块，要求与本次项目中第5-10项网络交换机100%匹配，接入到本次项目中的光纤交换机上无任何报警信息提示。
	块
	

	33
	光纤熔接服务
	定制
	光纤熔接、含测试、定制标示和报告定制服务，提供优化解决方案。
	芯
	

	34
	电缆桥架
	定制
	钢制镀锌金属槽式电缆、弱电电线线槽100mm*100mm*1mm
	米
	

	35
	电缆桥架
	定制
	钢制镀锌金属槽式电缆、弱电电线线槽150 mm *100 mm*1mm
	米
	

	36
	电缆桥架
	定制
	钢制镀锌金属槽式电缆、弱电电线线槽200 mm *100 mm *1mm
	米
	

	37
	PVC线管
	国标
	20型
	米
	

	38
	PVC线管
	国标
	25型
	米
	

	39
	PVC线管
	国标
	32型
	米
	

	40
	PVC线槽
	国标
	39型
	米
	

	41
	PVC线槽
	国标
	59型
	米
	

	42
	PVC线槽
	国标
	100mm*40mm
	米
	

	43
	PVC线槽
	国标
	100mm*60mm
	米
	

	44
	PVC波纹管
	国标
	20型
	卷
	

	45
	PVC波纹管
	国标
	25型
	卷
	

	46
	冷弯管
	国标
	20型
	米
	

	47
	单模光纤收发器

	赛格、netLINK、TP-LINK

	10/100/1000M单模光纤收发器 20KM SC头

	个

	

	48
	多模光纤收发器

	赛格、netLINK、TP-LINK

	10/100/1000M多模光纤收发器 2KM SC头

	个
	

	47
	综合布线施工系统集成服务
	定制
	按规范完成施工，包含必备的钉子、胶水、胶布、线卡、水晶头等小配件，并进行必须的原有网络与综合布线系统整理，机房机柜重新摆放，弱电系统标准化整理，对网络线路统一贴标，综合布线系统通过福禄克Fluke网络专业测试仪测试并出具报告，施工详细要求见附件
	按点位
	


    按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品免费保修（维护、技术支持）期最短不得少于1年；免费保修（维护、技术支持）期均从验收合格交付使用之日起计算。免费保修（维护、技术支持）期内免费上门维修，免费更换零配件）。

    提供7×24小时免费上门服务，接招标人报障电话2小时内响应，设备生产厂家或其授权工程师需在2小时内抵达现场；故障无法当日解决必须提供同档次备件或备机（项目采购需求“要求”中有特别规定的，按规定执行）。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。
    投标人可结合本项目视自身情况提交相关获奖证书、认证证书、弱电施工案例等复印件。
    医院综合布线系统与基础架构的建设完成后，必须完成基础网络系统集成，机房系统集成。对原有网络与综合布线系统进行整理，机房机柜重新摆放，弱电系统进行标准化整理，对机房内网络线路统一贴标。
    按《综合布线系统工程验收规范GB50312-2016T》验收标准执行。
一、施工前准备：
1.1、工程所用缆线和器材的品牌、型号、规格、数量、质量应在施工前进行检查，应符合设计要求并具备相应合格材料。如发现与设计不符者，不得在工程中使用。
1.2、经检验的器材应做好记录，对不合格的器件应单独存放，以备核查与处理。
1.3、工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。
1.4、备品、备件及各类文件资料应齐全。

二、配套型材、管材与铁件的检查应符合下列要求：
2.1、各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定，表面应光滑、平整，不得变形、断裂。预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架等表面涂覆或镀层应均匀、完整，不得变形、损坏。
2.2、室内管材采用金属管或塑料管时，其管身应光滑、无伤痕，管孔无变形，孔径、壁厚应符合设计要求。
2.3、金属管槽应根据工程环境要求做镀锌或其他防腐处理。塑料管槽必须采用阻燃管槽，外壁应具有阻燃标记。
2.4、室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。

2.5、各种铁件的材质、规格均应符合相应质量标准，不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。
2.6、铁件的表面处理和镀层应均匀、完整，表面光洁，无脱落、气泡等缺陷。
三、缆线的检验应符合下列要求：

3.1、工程使用的电缆和光缆型式、规格及缆线的防火等级应符合设计要求。
3.2、缆线所附标志、标签内容应齐全、清晰，外包装应注明型号和规格。
3.3、缆线外包装和外护套需完整无损，当外包装损坏严重时，应测试合格后再在工程中使用。
3.4、电缆应附有本批量的电气性能检验报告，施工前应进行链路或信道的电气性能及缆线长度的抽验，并做测试记录。
3.5、光缆开盘后应先检查光缆端头封装是否良好。光缆外包装或光缆护套如有损伤，应对该盘光缆进行光纤性能指标测试，如有断纤，应进行处理，待检查合格才允许使用。光纤检测完毕，光缆端头应密封固定，恢复外包装。
3.6、光纤接插软线或光跳线检验应符合下列规定：

(1)两端的光纤连接器件端面应装配合适的保护盖帽。

(2)光纤类型应符合设计要求，并应有明显的标记。

四、连接器件的检验应符合下列要求：

4.1、配线模块、信息插座模块及其他连接器件的部件应完整，电气和机械性能等指标符合相应产品生产的质量标准。塑料材质应具有阻燃性能，并应满足设计要求。
4.2、信号线路浪涌保护器各项指标应符合有关规定。
4.3、光纤连接器件及适配器使用型式和数量、位置应与设计相符。
五、配线设备的使用应符合下列规定：

5.1、光、电缆配线设备的型式、规格应符合设计要求。

5.2、光、电缆配线设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称应统一，标志位置正确、清晰。
六、测试仪表和工具的检验应符合下列要求：

6.1、应事先对工程中需要使用的仪表和工具进行测试或检查，缆线测试仪表应附有相应检测机构的证明文件。
6.2、综合布线系统的测试仪表应能测试相应类别工程的各种电气性能及传输特性，其精度符合相应要求。测试仪表的精度应按相应的鉴定规程和校准方法进行定期检查和校准，经过相应计量部门校验取得合格证后，方可在有效期内使用。
6.3、施工工具，如电缆或光缆的接续工具：剥线器、光缆切断器、光纤熔接机、光纤磨光机、卡接工具等必须进行检查，合格后方可在工程中使用。
七、工程实施质量要求和验收标准
7.1.PVC线槽安装质量要求：
（1）安装位置应符合施工规定。
（2）线槽截断处应平滑、无毛刺。
（3）线槽连接紧密，固定应牢靠，横平竖直无倾斜。
（4）线槽固定点间距小于1M.。
（5）线槽盖装后应平整，无露线，表面无明显污迹。
7.2金属管、PVC管安装质量要求：
明敷
（1）安装位置应符合施工规定。
（2）管材间连接紧密，衔接处应加连接件（直通、三通、弯头）
（3）管材布放应横平竖直无倾斜，固定应牢靠。
（4）PVC管沿墙明敷应用管卡固定，固定间距均匀并符合下表要求。
	敷设方式
	导管种类
	导管直径(MM)

	
	
	15~20
	25~32
	32~40
	50~65
	65以上

	
	
	管卡间最大距离(M)

	支架或沿墙明敷
	壁厚>2MM金属管
	1.5
	2.0
	2.5
	2.5
	3.5

	
	壁厚<=2MM金属管
	1.0
	1.5
	2.0
	_
	_

	
	PVC管
	1.0
	1.5
	1.5
	2.0
	2.0


（5）线管转弯处及进入开关、插座、灯座和接线盒前300MM处都应用管卡固定。
（6）线管架空时，距离超过2米应加钢丝并进行捆扎保护。
暗敷
（1）布管每15M处应设置过线盒。
（2）暗管的转弯角度应大于90度，转弯角应不多于2个，无S弯出现。
（3）暗管管口应光滑，并加有护口保护，管口伸出部位应为25~50MM.。
（4）线管在吊顶上方布放时，不应直接放置于吊顶上方。应固定于吊架或建筑物侧面及顶面，固定间距要求。
7.3线缆敷设要求
（1）线缆的数量、型号、规格应符合设计要求。
（2）槽、管内导线总截面积（包括外护层）不得超过线槽有效面积的60%
（3）缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈、损伤现象。
（4）线缆的弯曲度不小于90度。
（5）线缆在管内或线槽内不应有接头，接头应在接线盒内焊接或用端子连接。
（6）网络线、控制线、同轴电缆应一线到位，中间无接头。单根网络线长度不能超过90米，同轴电缆不能超过150M。
（7）穿过梁、墙、楼板和跨越线路等处线缆应有保护管。
（8）线缆两端有明显标识，标识明确、清晰、耐擦、无损伤。
（9）缆线应有余量，按要求分组、捋直，从线槽、线管口开始就捆扎好，并对出口处进行防火封堵。
（10）电源线与弱电线缆应分隔布放，最小净距离应大于130MM.。
7.4打穿楼墙洞及恢复
（1）打穿楼墙洞位置符合施工要求。
（2）穿洞截面稍大于所穿线缆横截面，洞表面平整。
（3）线缆敷设完工后洞口两端应用防火材料进行封堵，墙面、地面做好密封处理并恢复原。状。
7.5室内墙面、地面开槽及恢复
（1）开槽位置、宽度、深度符合施工要求。
（2）开槽宽度、深度与暗埋管槽规格相适应，管槽无露出。
（3）线缆敷设完工后，墙面、地面开槽处应恢复原状。
7.6机柜及设备箱安装质量要求
 （1）安装位置符合施工要求。
 （2）固定应牢靠。
 （3）线缆接入设备箱时必须套管保护，无露线情况。
1
14

