资格条件

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人具有行政主管部门颁发的有效的机电工程施工总承包或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证。

2.投标人或中心供氧系统制造商具有行政主管部门颁发的压力管道安装改造维修许可证GC3级及以上；

3.若投标产品有属于二、三类医疗器械的，投标人须具有医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证或已实施“多证合一”的提供“多证合一”的营业执照。产品制造商须具有医疗器械生产许可证或生产备案登记表。投标产品须具有医疗器械注册证或备案登记表。

4.响应产品(医用中心供氧系统、医用中心吸引系统)须具有省级食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表，已办理新证的，提供中华人民共和国医疗器械注册证。

- 医用压缩空气后处理机组技术要求

- 医用压缩空气后处理机组     1台

医用空气压缩机组采用箱壳一体式设计，内置包括（过滤器、干燥机、冷却器及储气罐等）：

（1）单台空气处理量：≥6.0m³/min；

（2）输出压力：0.4MPa-0.85MPa(可调)；

（3）一氧化碳（CO）含量：≤5x10-6；

（4）二氧化碳（CO2）含量：≤100x10-6；

（5）气味：无异味；

（6）固体物质含量：≤1mg/m³；

（7）水份含量（露点）：≤-50℃ （常压下）（符合GB50751-2012规范中3.0.1基本规定）。提供省级或以上权威机构出具的的医用空气压缩机组检验报告；

（8）设备内部具有不合格医用空气回流装置设计。提供权威机构证明材料、网页截图及说明；

（9）医用空气压缩机组属于国家II类医疗器械管理。提供医疗器械生产许可证、产品注册证；

（10）内置空气露点压力变送器；

（11）内置带一氧化碳监测，当浓度超过设定值时自动报警。

- （12） 尺寸不大于：1250mm*1450mm*2200mm

内置设备技术参数

1、内置过滤器的主要技术参数：

配置2套处理量≥6.0m3/min的过滤器（四级），采用双体式，过滤空气中的颗粒、油雾，使整个空气系统的空气质量达到相关标准。

（1）单台处理量：≥6.0m3/min

（2）最高处理精度：除尘0.01μm，除油0.003mg/m3，除水99.999%游离状态的水分；

2、内置干燥机的主要技术参数：

配置2台处理量≥6.0m3/min的干燥机（无热吸附式），采用PLC智能控制。

（1）单台处理量：≥6.0m3/min

（2）最高进气温度：50℃

（3）工作压力：≥1.0MPa

（4）水份含量（露点）：≤-50℃ （常压下）

3、内置冷却器的主要技术参数：

配置2台处理量≥6.0m3/min的冷却器，具备空气冷却降温。

（1）单台处理量：≥6.0m3/min

（2）最高进气温度：50℃

（3）工作压力：≥1.0MPa

4、内置储气罐（内置罐）的主要技术参数：

配置2台容积：≥0.57m³的储气罐（内置罐），具有空气缓存，为后置设备提供稳定的工作环境；

（1）材质：优质碳钢；

（2）单台容积：≥0.57m³；

（3）带压力表、安全阀、排污阀等；

（4）工作压力≥1.0MPa；

（5）符合国家压力容器安全技术监察规程

- 智能控制系统

- （1）、完全冗余设计，任何零部件损坏不影响系统运行，当最大流量出现故障时备用机组仍应能满足设计流量。医用空气压缩机组内任何部件发生单一故障维修时系统应能连续工作；

- （2）、控制柜上设有内置自动报警系统的触摸屏中央控制器，能够显示系统压力、露点、一氧化碳含量；压缩机运行顺序显示（显示正在运行及下一台要运行的压缩机）、运行状况（压力、露点、一氧化碳）趋势图；整套设备的运行状态显示、维修保养服务、所有维护保养历史记录、系统报警、停机显示并带报警功能。可储存上万条以上最近的历史事件，所有报警内容可通过以手机APP检测；每台医用空气压缩机组设有独立电路系统，中央控制器故障时，能自动转至压力开关控制，确保连续供气；

- （3）、控制板设有每台医用空气压缩机组高清显示触摸屏控制器，控制器设有手动、自动、停止选择。并能显示每台医用空气压缩机组的运行时间、报警及停机显示。备用运行时声光报警、一氧化碳、露点报警、控制电路板故障声光报警，并设有远程报警预留接线端；

- 提供智能控制系统、自动报警系统计算机软件著作权登记证书及图片说明。

- 其他附件：

- 不锈钢管连接管路和弯头耗材等   1套