资格要求

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人具有行政主管部门颁发的有效的机电工程施工总承包或建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，及电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；同时具有有效的安全生产许可证。

2. 若投标产品有属于二、三类医疗器械的，投标人须具有医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证或已实施“多证合一”的提供“多证合一”的营业执照。产品制造商须具有医疗器械生产许可证或生产备案登记表。投标产品须具有医疗器械注册证或备案登记表。

组合式空调机组技术要求（全新风净化处理机组）

1.1投标设备应完全满足符合国标《组合式空调机组》 GB/T14294-2008的各项规定及要求；组合式空气处理机组采用模数化设计；组合式空调机组必须为原厂生产。

1.2 制造厂家需有15年以上的空调器生产经验，并提供相应资质文件；

1.3 所有产品必须为原厂原装未使用过的产品，箱体面板、热交器等均为自制

不得由其它厂家代工贴牌；

1.4组合空调机组风量的实测值不得低于额定值的95％，全压的实测值不得低于额定值。输入功率不高于额定值的110%。

1.5投标文件中必须提供每种型号的空调机组的设备计算机软件设计选型计算书及图纸。计算书中必须提供：整机总重量；及各功能段的描述；各功能段主要部件的品牌、生产商名称、型号及主要技术参数等。空调机组设备的图纸上必须有各个功能段的名称、详图以及主要的技术参数。

1.6 空调机组噪音必须满足设计要求。最大外形尺寸及重量尽量满足要求。

1.7 机组生产时，必须根据GB/T14294-2008《组合式空调机组》的要求，对机组的外观、标志、包装、启动运行、盘管耐压性能等进行测试。供货时，需每台机组提供针对上述各项的测试报告及合格证。

1.8 每台机组应有产品铭牌，必须牢固着于设备正面显著位置。所提供设备铭牌必须具有指示、警告标识，铭牌内容应符合国家有关标准规定，内容应包括：

机组名称、机组编号、机组主要技术参数（额定功率、风量,风机全压/机外余压、供冷量、供热量、进出水方向、电源规格、转速）、出厂编号、制造日期、制造厂名称。

1.9 组合式空调机组机组强度等级D1，漏风率等级L1，传热系数T2，热桥系数TB1；机组应获得AHRI认证，机组强度等级CD1，漏风率等级CL1，传热系数CT1，热桥系数CB1。

1.10 制造厂商应能具备制造大风量机组经验，能提供国家空调设备质量监督检验中心（北京）或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心（合肥），出具的风量不小于10万立方米/小时的空调机组的第三方检测报告。

1.11 制造厂商应能提供近三年内，2份及以上国家空调设备质量监督检验中心（北京）或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心（合肥），出具的第三方检测报告(1.10条款所要求的检测报告不在此列)。

1.12 制造厂商应在国内有10年以上的组合式空调机组及其他中央空调末端大型项目持续制造经验。

组合式空调机组的箱体结构要求

2.1组合式空调机组的箱体需通过带有高强度铝型材的聚氨酯发泡面板整体拼接而成，铝型材需要进行氧化镀膜处理；要求对空调箱体的结构进行详细描述，并提供细部结构示意图。不得采用角钢、方钢等型钢结构。

2.2面板：外板采用不低于0.4mm彩涂板，彩涂板基材为镀锌钢板，镀锌钢板镀锌量不少于140g/㎡，外表面采用聚酯涂层保护，外侧涂层厚度为不少于20 μm，内侧涂层厚度为不少于8 μm；（彩涂板基材为镀锌钢板，镀锌钢板两面的镀锌量总和不少于180g/㎡，外表面采用聚酯涂层保护，外侧涂层厚度为不少于20 μm，内侧涂层厚度为不少于8 μm；）外板必须带保护膜，保证机组外表面无明显划伤、锈蚀和压痕，涂层均匀色调一致，无气泡和剥落。内板采用不低于0.4mm镀铝锌板，镀铝锌钢板两面的镀层量不少于100g/㎡，镀层铝元素占比不得小于55%。

2.3采用线接触的结构密封，不得采用平面接触密封方式，以降低漏风率。面板需通过高强度螺栓固定，不得采用自攻螺钉固定，以降低漏风率。漏风率要求≤0.1%，需提供第三方测试报告。

2.4面板中间采用环保无氟聚氨脂整体高压发泡，密度不低于48kg/m^3，导热系数≤0.02 W/m*℃。以上需提供聚氨酯发泡材料的第三方测试报告，不得采用石棉或玻璃棉作为保温材料。

模块式风冷热泵机组技术要求

1、机组采用R410A环保制冷剂。

2、压缩机品牌：麦克维尔、大金，或品质不低于上述品牌产品。

3、水侧换热器型式：真空钎焊板式换热器（材质：不锈钢）。

4、空气侧换热器需采用环形结构，铜管采用内螺纹铜管，翅片采用亲水铝箔。

5、节流部件采用进口品牌的电子膨胀阀。

6、机组散热器风扇采用优化设计的双速轴流风机，高/低档自动调节。

7、每台模块须配置水压差开关，保障机组在安全水流量下运行。

8、机组下半部分钣金密封，保护机组压缩机等部件，防止机组内部零部件老化，并起到隔音作用。

9、每台模块须配置安装于机组进口管道上的Y型过滤器。

10、机组采用四压缩机双制冷回路设计，模块组合时应可实现多级容量调节，调节级数为模块组合台数的四倍。双系统的机组，当其中系统出现故障时，另一个系统可不受影响的正常运行。

11、型式：机组应采用模块化设计，每组最大组合台数应不小于16台，线控器控制整组机组,每组机组需标配线控器。可选集中线控器，至少可控制8组模块机。

12、单台模块机名义制冷量不小于130kW。

13、在名义工况下，COP（制冷性能系数kW/kW）不小于3.33，达到国家二级能效，获得国家节能产品认证，以及提供对应的第三方权威检测机构的COP检验报告。

14、综合能效系数IPLV不低于4.34，提供第三方权威机构IPLV测试报告。

15、投标机型应通过CRAA认证，并提供CRAA认证证书。

16、除霜系统：须有稳定可靠的自动除霜系统且不以降低保温水箱水温为代价，不增加耗能的辅助除霜设备（如电加热除霜）。模块组合后，须具有间隔除霜功能，且保证系统内运行除霜模式的系统数不超过总台数的一半。应可更具实际情况手动设置除霜。

17、运行范围：机组应确保在室外环境温度5℃～48℃时可正常运行制冷模式；在室外环境温度-15℃～30℃时可正常运行制热模式。

18、出水温度：制冷工况时，机组冷冻水出水温度范围为5～20℃；制热工况时，机组热水出水温度范围为30～55℃。

19、噪声：单台模块机组噪声应不大于69dB(A) ，以及提供国家认可实验室出具的噪声测试报告及噪声频谱数据；并且机组须具有自动调节的智能静音模式和手动调节的强制静音模式，至少降低机组噪音3 dB(A) 。

20、机组水压降不超过25kPa，节省更多的水泵运行费用。

21、单台模块机组占地面积不超过2.4m2，以节省安装空间；

22、模块组合时，任何一台从机需要维护或维修时不影响其他机组的正常运行。

23、模块组合时，应具有分级启动功能，降低启动电流，减少对电网的冲击。

24、模块组合时，可现场更改主/从机属性，以及时应对主机故障的发生。

25、机组可选出水温度控制，提升空调舒适性。

26、机组标准配置ModBus协议，可免费接入楼宇自控系统。

27、控制系统能记录每台压缩机的历史运行时间，优先启动运行时间最短的压缩机，实现平均磨损，延长机组的整体寿命。

28、机组可通过线控器设定制冷/制热的进/出水温度，可设置定时开关机，具有断电记忆功能、自检功能、故障报警及故障代码显示功能。

29、热泵机组应具备以下保护功能及故障报警功能：压缩机/风机过载保护、水泵过载保护、水系统电加热过载保护、高低压保护、过热度过小保护、进出水温度过低保护、环境温度过高或过低保护、排气/回气温度过高保护、水流保护、电源保护、冬季防冻保护、板换防冻保护、从机通讯故障报警、温度传感器故障报警、制冷剂泄漏报警、线控器与主机通讯故障报警。

消毒空调机组技术要求

1.产品符合《消毒技术规范》（2002年版）2.1.3中关于白色葡萄球菌消亡率≥99.9%的要求；

2.产品符合《消毒技术规范》（2002年版）2.1.3中关于自然菌消亡率≥90%的要求；

3.产品的消毒杀菌电场≥8KV；

4.精准控制房间温度，≥10英寸彩色控制屏实时可调；

5.空气调节消毒机组具备空调+消毒、定时消毒、空调三种模式自由切换；

6.485接口，自由通讯，可实现手机APP远程控制；

7.产品符合GB/T 14294-2008《组合式空调机组》标准要求；8.空气调节消毒机组风量≥1200m³/h,制冷量7.2KW，制热量7.2KW，输入功率：0.92KW，外形尺寸：1400mm×1350mm×450mm±2mm；

9．空气调节消毒机组接地电阻不大于0.1欧；

10.空气调节消毒机组连续运行4H后的泄漏电流不大于2mA。