## Sheet1
负压病房净化系统项目
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
一层负压病房
1 | 模块式风冷热泵机组 | 1、型号： 2、产品参数：制冷剂：R410A； 制冷量≥130KW； 制热量≥136KW； 冷冻水进/出水温度12/7℃； 采暖水进/出水温度40/45℃； 水流量22.4/22.7m3/h； 机组输入功率：≥42KW； 电源380V/3N～/50Hz全封闭涡旋式压缩机； 外形尺寸≤2100mm*1100mm*2300mm； 运行重量：≤875kg； 3、安装方式：座地,C20混凝土或者14#工字钢基础 | 台 | 4 | 整个病区空调主机。推荐品牌：麦克维尔、雅士、天佳
2 | 新风处理机组PHU-1 | 风量≥6700m3/h,新风量≥6700m3/h，机外余压400Pa，制冷量≥94kw，制热量≥55KW；含新风段、风机段、G4初效+F8中效过滤段、表冷段+盘管加热段、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 一层病房新风机组(水系统)推荐品牌：麦克维尔、雅士、天佳
3 | 排风机组PF-101 | 风量≥3400m3/h,机外余压400Pa,含风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 负压病房3，负压病房4，负压病房5
4 | 排风机组PF-102 | 风量≥3200m3/h,机外余压400Pa,含风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 一、二脱，污物暂存、污染区及其缓冲
5 | 排风机组PF-103 | 风量≥2200m3/h,机外余压350Pa,含风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 负压病房1，负压病房2
6 | 排风机组PF-104 | 风量≥1700m3/h,机外余压300Pa,含风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 治疗室、潜在污染区及其缓冲
7 | 新风机组控制面板 | 液晶触摸屏，≥10寸 | 套 | 1
8 | 新风机组控制系统 | 强弱电一体化设计，含温度传感器、电器元器件选用知名品牌 | 套 | 1
9 | 消毒空调机组G1200 | 1.产品符合《消毒技术规范》（2002年版）2.1.3中关于白色葡萄球菌消亡率≥99.9%的要求； 2.产品符合《消毒技术规范》（2002年版）2.1.3中关于自然菌消亡率≥90%的要求； 3.产品的消毒杀菌电场≥8KV； 4.精准控制房间温度，≥10英寸彩色控制屏实时可调； 5.空气调节消毒机组具备空调+消毒、定时消毒、空调三种模式自由切换； 6.485接口，自由通讯，可实现手机APP远程控制； 7.产品符合GB/T 14294-2008《组合式空调机组》标准要求； 8.空气调节消毒机组风量≥1200m³/h,制冷量≥7.0KW，制热量≥7.0KW，输入功率：≥0.90KW，外形尺寸：≤1400mm×1350mm×450mm±2mm； 9．空气调节消毒机组接地电阻不大于0.1欧； 10.空气调节消毒机组连续运行4H后的泄漏电流不大于2mA。 11.风机采用无刷直流变频风机； | 台 | 5 | 负压病房1、2、3、4、5推荐品牌：麦克维尔、雅士、天佳
10 | 消毒机室外机 | 制冷量≥5.0KW，制热量≥5.0KW， | 台 | 5
11 | 液晶控制屏 | 液晶触摸屏，7寸 | 套 | 5
12 | 消毒机组自控系统 | 强弱电一体化设计，PLC控制系统，含温度传感器、压力传感器、变频器控制等，电器元器件选用知名品牌 | 套 | 5
14 | 换气装置 | 排风量200m3/h | 台 | 2 | 男、女更衣
15 | 卫生型多腔消音静压器 | 630mm*500mm,L=1800mm | 个 | 1 | PHU-1
16 | 卫生型多腔消音静压器 | 400mm*400mm,L=1800mm | 个 | 2 | PF-101、PF-102
17 | 卫生型多腔消音静压器 | 400mm*320mm,L=1800mm | 个 | 1 | PF-103
18 | 电动对开多叶调节阀 | 630mm*500mm,1.5mm碳钢喷塑，配国产优质电动执行器 | 个 | 1 | PHU-1
19 | 手动对开多叶调节阀 | 200mm*120mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 43
20 | 手动对开多叶调节阀 | 200mm*160mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 5
21 | 手动对开多叶调节阀 | 200mm*200mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 15
22 | 手动对开多叶调节阀 | 250mm*200mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 4
23 | 手动对开多叶调节阀 | 630mm*500mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 1
24 | 止回阀 | 400mm*250mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 1
25 | 止回阀 | 400mm*320mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 1
26 | 止回阀 | 400mm*400mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 2
27 | 70℃常开防火阀 | 630mm*500mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PHU-1
28 | 70℃常开防火阀 | 400mm*400mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 2 | PF-101、PF-102
29 | 70℃常开防火阀 | 400mm*320mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PF-103
30 | 70℃常开防火阀 | 400mm*250mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PF-104
31 | 塑料双层百叶送风口 | 300mm*200mm | 个 | 27 | 新风口
32 | 塑料双层百叶送风口 | 700mm*300mm | 个 | 5 | 消毒机组
33 | 铝合金单层百叶下排风口 | 300mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 15
34 | 铝合金单层百叶下排风口 | 400mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 6
35 | 铝合金单层百叶下排风口 | 500mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 10
36 | 铝合金单层百叶下排风口 | 600mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 4
37 | 铝合金单层百叶回风口 | 900mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 5 | 消毒机组
38 | 防雨百叶风口 | 根据现场确定规格尺寸 | 个 | 4 | 排风
39 | 防雨百叶带防虫网 | 根据现场确定规格尺寸，铝合金材质，叶片平行于长边，本色 | 个 | 1
40 | 优质镀锌板风管 | 材料规格执行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | ㎡ | 850
41 | 橡塑保温板 | 难燃B1级橡塑保温板，不含PVC，δ＝25mm，ρ＝40~80kg/m³,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | ㎡ | 850
42 | 帆布软接 | δ＝1.2mm，保温型 | ㎡ | 30
43 | 水泵控制系统 | 1、主材：水泵控制柜 2、控制要求：水泵两用一备自动控制，通过通讯接口接线，收到指令自动启停，有过电流、过电压、欠电压保护等 | 套 | 1
44 | 冷冻水泵 | 1、水流量：35-75m3/h 2、扬程：20-50m 3、安装方式：座地（甲方负责完成基础） | 台 | 3 | 两用一备
45 | 膨胀水箱 | 1、规格：1.0m³ 2、板材厚度：钢板1.2mm 3、防腐刷漆 4、支架制作安装，除锈、刷油、防腐 | 个 | 1
46 | 多功能电子除垢仪 | 具有防止水垢形成外，还能有效清除老垢。处理器内的微控制器会自动监视水流速率、水质和浓度等变化，因应情况释放正确的讯号电波自动干扰分子能量 | 台 | 1
47 | 水路系统调试 | 技术人员现场调试 | 项 | 1
48 | 空调水系统管网 | 含管道，阀门，三通，二通，过滤器，保温、碳钢截止阀、浮球阀、排气阀、不锈钢波纹管软接、水过滤器等 阀门附件等 | 项 | 1
49 | 水管铠装 | 对屋面机房内及室外的空调水管采用0.4mm铝皮进行保护 | 项 | 1
50 | 风管翻外墙固定 | 风管外墙贴墙处理，高空作业 | 项 | 1
51 | 环保雪种 | R410A冷媒充注 | 项 | 1
52 | 暖通辅材 | 包括螺丝、角钢、丝拉杆、油漆、膨胀螺丝、钻尾螺丝、保温胶水、电钻钻头、焊条、保温胶带、支架、铆钉等 | 项 | 1
二层负压病房
1 | 新风处理机组PHU-2 | 风量≥6800m3/h,新风量≥6800m3/h，机外余压500Pa，制冷量≥95kw，制热量≥55KW；含新风段、风机段、G4初效+F8中效过滤段、表冷段+盘管加热段紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 二层病房新风机组(水系统)推荐品牌：麦克维尔、雅士、天佳
2 | 排风机组PF-201 | 风量≥3500m3/h,机外余压400Pa,含风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 一、二脱，污物暂存、污染区及其缓冲
3 | 排风机组PF-202 | 风量≥3500m3/h,机外余压400Pa,含风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 负压病房3，负压病房4，负压病房5
4 | 排风机组PF-203 | 风量≥2300m3/h,机外余压350Pa,含风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 负压病房1，负压病房2
5 | 排风机组PF-204 | 风量≥1700m3/h,机外余压300Pa,含风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 治疗室、潜在污染区及其缓冲
6 | 新风机组控制面板 | 液晶触摸屏，≥10寸 | 套 | 1
7 | 新风机组控制系统 | 强弱电一体化设计，含温度传感器、电器元器件选用知名品牌 | 套 | 1
8 | 消毒空调机组G1200 | 1.产品符合《消毒技术规范》（2002年版）2.1.3中关于白色葡萄球菌消亡率≥99.9%的要求； 2.产品符合《消毒技术规范》（2002年版）2.1.3中关于自然菌消亡率≥90%的要求； 3.产品的消毒杀菌电场≥8KV； 4.精准控制房间温度，≥10英寸彩色控制屏实时可调； 5.空气调节消毒机组具备空调+消毒、定时消毒、空调三种模式自由切换； 6.485接口，自由通讯，可实现手机APP远程控制； 7.产品符合GB/T 14294-2008《组合式空调机组》标准要求； 8.空气调节消毒机组风量≥1200m³/h,制冷量7.2KW，制热量7.2KW，输入功率：0.92KW，外形尺寸：1400mm×1350mm×450mm±2mm； 9．空气调节消毒机组接地电阻不大于0.1欧； 10.空气调节消毒机组连续运行4H后的泄漏电流不大于2mA。 11.风机采用无刷直流变频风机； | 台 | 5 | 负压病房1、2、3、4、5推荐品牌：麦克维尔、雅士、天佳
9 | 消毒机室外机 | 制冷量≥5.0KW，制热量≥5.0KW， | 台 | 5
10 | 液晶控制屏 | 液晶触摸屏≥7寸 | 套 | 5
8 | 消毒机组自控系统 | 强弱电一体化设计，PLC控制系统，含温度传感器、压力传感器、变频器控制等，电器元器件选用知名品牌 | 套 | 5
11 | 自动控制系统调试 | 专业人员现场调试 | 项 | 1
12 | 卫生型多腔消音静压器 | 630mm*500mm,L=1800mm | 个 | 1 | PHU-2
13 | 卫生型多腔消音静压器 | 400mm*400mm,L=1800mm | 个 | 2 | PF-201、PF-202
14 | 卫生型多腔消音静压器 | 400mm*320mm,L=1800mm | 个 | 1 | PF-203
15 | 电动对开多叶调节阀 | 630mm*500mm,1.5mm碳钢喷塑，配国产优质电动执行器 | 个 | 1 | PHU-1
16 | 手动对开多叶调节阀 | 200mm*120mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 43
17 | 手动对开多叶调节阀 | 200mm*160mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 4
18 | 手动对开多叶调节阀 | 200mm*200mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 15
19 | 手动对开多叶调节阀 | 250mm*200mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 5
20 | 手动对开多叶调节阀 | 630mm*500mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 1
21 | 止回阀 | 400mm*250mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PF-204
22 | 止回阀 | 400mm*320mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PF-203
23 | 止回阀 | 400mm*400mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 2 | PF-201、PF-202
24 | 70℃常开防火阀 | 630mm*500mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PHU-1
25 | 70℃常开防火阀 | 400mm*400mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 2 | PF-201、PF-202
26 | 70℃常开防火阀 | 400mm*320mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PF-203
27 | 70℃常开防火阀 | 400mm*250mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PF-204
28 | 塑料双层百叶送风口 | 300mm*200mm | 个 | 27 | 新风口
29 | 塑料双层百叶送风口 | 700mm*300mm | 个 | 5 | 消毒机组
30 | 铝合金单层百叶下排风口 | 300mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 15
31 | 铝合金单层百叶下排风口 | 400mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 5
32 | 铝合金单层百叶下排风口 | 500mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 10
33 | 铝合金单层百叶下排风口 | 600mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 5
34 | 铝合金单层百叶回风口 | 900mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 5 | 消毒机组
35 | 防雨百叶风口 | 根据现场确定规格尺寸 | 个 | 4 | 排风
36 | 防雨百叶带防虫网 | 根据现场确定规格尺寸，铝合金材质，叶片平行于长边，本色 | 个 | 1
37 | 优质镀锌板风管 | 材料规格执行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | ㎡ | 820
38 | 橡塑保温板 | 难燃B1级橡塑保温板，不含PVC，δ＝25mm，ρ＝40~80kg/m³,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | ㎡ | 820
39 | 帆布软接 | δ＝1.2mm，保温型 | ㎡ | 30
40 | 风管翻外墙固定 | 风管外墙贴墙处理，高空作业 | 项 | 1
41 | 环保雪种 | R410A冷媒充注 | 项 | 1
42 | 暖通辅材 | 包括螺丝、角钢、丝拉杆、油漆、膨胀螺丝、钻尾螺丝、保温胶水、电钻钻头、焊条、保温胶带、支架、铆钉等 | 项 | 1
三层负压隔离病房
1 | 全新风空气净化处理机组PHU-301 | 风量≥2600m3/h,新风量≥2600m3/h，机外余压400Pa，制冷量≥51.2kw，制热量≥22.9KW,加湿量≥25kg/h；含新风段、风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、表冷段+盘管加热段+电极式加湿段、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 负压病房1，负压病房2（水系统）推荐品牌：麦克维尔、雅士、天佳
2 | 全新风空气净化处理机组PHU-302 | 风量≥2900m3/h,新风量≥2900m3/h，机外余压400Pa，制冷量≥57.2kw，制热量≥25.5KW,加湿量≥25kg/h；含新风段、风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、表冷段+盘管加热段+电极式加湿段、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 男女更衣、治疗室、潜在污染区及其缓冲（水系统）推荐品牌：麦克维尔、雅士、天佳
3 | 全新风空气净化处理机组PHU-303 | 风量≥4100m3/h,新风量≥4100m3/h，机外余压500Pa，制冷量≥80.7kw，制热量≥36.0KW,加湿量≥33kg/h；含新风段、风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、表冷段+盘管加热段+电极式加湿段、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 一二脱、污染区、污物暂存间及其缓冲（水系统）推荐品牌：麦克维尔、雅士、天佳
4 | 全新风空气净化处理机组PHU-304 | 风量≥4100m3/h,新风量≥4100m3/h，机外余压500Pa，制冷量≥80.7kw，制热量≥36.0KW,加湿量≥33kg/h；含新风段、风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、表冷段+盘管加热段+电极式加湿段、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 负压病房3，负压病房4，负压病房5（水系统）推荐品牌：麦克维尔、雅士、天佳
5 | 电极式加湿器D03 | 加湿量≥25kg/h | 台 | 2
6 | 电极式加湿器D04 | 加湿量≥33kg/h | 台 | 2
7 | 排风机组PF-301 | 风量≥5700m3/h,机外余压400Pa,含风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 负压病房3，负压病房4，负压病房5
8 | 排风机组PF-302 | 风量≥5400m3/h,机外余压400Pa,含风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 一二脱、污染区、污物暂存间及其缓冲
9 | 排风机组PF-303 | 风量≥3700m3/h,机外余压350Pa,含风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 负压病房1，负压病房2
10 | 排风机组PF-304 | 风量≥2800m3/h,机外余压300Pa,含风机段、G4初效+F8中效过滤段+H14高效过滤器、紫外灯消毒出风段。 | 台 | 1 | 治疗室、潜在污染区及其缓冲
11 | 净化机组控制面板 | 液晶触摸屏≥10寸 | 套 | 4
12 | 净化空气处理机组自控系统 | 强弱电一体化设计，PLC控制系统，含温湿度传感器、压力传感器、变频器控制等，电器元器件选用知名品牌 | 套 | 4
13 | 自动控制系统调试 | 专业人员现场调试 | 项 | 1
14 | 高效送风口GB01 | 600mm*600mm*450mm，配铝框无隔板高效过滤器及旋流式扩散孔板 | 套 | 17
15 | 高效送风口GB02 | 400mm*400mm*450mmm，配铝框无隔板高效过滤器及配旋流式扩散孔板 | 套 | 19
16 | 卫生型多腔消音静压器 | 630mm*500mm,L=1800mm | 个 | 1 | PF-301
17 | 卫生型多腔消音静压器 | 500mm*500mm,L=1800mm | 个 | 1 | PF-302
18 | 卫生型多腔消音静压器 | 500mm*400mm,L=1800mm | 个 | 3 | PHU-303、4，PF-303
19 | 卫生型多腔消音静压器 | 400mm*400mm,L=1800mm | 个 | 3 | PHU-301、2，PF-304
20 | 电动对开多叶调节阀 | 500mm*400mm,1.5mm碳钢喷塑，配国产优质电动执行器 | 个 | 2 | PHU-303、4
21 | 电动对开多叶调节阀 | 400mm*400mm,1.5mm碳钢喷塑，配国产优质电动执行器 | 个 | 2 | PHU-301、2
22 | 手动对开多叶调节阀 | 200mm*120mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 11
23 | 手动对开多叶调节阀 | 200mm*160mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 4
24 | 手动对开多叶调节阀 | 200mm*200mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 20
25 | 手动对开多叶调节阀 | 250mm*200mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 4
26 | 手动对开多叶调节阀 | 250mm*250mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 6
27 | 手动对开多叶调节阀 | 320mm*200mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 27
28 | 手动对开多叶调节阀 | 400mm*400mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 2
29 | 手动对开多叶调节阀 | 500mm*400mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 2
30 | 止回阀 | 400mm*400mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PF-304
31 | 止回阀 | 500mm*400mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PF-303
32 | 止回阀 | 500mm*500mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PF-302
33 | 止回阀 | 630mm*500mm,1.5mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PF-301
34 | 70℃常开防火阀 | 630mm*500mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PF-301
35 | 70℃常开防火阀 | 500mm*500mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 1 | PF-302
36 | 70℃常开防火阀 | 500mm*400mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 3 | PHU-303、4，PF-303
37 | 70℃常开防火阀 | 400mm*400mm,2.0mm碳钢喷塑 | 个 | 3 | PHU-301、2，PF-304
38 | 铝合金单层百叶下排风口 | 300mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 12
39 | 铝合金单层百叶下排风口 | 400mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 3
40 | 铝合金单层百叶下排风口 | 500mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 1
41 | 铝合金单层百叶下排风口 | 600mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 4
42 | 铝合金单层百叶下排风口 | 700mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 6
43 | 铝合金单层百叶下排风口 | 800mm*300mm，带初效过滤网 | 个 | 10
44 | 防雨百叶风口 | 根据现场确定规格尺寸 | 个 | 4 | 排风
45 | 防雨百叶带防虫网 | 根据现场确定规格尺寸，铝合金材质，叶片平行于长边，本色 | 个 | 4
46 | 优质镀锌板风管 | 材料规格执行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | ㎡ | 1050
47 | 橡塑保温板 | 难燃B1级橡塑保温板，不含PVC，δ＝25mm，ρ＝40~80kg/m³,λ＝0.034W/mK（0°C），湿阻因子u≥10000 | ㎡ | 1050
48 | 帆布软接 | δ＝1.2mm，保温型 | ㎡ | 40
40 | 风管翻外墙固定 | 风管外墙贴墙处理，高空作业 | 项 | 1
49 | 暖通辅材 | 包括螺丝、角钢、丝拉杆、油漆、膨胀螺丝、钻尾螺丝、保温胶水、电钻钻头、焊条、保温胶带、支架、铆钉等 | 项 | 1
50 | 压差计 |  | 个 | 99