结构图

- 《基础结构平面布置图》结构施5 中，柱加固植筋说明中第5点“新加混凝土采用比原混凝土强度等级高一级微膨胀混凝土浇筑”原混凝土的标号是多少？可否采用C30微膨胀混凝土?

设计答复：原混凝土的标高是C25，新增加的混凝土为C30微膨胀混凝土。仅存在新旧混凝土构件连接采用微膨胀混凝土。

- 《基础顶~一层柱轴线定位及柱钢筋图》中《电梯基坑大样》说明，因无基础勘察资料，所以基坑处理的砂石垫层换填杂填土是否考虑在本次预算中，入考虑是否可以按50cm后的砂石换填计算？

设计答复：建议按图纸要求考虑。

- 《电梯基坑大样》未标明基坑长（宽），所以电梯基坑侧壁厚度为250cm，而柱为300cm，是否可认为电梯基坑侧壁外侧边线与柱外边线对齐？

设计答复：可以。

- 《窗眉大样》图中过梁纵向钢筋钢筋是否为φ6的钢筋1根

设计答复：窗户顶设置过梁，窗眉锚入过梁，按图。

- 二次板结构及配筋图无

设计答复：补充楼板说明，板厚100mm，双层双向Φ8@200三级钢。

- 钢结构防火涂料做法（薄形式还是厚型，厚度多少？刷多少遍？）

设计答复：厚涂型防火涂料（H类）涂层厚度介于7~50MM，耐火极限可达0.5~3H。

- 钢结构屋面结构做法是否只是做一层是否为钢结构总说明屋面做法0.9mm厚铝锰镁合金板？（不需要做二次板夹防火保温棉等类似做法？）屋面的防火等级？

设计答复：采用压型钢板复合保温卷材防水屋面，详见建施图集。

- 原一层屋面防水保护层处理及屋面女儿墙处理。

设计答复：打掉。

- 电梯基坑支护方案，现有外墙做法

设计答复：采用钢板施工措施支护即可，次深度不需要做支护设计。外墙做法详建施。

建筑图

- <楼1> 防滑型陶瓷地砖防水楼面，做法中回填可否将“回填1：6水泥炉渣”有改为陶粒“陶粒回填”，“60厚C15混凝土保护层”由于厚度太薄可否改为“60厚C15细石混凝土保护层”

答：修改楼1做法，没有回填，异层排水，详修改图纸。

- <内墙1>腻子内墙，中25厚无机保温砂浆保温层，是否只是外墙内侧，还是全部内外墙全部都要做？内墙也是刮耐水腻子？

答：外墙内保温才需要做无机保温砂浆，内墙做法修改详说明内墙1。

- 卫生间和污洗间的墙面做法？

答：加建卫生间及污洗间做隔断，详装修图纸。

- 由于顶棚没有水泥砂浆找平做法，顶棚是否需要打磨平整？

答：修改顶棚1做法。

- 图中的88系列铝合金框，可否理解为铝合金90系列推拉窗（非断桥），是否带纱窗（金刚纱还是普通纱）？

答：窗只预留洞口。

- 防火门是采用钢质防火门还是木质防火门？

答：只预留门洞。

- 地弹门图中只是标注：12厚钢化玻璃地弹门，是采用12mm厚钢化玻璃铝合金无框地弹门？

答：只预留门洞。

- 塑钢门是采用何种门？是塑钢全玻、半玻还是全板门？

答：病房内卫生间门由二次装修设计，待出具图纸。

- 病房门是采用何种门？普通木门？还是金属门？

答：负压病房门由二次装修设计，待出具图纸。

- 医用电梯是否在本次预算中，还是由业主自理。

答：由业主自理。

- 图中标注轻质隔断由二次装修设计，是否在本次施工中，如在请设计出具相应图纸？

答：待出具图纸。

- 二层更衣室隔断做法

答：待出具图纸。

- 屋面栏杆做法

答：同18点问题

- 建筑平面图粉色线为新建轻质隔墙，红色线为新建墙体，一个位置为两道墙体？

答：一层外墙不拆，为两道墙体。

- 卫生间楼面结构板无下沉，是否为地面向上做，四周砌挡土墙抬高地面？

答：卫生间翻遍200，加气混凝土砖200厚

- 病房内家具拆除的工程量

答：由业主确定

- 弱电桥架增大尺寸

答：需要调整尺寸，可以根据现场确定

18.栏杆是否要做，请出具体大样图

答：已补充

电气图

- 2x(WDZA-YJY-0.6/1kV-4x50+1x25  PC100-FC)室外电力电缆等是否在本次施工中？

答复：在本次施工。

2、配电仅到楼层电箱。

水图

- 图中明确卫生洁具由二次装修确定，是否不在本次施工中

卫生间洁具拆除安装

答复：由甲方及施工方自行商定。

- 热水管是否做保温？

答复：需做保温，在说明中补充了保温相关的说明。

- 此处是否有墙，是否回导致此屋面无法排水？

答复：根据建筑专业提供的最新平面图，此处墙体取消。在此屋面增设了雨水斗。

- 热水箱本次是否施工？

答复：需在本次同步施工。

5、热水机组包含，但不包含热水管布置。