## 手术室及层流设备安装
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
项目名称：广西壮族自治区桂林市南溪山医院手术中心改造工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 品牌及型号 | 属于医疗器械管理的项目请填写相关设备注册证号 | 参考品牌
（一） | 家具
1 | 麻醉柜 | 1.304#不锈钢麻醉柜1100*1700*400 2.面框1.2mm、箱体1.0mm不锈钢 3.含制作、安装、配件、辅材等 | 套 | 3 |  |  |  |  | 豪辉、中健、铭瑞
2 | 药品柜 | 1.304#不锈钢药品柜1100*1700*400 2.面框1.2mm、箱体1.0mm不锈钢 3.含制作、安装、配件、辅材等 | 套 | 3 |  |  |  |  | 豪辉、中健、铭瑞
3 | 器械柜 | 1.304#不锈钢器械柜1100*1700*400 2.面框1.2mm、箱体1.0mm不锈钢 3.含制作、安装、配件、辅材等 | 套 | 3 |  |  |  |  | 豪辉、中健、铭瑞
4 | 消毒物品柜 | 1.304#不锈钢器械柜1100*1700*400 2.面框1.2mm、箱体1.0mm不锈钢 3.含制作、安装、配件、辅材等 | 套 | 2 |  |  |  |  | 豪辉、中健、铭瑞
5 | 电脑柜 | 1.304#不锈钢电脑柜900*1700*400 2.面板1.2mm、箱体1.0mm不锈钢 3.含制作、安装、配件、辅材等 | 套 | 3 |  |  |  |  | 豪辉、中健、铭瑞
6 | 保温柜 | 1.FYL-YS-151L 13800。304#不锈钢保温柜 5-80°C，97L 2.面框1.2mm、箱体1.0mm不锈钢 3.含制作、安装、配件、辅材等 | 套 | 3 |  |  |  |  | 福意联、日立、贺利氏
7 | 保冷柜 | 1. FYL-YS-280L 13400。304#不锈钢保温柜 2-8°C，158L 2.面框1.2mm、箱体1.0mm不锈钢 3.含制作、安装、配件、辅材等 | 套 | 3 |  |  |  |  | 福意联、日立、贺利氏
8 | 储物柜 | 1.304#不锈钢储物柜1100*1700*400 2.面框1.2mm、箱体1.0mm不锈钢 3.含制作、安装、配件、辅材等 | 套 | 3 |  |  |  |  | 豪辉、中健、铭瑞
9 | 不锈钢传递窗 | 1.304不锈钢传递窗600*600*600 2.双门机械互锁 | 套 | 2 |  |  |  |  | 中健、豪辉、铭瑞
10 | 情况面板 | 液晶控制面板(27寸触摸屏，六联)900x550x300mm，含书写台 工程内容 1.液晶控制面板、书写台安装 2.开孔洞及修补 3.系统接地 4.电气系统调试、通电检测验收 5.含除改造区域外的手术室更换液晶控制面板，此部分需要重新接线 | 套 | 16 |  |  |  |  | 赛科、赛洁、科睿
11 | 手术床 | 1.手术床 2.含安装、配件、辅材等 | 套 | 3 |  |  |  |  | 德尔格、深圳迈瑞、马丁
12 | 吊塔 | 1.吊塔 2.含安装、配件、辅材等 | 套 | 6 |  |  |  |  | 德尔格、深圳迈瑞、马丁
13 | 无影灯 | 1.无影灯（双灯） 2.含安装、配件、辅材等 | 套 | 3 |  |  |  |  | 德尔格、深圳迈瑞、马丁
14 | 吊塔、无影灯、术野摄像头、显示屏幕基层支架 | 1、钢支架（详图纸） 2.含安装所需全部辅材、配件等。 3.按中心线以延长米计算 | 个 | 12 |  |  |  |  | 深圳迈瑞、马丁、贺利氏
15 | 显示屏吊臂 | 1.显示屏吊臂 2.含安装、配件、辅材等 | 套 | 2 |  |  |  |  | 德尔格、深圳迈瑞、马丁
16 | 手野摄像头吊臂 | 1.手野摄像头吊臂 2.含安装、配件、辅材等 | 套 | 1 |  |  |  |  | 德尔格、深圳迈瑞、马丁
（二） | 强电
1 | 观片灯 | 规格：25W | 套 | 3 |  |  |  |  | 豪辉、铭瑞、林森
2 | 手术中指示灯 | 规格：5W | 套 | 3 |  |  |  |  | 豪辉、铭瑞、林森
3 | 手术室手术灯带 | 规格：48W 5900*3900 | 套 | 3 |  |  |  |  | 豪辉、浙江美菱、申达
4 | 应急方向指示灯 | 250V/10A | 套 | 9 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、欧普
5 | 台面插座 | 250V/10A | 个 | 8 |  |  |  |  | 西门子、施耐德、ABB
6 | 手术室专用插座箱 | 3组250V/10A插座，1组380V/16A插座，两个接地端子 | 个 | 3 |  |  |  |  | 西门子、施耐德、ABB
7 | 设备带插座组 | 10A/250V（每组配置三个二三极插座，三个多功能插座，两个接地端子） | 套 | 11 |  |  |  |  | 西门子、施耐德、ABB
8 | 三孔热水插座 | 250V/16A | 个 | 2 |  |  |  |  | 西门子、施耐德、ABB
9 | 单相二加三极安全型暗插座 | 250V/10A | 个 | 158 |  |  |  |  | 西门子、施耐德、ABB
10 | 镀锌桥架 | 钢制槽式桥架300*100*1.5 | 米 | 40.6 |  |  |  |  | 国标优质
11 | 铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线 | WDZ-BYJ(R)-1mm2 | m | 100 |  |  |  |  | 桂林国际、银杉、庆丰
12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | RVSP-2*1.5 | m | 540 |  |  |  |  | 桂林国际、银杉、庆丰
13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | RVV-2*2.5 | m | 360 |  |  |  |  | 桂林国际、银杉、庆丰
14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | RVV-4*1.0 | m | 720 |  |  |  |  | 桂林国际、银杉、庆丰
15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP-4*1.0 | m | 200 |  |  |  |  | 桂林国际、银杉、庆丰
16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP-（6x0.75） | m | 90 |  |  |  |  | 桂林国际、银杉、庆丰
17 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | RVV-2*1.0 | m | 1560 |  |  |  |  | 桂林国际、银杉、庆丰
18 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP-2*1.0 | m | 360 |  |  |  |  | 桂林国际、银杉、庆丰
19 | 医疗洁净专用UPS不间断电源 | 60KVA,三相380V/220V，30分钟 | 套 | 1 |  |  |  |  | 艾默生、APC、施耐德
20 | 蓄电池 | 容量:12V200AH电池 | 个 | 64 |  |  |  |  | 艾默生、APC、施耐德
21 | 蓄电池柜 | 定制32节装 | 个 | 2 |  |  |  |  | 艾默生、APC、施耐德
22 | UPS支架 | UPS安装支架 | t | 0.2 |  |  |  |  | 艾默生、APC、施耐德
23 | 手术室配电箱3AL-14、3AL-15 | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图 | 套 | 2 |  |  |  |  | 西门子、施耐德、ABB
24 | 手术室配电箱3AL-16 | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图 | 套 | 1 |  |  |  |  | 西门子、施耐德、ABB
25 | 设备带电源箱3AL-17 | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图 | 套 | 1 |  |  |  |  | 西门子、施耐德、ABB
26 | 控制总箱4APK-2 | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图 | 套 | 1 |  |  |  |  | 西门子、施耐德、ABB
27 | 空调自控柜 | AHU201 智能控制柜，82.27kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
28 | 空调自控柜 | PAU201 智能控制柜， 2.2kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
29 | 空调自控柜 | AHU301 智能控制柜，14.2KW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
30 | 空调自控柜 | AHU302 智能控制柜，31.5kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
31 | 空调自控柜 | AHU303 智能控制柜，14.2KW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
32 | 空调自控柜 | AHU304 智能控制柜，31.5kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
33 | 空调自控柜 | AHU305 智能控制柜，34.8kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
34 | 空调自控柜 | AHU306 智能控制柜，23.2kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
35 | 空调自控柜 | AHU307 智能控制柜，13.5kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
36 | 空调自控柜 | AHU308 智能控制柜，34.8kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
37 | 空调自控柜 | AHU309 智能控制柜，121.3kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
38 | 空调自控柜 | AHU310 智能控制柜，41.3kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
39 | 空调自控柜 | AHU311 智能控制柜，58.4kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
40 | 空调自控柜 | AHU312 智能控制柜，48.1kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
41 | 空调自控柜 | AHU313 智能控制柜，48.1kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
42 | 空调自控柜 | AHU314 智能控制柜，48.1kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
43 | 空调自控柜 | PAU301 智能控制柜，12.6kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
44 | 空调自控柜 | PAU302 智能控制柜，21.2kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
45 | 空调自控柜 | 4AP-1（多联机主机变频控制箱），32.00kW | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、科睿、赛科
46 | 医疗洁净专用IT隔离电源 | 8KVA，单相。（含IT系统隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、外接报警显示和测试仪、IT系统测试仪专用电源） | 套 | 2 |  |  |  |  | 德越、施耐德、安睦达
47 | 医疗洁净专用IT隔离电源 | 10KVA，单相。（含IT系统隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、外接报警显示和测试仪、IT系统测试仪专用电源） | 套 | 1 |  |  |  |  | 德越、施耐德、安睦达
（三） | 弱电
A、综合布线系统
1 | 数字化医疗可视门禁对讲服务主机 | 1、数字化医疗可视门禁对讲服务主机，高清晰可视图像，单按键呼叫开锁管理，TCP/IP传输 2、AJB-ZJ10BCA | 台 | 2 |  |  |  |  | 霍尼韦尔、立方、西门子
2 | 数字化医疗可视门禁对讲服务分机 | 1、7寸彩色可视屏幕，高清晰画质，和旋铃声自由选择 2、AJB-FJ11CC9B | 台 | 6 |  |  |  |  | 霍尼韦尔、立方、西门子
3 | 可视化门禁电源 | 1、12V3AH，专用电源 2、POC-901 | 个 | 2 |  |  |  |  | 霍尼韦尔、立方、西门子
4 | 分机电源 | 28V3A | 个 | 6 |  |  |  |  | 霍尼韦尔、立方、西门子
5 | 系统感应卡 | 非接触式卡，IC card | 张 | 300 |  |  |  |  | 霍尼韦尔、立方、西门子
6 | 继电器 | 8路串口12V继电器 | 个 | 5 |  |  |  |  | 霍尼韦尔、立方、西门子
7 | 单口六类面板AP（POE无线点位） | 52系列雅白色,产品性能优良 | 台 | 24 |  |  |  |  | 西门子、施耐德、ABB
B、呼叫系统
1 | 镀锌线管 | 镀锌钢管，暗配，公称直径Φ20 | m | 135 |  |  |  |  | 国标优质
2 | IP网络可视对讲主机 | 免提对讲，内置麦克风，立体双声道喇叭，使声音更加逼真、宏亮；由管理主机转接。 | 台 | 1 |  |  |  |  | 亚华、来邦、飞星
3 | 对讲分机 | 免提对讲，内置麦克风，立体双声道喇叭，使声音更加逼真、宏亮；由管理主机转接。 | 台 | 15 |  |  |  |  | 亚华、来邦、飞星
4 | 服务器型地址盒 | 服务器型地址盒 | 台 | 1 |  |  |  |  | 飞利浦、三星、LG
5 | 千兆网络交换机 | 100/1000M,24口网络交换 | 台 | 3 |  |  |  |  | 华为、HC3、cisco
（四） | 医气
1 | 医用脱脂无缝紫铜管 | (1)脱脂无缝紫铜管及管件 (2)惰性气体保护银基钎焊 (3)Φ8*0.8 (4)气压试验、空气吹扫 (5)含高层建筑增加费 | m | 276 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
2 | 医用脱脂无缝紫铜管 | (1)脱脂无缝紫铜管及管件 (2)惰性气体保护银基钎焊 (3)Φ12*0.8 (4)气压试验、空气吹扫 (5)含高层建筑增加费 | m | 139.5 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
3 | 医用脱脂无缝紫铜管 | (1)脱脂无缝紫铜管及管件 (2)惰性气体保护银基钎焊 (3)Φ15*1.0 (4)气压试验、空气吹扫 (5)含高层建筑增加费 | m | 11 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
4 | 医用脱脂无缝紫铜管 | (1)脱脂无缝紫铜管及管件 (2)惰性气体保护银基钎焊 (3)Φ22*1.2 (4)气压试验、空气吹扫 (5)含高层建筑增加费 | m | 11 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
5 | 医用脱脂无缝紫铜管 | (1)脱脂无缝紫铜管及管件 (2)惰性气体保护银基钎焊 (3)Φ35*1.2 (4)气压试验、空气吹扫 (5)含高层建筑增加费 | m | 11 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
6 | 镀锌钢管 | (1)负压排放管 (2)镀锌钢管及管件 (3)DN20 (4)氩弧焊连接 (5)气压试验、空气吹扫 (6)含高层建筑增加费 | m | 68 |  |  |  |  | 鞍钢、荣钢、珠江
7 | 低压螺纹阀门 | (1)铜球阀 Φ8（带活接） (2)螺纹连接 (3)含高层建筑增加费 | 套 | 58 |  |  |  |  | 纳维、嘉晖、龙净
8 | 低压螺纹阀门 | (1)铜球阀 Φ12（带活接） (2)螺纹连接 (3)含高层建筑增加费 | 套 | 20 |  |  |  |  | 纳维、嘉晖、龙净
9 | 低压螺纹阀门 | (1)铜球阀 DN20 (2)螺纹连接 | 套 | 3 |  |  |  |  | 纳维、嘉晖、龙净
10 | 气体终端 | (1)负压吸引终端 (2)德标，插拔式接头，双密封面自动带维修阀 (3)满足图纸及招标文件的技术要求 (4)含高层建筑增加费 | 套 | 25 |  |  |  |  | 德尔格、捷锐、纳维
11 | 气体终端 | (1)压缩空气终端 (2)德标，插拔式接头，双密封面自动带维修阀 (3)满足图纸及招标文件的技术要求 (4)含高层建筑增加费 | 套 | 25 |  |  |  |  | 德尔格、捷锐、纳维
12 | 气体终端 | (1)氧气终端 (2)德标，插拔式接头，双密封面自动带维修阀 (3)满足图纸及招标文件的技术要求 (4)含高层建筑增加费 | 套 | 28 |  |  |  |  | 德尔格、捷锐、纳维
13 | 气体终端 | (1)氮气终端 (2)德标，插拔式接头，双密封面自动带维修阀 (3)满足图纸及招标文件的技术要求 (4)含高层建筑增加费 | 套 | 3 |  |  |  |  | 德尔格、捷锐、纳维
14 | 气体终端 | (1)二氧化碳终端 (2)德标，插拔式接头，双密封面自动带维修阀 (3)满足图纸及招标文件的技术要求 (4)含高层建筑增加费 | 套 | 3 |  |  |  |  | 德尔格、捷锐、纳维
15 | 气体终端 | (1)笑气终端 (2)德标，插拔式接头，双密封面自动带维修阀 (3)满足图纸及招标文件的技术要求 (4)含高层建筑增加费 | 套 | 3 |  |  |  |  | 德尔格、捷锐、纳维
16 | 气体终端 | (1)麻醉废气气终端 (2)德标，插拔式接头，双密封面自动带维修阀 (3)满足图纸及招标文件的技术要求 (4)含高层建筑增加费 | 套 | 3 |  |  |  |  | 德尔格、捷锐、纳维
17 | 气体终端 | (1)接地端子 (2)含高层建筑增加费 | 项 | 11 |  |  |  |  | 德尔格、捷锐、纳维
18 | 气体终端 | (1)照明灯开关（双联单控） (2)含高层建筑增加费 | 套 | 11 |  |  |  |  | 德尔格、捷锐、纳维
19 | 气体终端 | (1)多功能五孔插座 (2)含高层建筑增加费 | 套 | 22 |  |  |  |  | 德尔格、捷锐、纳维
20 | 气体终端 | (1)病人用国际电源插座（带USB接口） (2)含高层建筑增加费 | 套 | 11 |  |  |  |  | 德尔格、捷锐、纳维
21 | 气体终端 | (1)床头床位牌 (2)含高层建筑增加费 | 套 | 11 |  |  |  |  | 德尔格、捷锐、纳维
22 | 气体终端 | (1)呼叫器 (2)含高层建筑增加费 | 套 | 11 |  |  |  |  | 德尔格、捷锐、纳维
23 | 激光雕刻气体终端箱 | (1)激光雕刻钢化玻璃面板，8孔 (2)304不锈钢箱体 (3)满足图纸及招标文件的技术要求 (4)含高层建筑增加费 | 套 | 3 |  |  |  |  | 纳维、嘉晖、龙净
24 | 医疗设备带 | (1)铝制一体成型设备带，表面电脉、功能齐全、面板采用活动扣板式设计、安装维修方便，设备带内设置气体、强电、弱电三个走线槽 (2)安全性能满足ISO11197的要求 (3)满足图纸及招标文件的技术要求 (4)含高层建筑增加费 | m | 15.9 |  |  |  |  | 纳维、嘉晖、龙净
25 | 麻醉气体射流装置 | (1)压缩空气切换麻醉废气排放模块 (2)内置控制系统1套，报警系统1套，设备管路阀门等 (3)满足图纸及招标文件的技术要求 (4)含高层建筑增加费 | 套 | 3 |  |  |  |  | 纳维、嘉晖、龙净
26 | 管道支架 | (1)管道支吊架制作、安装 (2)含高层建筑增加费 | kg | 108 |  |  |  |  | 国标优质
27 | 金属结构刷油 | (1)管道支架除锈、刷油 (2)除轻锈 (3)樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 (4)含高层建筑增加费 | kg | 108 |  |  |  |  | 国标优质
（五） | 暖通
1 | 医疗洁净专用卫生型循环机组AHU-301 | 送风量:3700m3/h ,新风量:900m3/h ,G4/F8两级过滤,冷量:10KW，热量:5KW，加湿量:8KG/H，电再热量:4.5KW，电机功率:2.2KW，余压:700 Pa，机械循环二管制，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
2 | 医疗洁净专用卫生型循环机组AHU-302/AHU-304 | 送风量:10800m3/h ,新风量:1200m3/h ,G4/F8两级过滤,冷量:40KW，热量:7KW，加湿量:8KG/H，电再热量:12KW，电机功率:5.5KW，余压:700 Pa，机械循环二管制，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 2 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
3 | 医疗洁净专用卫生型循环机组AHU-303 | 送风量:4100m3/h ,新风量:900m3/h ,G4/F8两级过滤,冷量:10KW，热量:5KW，加湿量:8KG/H，电再热量:4.5KW，电机功率:2.2KW，余压:700 Pa，机械循环二管制，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
4 | 医疗洁净专用卫生型循环机组AHU-305 | 送风量:6800m3/h ,新风量:2400m3/h ,G4/F8两级过滤,冷量:18KW，热量:12KW，加湿量:23KG/H，电再热量:6KW，电机功率:4KW，余压:700Pa，机械循环二管制，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
5 | 医疗洁净专用卫生型循环机组AHU-306 | 送风量:4400m3/h ,新风量:1600m3/h ,G4/F8两级过滤,冷量:12KW，热量:8KW，加湿量:15KG/H，电再热量:4.5KW，电机功率:3KW，余压:700Pa，机械循环二管制，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
6 | 医疗洁净专用卫生型循环机组AHU-307 | 送风量:1400m3/h ,新风量:700m3/h ,G4/F8两级过滤,冷量:4.5KW，热量:4KW，加湿量:4KG/H，电再热量:4.5KW，电机功率:1.5KW，余压:500 Pa，机械循环二管制，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
7 | 医疗洁净专用卫生型循环机组AHU-308 | 送风量:6600m3/h ,新风量:2400m3/h ,G4/F8两级过滤,冷量:17.5KW，热量:12KW，加湿量:23KG/H，电再热量:6KW，电机功率:4KW，余压:700Pa，机械循环二管制，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
8 | 医疗洁净专用卫生型循环机组AHU-309 | 送风量:15700m3/h ,新风量:5700m3/h ,G4/F8两级过滤,冷量:104KW，热量:38KW，加湿量:37KG/H，电再热量:33KW，电机功率:11KW，余压:800Pa，风冷直膨式，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
9 | 医疗洁净专用卫生型循环机组AHU-310 | 送风量:9600m3/h ,新风量:2400m3/h ,G4/F8两级过滤,冷量:30KW，热量:22KW，加湿量:23KG/H，电再热量:15KW，电机功率:7.5KW，余压:700Pa，机械循环二管制，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
10 | 医疗洁净专用卫生型循环机组AHU-311 | 送风量:9500m3/h ,新风量:1250m3/h ,G4/F8两级过滤,冷量:47KW，热量:24KW，加湿量:13KG/H，电再热量:22KW，电机功率:5.5KW，余压:800Pa，风冷直膨式，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
11 | 医疗洁净专用卫生型循环机组AHU-312/AHU-313/AHU-314 | 送风量:10800m3/h ,新风量:1200m3/h ,G4/F8两级过滤,冷量:40KW，热量:7KW，加湿量:8KG/H，电再热量:12KW，电机功率：5.5KW，余压:700Pa，含风冷直膨式外机，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 3 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
12 | 医疗洁净专用卫生型双冷源深度除湿新风预处理机组PAU-301 | 送风量:9000m3/h ,新风量:900m3/h ,G4/F8/H10三级过滤,冷量:156KW/26KW，热量:25KW/10KW，电机功率:7.5KW,余压:650Pa，机械循环二管制，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
13 | 医疗洁净专用卫生型双冷源深度除湿新风预处理机组PAU-302 | 送风量:15000m3/h ,新风量:15000m3/h ,G4/F8/H10三级过滤,冷量:262.5KW/37.5KW，热量:42KW/15KW，电机功率:11KW，余压:650Pa，机械循环二管制，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
14 | 医疗洁净专用卫生型新风预处理机组PAU-201 | 送风量:2300m3/h ,新风量:2300m3/h ,G4/F8/H10三级过滤,冷量:27KW，热量:5.6KW，电机功率:2.2KW，余压:400Pa，机械循环二管制，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
15 | 医疗洁净专用卫生型新风机组XF-401 | 送风量:2000m3/h ,新风量:2000m3/h ,G4/F8两级过滤,冷量:24KW，热量:5.6KW，电机功率:2.2KW,余压:350Pa，风冷直膨式，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
16 | 医疗洁净专用卫生型循环机组AHU-201 | 送风量:8500m3/h ,新风量:2300m3/h ,G4/F8两级过滤,冷量:68KW，热量:27KW，加湿量:23KG/H，电再热量:24KW，电机功率：5.5KW，余压:900Pa，风冷直膨式，变频风量调节，现场拆散件搬运至设备层组装安装 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
17 | 医疗洁净专用卫生型直膨机 | 冷量:19.2KW，热量:20KW，功率：8.5KW，风冷直膨段，增加在二楼ICU区域新风机组上 | 套 | 1 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、奥揽达
18 | 医疗洁净专用I级层流送风天花 | 尺寸：2600*2400*550mm,含H14效率过滤器 | 套 | 3 |  |  |  |  | 中科圣杰、中境、佰朗
19 | 医疗洁净专用高效过滤送风装置 | 送风量：500m³/h,含H14效率过滤器、手动调节风阀、静压箱、散流出风面板 | 套 | 10 |  |  |  |  | 中科圣杰、中境、佰朗
20 | 医疗洁净专用高效过滤送风装置 | 送风量：1000m³/h,含H14效率过滤器、手动调节风阀、静压箱、散流出风面板 | 套 | 14 |  |  |  |  | 中科圣杰、中境、佰朗
21 | 医疗洁净专用高效过滤器 | 尺寸：950*440*69mm,手术室层流送风天花H14过滤器更换 | 个 | 2 |  |  |  |  | 中科圣杰、中境、佰朗
22 | 医疗洁净专用高效过滤器 | 尺寸：850*570*69mm,手术室层流送风天花H14过滤器更换 | 个 | 8 |  |  |  |  | 中科圣杰、中境、佰朗
23 | 医疗洁净专用高效过滤器 | 尺寸：610*305*292mm,手术室层流送风天花H14过滤器更换 | 个 | 35 |  |  |  |  | 中科圣杰、中境、佰朗
24 | 医疗洁净专用高效过滤器 | 尺寸：340*340*90mm,高效送风箱H13过滤器更换 | 个 | 61 |  |  |  |  | 中科圣杰、中境、佰朗
25 | 分体空调 | FT-1：制冷量：12KW（含铜管ø9.53/15.88） | 台 | 3 |  |  |  |  | 大金、雅士、爱科
26 | 医疗洁净专用低噪音排风机 | 风量:300m3/h;静压:130Pa，220V,280W | 台 | 5 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、中境
27 | 医疗洁净专用低噪音排风机 | 风量:400m3/h;静压:130Pa，220V,280W | 台 | 6 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、中境
28 | 医疗洁净专用低噪音排风机 | 风量:500m3/h;静压:150Pa，220V,280W | 台 | 4 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、中境
29 | 医疗洁净专用低噪音排风机 | 风量:1100m3/h;静压:150Pa，220V,280W | 台 | 3 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、中境
30 | 旋风管道式低噪音排风扇 | 风量:125m3/h;220V,16W | 台 | 9 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、中境
31 | 旋风管道式低噪音排风扇 | 风量:155m3/h;220V,18W | 台 | 6 |  |  |  |  | 雅士、韦氏、中境
32 | 医疗洁净专用风管式内机 | 制冷量：2.2KW，制热量：2.6KW，功率：110W，带后回风箱 | 台 | 4 |  |  |  |  | 大金、爱科、格力
33 | 医疗洁净专用风管式内机 | 制冷量：5.6KW，制热量：6.3KW，功率：110W，带后回风箱 | 台 | 5 |  |  |  |  | 大金、爱科、格力
34 | 医疗洁净专用风管式内机 | 制冷量：8.0KW，制热量：119KW，功率：320W，带后回风箱 | 台 | 9 |  |  |  |  | 大金、爱科、格力
35 | 医疗洁净专用变频制冷主机 | 制冷量：106.5KW，制热量：119KW，功率：32.3KW， | 台 | 1 |  |  |  |  | 大金、爱科、格力
36 | 医疗洁净专用风管机控制器 | 液晶显示 | 套 | 18 |  |  |  |  | 大金、爱科、格力
37 | 医疗洁净专用风管机控制器 | 分歧管 | 套 | 18 |  |  |  |  | 大金、爱科、格力
38 | 医疗洁净专用防雨百叶 | 400*400，铝合金喷塑 | 个 | 2 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
39 | 医疗洁净专用防雨百叶 | 1000*400，铝合金喷塑 | 个 | 6 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
40 | 医疗洁净专用防雨百叶 | 1000*1000，铝合金喷塑 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
41 | 医疗洁净专用防雨百叶 | 1800*500，铝合金喷塑 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
42 | 医疗洁净专用防雨百叶 | 1600*1600，铝合金喷塑 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
43 | 医疗洁净专用新风采集箱 | 1000*1000*1000，50mm保温隔音板配初中效过滤器 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
44 | 医疗洁净专用新风采集箱 | 1600*1600*1300，50mm保温隔音板配初中效过滤器 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
45 | 医疗洁净专用静压箱 | 定制双层钢板800*800*800 | 个 | 9 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
46 | 医疗洁净专用静压箱 | 定制双层钢板1400*1400*1000 | 个 | 22 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
47 | 医疗洁净专用静压箱 | 定制双层钢板800*1000*1000 | 个 | 4 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
48 | 医疗洁净专用消声器 | 定制双层钢板微孔板630 * 630 * 2000 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
49 | 医疗洁净专用消声器 | 定制双层钢板微孔板500 * 500 * 2000 | 个 | 3 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
50 | 医疗洁净专用消声器 | 定制双层钢板微孔板400 * 250 * 2000 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
51 | 医疗洁净专用消声器 | 定制双层钢板微孔板630 * 500 * 2000 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
52 | 医疗洁净专用消声器 | 定制双层钢板微孔板400 * 400 * 2000 | 个 | 5 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
53 | 医疗洁净专用消声器 | 定制双层钢板微孔板320 * 320 * 2000 | 个 | 3 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
54 | 医疗洁净专用消声器 | 定制双层钢板微孔板400 * 500 * 2000 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
55 | 医疗洁净专用消声器 | 定制双层钢板微孔板900 * 900 * 2000 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
56 | 医疗洁净专用消声器 | 定制双层钢板微孔板800 * 630 * 2000 | 个 | 11 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
57 | 医疗洁净专用消声器 | 定制双层钢板微孔板800 * 500 * 2000 | 个 | 3 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
58 | 医疗洁净专用风管防火调节阀 | 镀锌钢板200 * 200，70℃熔断 | 个 | 16 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
59 | 医疗洁净专用风管防火调节阀 | 镀锌钢板400 * 400，70℃熔断 | 个 | 5 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
60 | 医疗洁净专用风管防火调节阀 | 镀锌钢板500 * 500，70℃熔断 | 个 | 3 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
61 | 医疗洁净专用风管防火调节阀 | 镀锌钢板800 * 630，70℃熔断 | 个 | 11 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
62 | 医疗洁净专用风管防火调节阀 | 镀锌钢板630 * 630，70℃熔断 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
63 | 医疗洁净专用风管防火调节阀 | 镀锌钢板800 * 500，70℃熔断 | 个 | 4 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
64 | 医疗洁净专用风管防火调节阀 | 镀锌钢板400 * 250，70℃熔断 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
65 | 医疗洁净专用风管防火调节阀 | 镀锌钢板630 * 500，70℃熔断 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
66 | 医疗洁净专用风管防火调节阀 | 镀锌钢板320 * 320，70℃熔断 | 个 | 3 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
67 | 医疗洁净专用风管防火调节阀 | 镀锌钢板900 * 900，70℃熔断 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
68 | 医疗洁净专用风管防火调节阀 | 镀锌钢板400 * 500，70℃熔断 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
69 | 医疗洁净专用风管防火调节阀 | 镀锌钢板250 * 320，70℃熔断 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
70 | 医疗洁净专用风管防火调节阀 | 镀锌钢板500 * 400，70℃熔断 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
71 | 医疗洁净专用止回阀 | 镀锌钢板200 * 200 | 个 | 17 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
72 | 医疗洁净专用止回阀 | 镀锌钢板250 * 320 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
73 | 医疗洁净专用定风量阀 | R400,1612-3662m2/h，配24V执行器 | 个 | 3 |  |  |  |  | 妥思、中境、飞达
74 | 医疗洁净专用定风量阀 | R350,1350-2800m2/h，配24V执行器 | 个 | 5 |  |  |  |  | 妥思、中境、飞达
75 | 医疗洁净专用定风量阀 | R250,688-1366m2/h，配24V执行器 | 个 | 6 |  |  |  |  | 妥思、中境、飞达
76 | 医疗洁净专用定风量阀 | R200,452-928m2/h，配24V执行器 | 个 | 3 |  |  |  |  | 妥思、中境、飞达
77 | 医疗洁净专用电动多页调节阀 | 镀锌钢板320 * 320，带执行器 | 个 | 1 |  |  |  |  | 妥思、中境、飞达
78 | 医疗洁净专用电动多页调节阀 | 镀锌钢板250 * 250，带执行器 | 个 | 7 |  |  |  |  | 妥思、中境、飞达
79 | 医疗洁净专用电动多页调节阀 | 镀锌钢板320 * 250，带执行器 | 个 | 2 |  |  |  |  | 妥思、中境、飞达
80 | 医疗洁净专用电动多页调节阀 | 镀锌钢板500 * 400，带执行器 | 个 | 1 |  |  |  |  | 妥思、中境、飞达
81 | 医疗洁净专用电动多页调节阀 | 镀锌钢板400 * 400，带执行器 | 个 | 2 |  |  |  |  | 妥思、中境、飞达
82 | 医疗洁净专用电动多页调节阀 | 镀锌钢板630 * 500，带执行器 | 个 | 1 |  |  |  |  | 妥思、中境、飞达
83 | 医疗洁净专用电动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板500 * 400，带执行器 | 个 | 3 |  |  |  |  | 妥思、中境、飞达
84 | 医疗洁净专用电动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板800 * 800，带执行器 | 个 | 1 |  |  |  |  | 妥思、中境、飞达
85 | 医疗洁净专用电动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板800 * 500，带执行器 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
86 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板500 * 500 | 个 | 3 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
87 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板630 * 630 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
88 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板800 * 630 | 个 | 11 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
89 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板500 * 320 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
90 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板200 * 200 | 个 | 50 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
91 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板500 * 400 | 个 | 6 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
92 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板320 * 200 | 个 | 24 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
93 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板400 * 320 | 个 | 17 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
94 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板400 * 250 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
95 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板400 * 400 | 个 | 7 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
96 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板250 * 250 | 个 | 7 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
97 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板800 * 800 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
98 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板320 * 250 | 个 | 2 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
99 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板800 * 500 | 个 | 6 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
100 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板630 * 500 | 个 | 8 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
101 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板630 * 400 | 个 | 12 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
102 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板400 * 500 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
103 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板900 * 900 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
104 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板320 * 320 | 个 | 7 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
105 | 医疗洁净专用手动对开多叶调节阀 | 镀锌钢板250 * 320 | 个 | 1 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
106 | 医疗洁净专用方形散流器 | 600*600，铝合金喷塑 带尼龙滤网 | 个 | 36 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
107 | 医疗洁净专用保温送风箱 | 400*400，镀锌钢板静压箱 | 个 | 52 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
108 | 单层可调送风口 | 800*200，铝合金喷塑 | 个 | 2 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
109 | 单层可开式格栅回风口 | 600*600，铝合金喷塑 带尼龙滤网 | 个 | 16 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
110 | 单层可开式格栅回风口 | 800*200，铝合金喷塑 | 个 | 2 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
111 | 医疗洁净专用中效下回风口 | 700*300，含F6中效过滤网 | 个 | 29 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
112 | 医疗洁净专用初效回风口 | 400*400，含尼龙初效过滤网 | 个 | 15 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
113 | 医疗洁净专用初效回风口 | 500*500，含尼龙初效过滤网 | 个 | 3 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
114 | 医疗洁净专用高效顶排风口 | 400*400，含H13高效过滤网 | 个 | 3 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
115 | 医疗洁净专用初效顶排风口 | 400*400，含初效过滤网 | 个 | 4 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
116 | 医疗洁净专用房间微压差传感器 | 量程 0~+50Pa, 电源 24VDC ，变压器自带 | 个 | 3 |  |  |  |  | Magnehelic、西门子、 Honeywell
117 | 主控制变频器 | RWG1. M12D | 个 | 18 |  |  |  |  | Magnehelic、西门子、ABB
118 | 高精度压差开关 | QBM81-5 | 个 | 72 |  |  |  |  | Magnehelic、西门子、ABB
119 | 高精度风管温湿度传感器 | QFM3160 | 个 | 18 |  |  |  |  | Magnehelic、西门子、ABB
120 | 高精度风管风速仪 | QFM450 | 个 | 18 |  |  |  |  | Magnehelic、西门子、ABB
121 | 加湿器 | 高效蒸发加湿装置 | 个 | 18 |  |  |  |  | 康迪(Condair)、湿王(Wetmaster)、卡乐
122 | 医疗洁净专用风管测定孔 |  | 个 | 106 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
123 | 风管帆布软接 |  | 个 | 52 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
124 | 医疗洁净专用风管 | 采用镀锌钢板现场加工 0.5mm厚，净化专用法兰条 | ㎡ | 867.8 |  |  |  |  | 武钢、宝钢、鞍钢
125 | 医疗洁净专用风管 | 采用镀锌钢板现场加工 0.6mm厚，净化专用法兰条 | ㎡ | 1261.1 |  |  |  |  | 武钢、宝钢、鞍钢
126 | 医疗洁净专用风管 | 采用镀锌钢板现场加工 0.75mm厚，净化专用法兰条 | ㎡ | 1108.3 |  |  |  |  | 武钢、宝钢、鞍钢
127 | 医疗洁净专用风管 | 采用镀锌钢板现场加工 1.00mm厚，净化专用法兰条 | ㎡ | 233 |  |  |  |  | 武钢、宝钢、鞍钢
128 | 医疗洁净专用风管保温棉 | 25mm厚；橡塑保温棉 | ㎡ | 3470.2 |  |  |  |  | 华美、阿乐斯、神州
129 | 消音导流罩 | 镀锌钢板 1500*800*1200配防虫网 | 套 | 7 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
130 | 消音导流罩 | 镀锌钢板 1000*800*1200配防虫网 | 套 | 9 |  |  |  |  | 中境、飞达、粤进
131 | 5匹空调外机专用支架 | 304不锈钢配套减震胶垫 | 副 | 7 |  |  |  |  | 珠江、凯正、顶牛
132 | 空调机组吊架 | 钢结构 | kg | 1120 |  |  |  |  | 国标
133 | 管道支、吊架制安 | 含固定支架，红丹防锈漆一遍面漆两遍 | T | 5 |  |  |  |  | 国标
134 | 空调穿孔防辐射处理 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 青盾
135 | 管道式等离子静电空气净化装置 | VBK-GD-5000,处理风量：5000m3/h | 套 | 34 |  |  |  |  | 伟一，中健、铭瑞
136 | 管道式光催化空气消毒装置 | VBK-GD-5000,处理风量：5000m3/h | 套 | 34 |  |  |  |  | 伟一，中健、铭瑞
137 | 空调管道预留孔开凿及修复 |  | 项 | 1
138 | PPR给水管 | 加湿器，PP-R De20 | m | 98 |  |  |  |  | 联塑、日丰、伟星
139 | PPR给水管 | 加湿器，PP-R De25 | m | 107 |  |  |  |  | 联塑、日丰、伟星
140 | 镀锌钢管 | DN20，含橡塑保温棉25mm厚，供回水 | m | 12 |  |  |  |  | 鞍钢、荣钢、珠江
141 | 镀锌钢管 | DN25，含橡塑保温棉25mm厚，供回水 | m | 28 |  |  |  |  | 鞍钢、荣钢、珠江
142 | 镀锌钢管 | DN32，含橡塑保温棉30mm厚，供回水 | m | 82 |  |  |  |  | 鞍钢、荣钢、珠江
143 | 镀锌钢管 | DN40，含橡塑保温棉30mm厚，供回水 | m | 88 |  |  |  |  | 鞍钢、荣钢、珠江
144 | 镀锌钢管 | DN50，含橡塑保温棉30mm厚，供回水 | m | 28 |  |  |  |  | 鞍钢、荣钢、珠江
145 | 镀锌钢管 | DN65，含橡塑保温棉40mm厚，供回水 | m | 43 |  |  |  |  | 鞍钢、荣钢、珠江
146 | 无缝钢管 | DN100，含橡塑保温棉40mm厚，供回水 | m | 51 |  |  |  |  | 鞍钢、荣钢、珠江
147 | 无缝钢管 | DN125，含橡塑保温棉40mm厚，供回水 | m | 53 |  |  |  |  | 鞍钢、荣钢、珠江
148 | 无缝钢管 | DN150，含橡塑保温棉40mm厚，供回水 | m | 126 |  |  |  |  | 鞍钢、荣钢、珠江
149 | 无缝钢管 | DN200，含橡塑保温棉40mm厚，供回水 | m | 31 |  |  |  |  | 鞍钢、荣钢、珠江
150 | 无缝钢管 | DN300，含橡塑保温棉40mm厚，供回水 | m | 13 |  |  |  |  | 鞍钢、荣钢、珠江
151 | 冷媒脱脂紫铜管 | Φ6.35，含橡塑保温棉 | m | 54 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
152 | 冷媒脱脂紫铜管 | Φ9.53，含橡塑保温棉 | m | 288 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
153 | 冷媒脱脂紫铜管 | Φ12.7，含橡塑保温棉 | m | 326 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
154 | 冷媒脱脂紫铜管 | Φ15.88，含橡塑保温棉 | m | 22 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
155 | 冷媒脱脂紫铜管 | Φ19.05，含橡塑保温棉 | m | 410 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
156 | 冷媒脱脂紫铜管 | Φ22.23，含橡塑保温棉 | m | 270 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
157 | 冷媒脱脂紫铜管 | Φ28.58，含橡塑保温棉 | m | 7 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
158 | 冷媒脱脂紫铜管 | Φ34.93，含橡塑保温棉 | m | 8 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
159 | 冷媒脱脂紫铜管 | Φ41.28，含橡塑保温棉 | m | 133 |  |  |  |  | 飞轮、宏泰、永亨
160 | 冷凝水UPVC管 | DN25，含橡塑保温棉20mm厚 | m | 52 |  |  |  |  | 联塑、日丰、伟星
161 | 冷凝水UPVC管 | DN32，含橡塑保温棉20mm厚 | m | 71 |  |  |  |  | 联塑、日丰、伟星
162 | 冷凝水UPVC管 | DN40，含橡塑保温棉20mm厚 | m | 76 |  |  |  |  | 联塑、日丰、伟星
163 | 冷凝水UPVC管 | DN50，含橡塑保温棉20mm厚 | m | 38 |  |  |  |  | 联塑、日丰、伟星
164 | PPR热水管 | DN40，含橡塑保温棉20mm厚 | m | 116 |  |  |  |  | 联塑、日丰、伟星
165 | PPR热水管 | DN50，含橡塑保温棉20mm厚 | m | 4 |  |  |  |  | 联塑、日丰、伟星
166 | 柔性联接管 | 不锈钢软接 DN20 | 个 | 2 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
167 | 柔性联接管 | 不锈钢软接 DN25 | 个 | 4 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
168 | 柔性联接管 | 不锈钢软接 DN32 | 个 | 8 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
169 | 柔性联接管 | 不锈钢软接 DN40 | 个 | 8 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
170 | 柔性联接管 | 不锈钢软接 DN50 | 个 | 2 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
171 | 柔性联接管 | 橡胶软接 DN65 | 个 | 4 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
172 | 柔性联接管 | 橡胶软接 DN125 | 个 | 12 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
173 | 散热水箱 | 不锈钢 480*320*300 | 套 | 15 |  |  |  |  | 定制
174 | 压力表 | 不锈钢 含表弯及焊直通DN15 | 个 | 25 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
175 | 压力连闸阀 | 丝接铜质 | 个 | 25 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
176 | 温度计 | 不锈钢 含表弯及焊直通DN15 | 个 | 17 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
177 | 排气阀 | 丝接铜质 DN25 | 个 | 4 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
178 | 排污阀 | 丝接铜质 DN25 | 个 | 4 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
179 | 闸阀 | 铜质 DN20 丝接 | 个 | 18 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
180 | 闸阀 | 铜质 DN25 丝接 | 个 | 10 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
181 | 闸阀 | 铜质 DN32 丝接 | 个 | 8 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
182 | 闸阀 | 铜质 DN40 丝接 | 个 | 8 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
183 | 闸阀 | 铜质 DN50 丝接 | 个 | 2 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
184 | 涡轮蝶阀 | 铸铁 DN65 对夹式 | 个 | 4 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
185 | 涡轮蝶阀 | 铸铁 DN100 对夹式 | 个 | 6 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
186 | 涡轮蝶阀 | 铸铁 DN125 对夹式 | 个 | 9 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
187 | 涡轮蝶阀 | 铸铁 DN150 对夹式 | 个 | 5 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
188 | Y型过滤器 | 不锈钢 DN40 | 个 | 4 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
189 | Y型过滤器 | 不锈钢 DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
190 | Y型过滤器 | 不锈钢 DN65 | 个 | 2 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
191 | Y型过滤器 | 不锈钢 DN100 | 个 | 2 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
192 | Y型过滤器 | 不锈钢 DN125 | 个 | 2 |  |  |  |  | 塘沽一阀、冠龙、埃美柯
193 | 医疗洁净专用电动比例积分三通阀 | DN20，配驱动执行器 | 个 | 1 |  |  |  |  | 西门子、搏力谋、江森
194 | 医疗洁净专用电动比例积分三通阀 | DN25，配驱动执行器 | 个 | 3 |  |  |  |  | 西门子、搏力谋、江森
195 | 医疗洁净专用电动比例积分三通阀 | DN32，配驱动执行器 | 个 | 4 |  |  |  |  | 西门子、搏力谋、江森
196 | 医疗洁净专用电动比例积分三通阀 | DN40，配驱动执行器 | 个 | 4 |  |  |  |  | 西门子、搏力谋、江森
197 | 医疗洁净专用电动比例积分三通阀 | DN50，配驱动执行器 | 个 | 1 |  |  |  |  | 西门子、搏力谋、江森
198 | 医疗洁净专用电动比例积分三通阀 | DN65，配驱动执行器 | 个 | 2 |  |  |  |  | 西门子、搏力谋、江森
199 | 管道防腐刷漆 | 含天那水、防锈漆；防锈漆两遍 | 项 | 1 |  |  |  |  | 国标
200 | 楼板开洞 |  | 个 | 8
201 | 外墙开孔及修复 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 自施
202 | 空调基础 | 1.C20 细石混凝土，钢筋砼结构 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.面刷油漆 | m3 | 8.98
203 | 天花检修口 | 1.天花检修口650*650 2.含安装所需全部辅材、配件等。 | 套 | 3 |  |  |  |  | 现场制作
（六） | 数字一体化手术室
（A） | 达芬奇数字化手术室
1 | 核心平台 | 数字化手术室系统软件 工程内容 1. 能够对接院内PACS、HIS、排班系统，可在数字化手术室客户端上操控PACS图像，包括放大缩小，滚动、标记、播放等操作，提供软件截图和软件操作视频证明； 2. 可以自动和手动登记病人基本信息。 3. 全景相机与术野像机控制：全景相机云台控制和焦距控制，术野摄像机焦距控制，在手术室可控制本地和远端相机，提供软件截图和软件操作视频证明； 4. 视频预览功能，可以预览任意手术室内影像信号； 5. 影像路由管理控制功能，能将选择的影像信号投射至任意显示器上； 6. 可控制大屏显示画面任意分割为多画面，以显示不同的影像； 7. 能对选择的影像进行录制、回放、下载； 8 .呼叫权限控制，手术免打扰模式。 9. 可根据病人名称、医生名称、信号源、日期、科室等信息进行多条件查找录像。 8. 可一键主动发起呼叫示教室，也可以被动接收示教室的呼叫； 9. 背景音乐播放，音量大小调节； 10.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 11.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
2 | 无线麦克风模块 | 数字化手术室无线麦克风（领夹式） 工程内容 1.安装、调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 2 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
3 | 吸顶音箱模块 | 高保真音响 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 2 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
4 | 全景摄像机模块 | 高清全景摄像机 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
5 | 双触摸屏护士工作站模块 | 医用27寸显示器(带SDI接口) 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
6 | 护士工作站配套键盘 | 护士工作站配套键盘 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
7 | 3D高清医用监视器模块-32' | 触摸一体机工作站（含安装支臂） 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 2 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
8 | 4K商用显示器模块-55' | 4K商用显示器模块-55'（内嵌式安装） 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 2 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
9 | 旁置式4K/高清术野摄像机模块 | 旁置式4K/高清术野摄像机模块（含安装支臂） 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
10 | 4K影像管模块 | 无损医用影像处理器，可用于内窥镜、术野、监护仪、远端会场等影像信号的显示 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
11 | 环境氛围模块 | 数字音频处理器 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
12 | 光纤传输模块 | 光纤传输模块（4发1收，无损） 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
13 | 嵌入式手术室机柜 | 嵌墙机柜12U 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
14 | 电源控制器 | 电源控制器 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
15 | POE交换机 | POE交换机 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
16 | 光配架等 | 光配架(12口LC光接口） 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
（B） | 中心服务系统1套（预留后期多间数字化手术室系统共用）
1 | 数字化系统平台服务器 | 数字化系统平台服务器 工程内容 1.管理所有示教客户端的连接盒数据交换，可将手术室腔镜视频、全景摄像机视频、术野视频、导航视频、监护仪视频等各类医疗影像自由输送到指定会诊室，PACS影像等病人基础信息同步显示 2.安装、调试、试运行、人员培训 3.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 项 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
2 | 影像存储服务器 | 1. 处理器：64位多核处理器 2. 流媒体模式：视频（2Mbps），160路接入+160路录像+160路转发 3. 存储容量：标配12TB存储，单台服务器最大可以支持128TB，并可外扩级联 4. 存储盘位：16个 5. 磁盘接口：SATA 6. RAID支持 RAID0、1、3、5、6、10、50、60、VRAID、JBOD、Hot-Spare 7. 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/ SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP 8. 网络接口：4个千兆网口 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
3 | 中心服务软件 | 1. 排班信息，pacs信息等后台数据对接服务 2. 影像路由管理中心服务 3. 音频路由管理中心服务 4. 影像编辑、存储、点播管理中心服务 5. 手术室、示教室呼叫管理等功能 6. 场景管理中心服务 7. 权限管理中心服务 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
4 | 机柜 | 机柜32U 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
5 | 交换机 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
6 | SFP光模块 | SFP 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
7 | 光配架 | 光配架(12口LC光接口） 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
（C） | 示教室-院内光纤转播(影音双向)
1 | 示教室中央控制主机 | 示教室中央控制主机（含光纤转播-影音双向模块、解码器） 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.解码编码器、视频路由控制模块、一键设置模块、设备控制模块、权限管理模块、设备数据采集模块、影响存储模块安装 3.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
2 | 远程会诊示教软件 | 全景相机云台控制 视频预览功能 影像多窗口任意布局管理控制功能 影像录制功能 影像点播回放功能 会议呼叫管理等功能 背景音乐播放 远程示教呼叫功能 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
3 | 示教室配套键盘 | 示教室配套键盘 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
4 | 高清医疗影像采集系统 | 全景摄像机模块 工程内容 1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
5 | 4K商用显示器模块-75' | 4K商用显示器模块-75' 工程内容 1.定位安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
6 | 音频处理单设备 | 音频处理单设备（含音频处理模块无线麦克风） 工程内容 1.调音台、功放、音频传输模块的安装、调试 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 2 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
7 | 壁挂式高保真音响 | 壁挂式高保真音响 工程内容 1.1.定位、开孔、安装、互联、接口检查、加电调试、试运行、人员培训 2.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 2 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
8 | 壁挂式机柜模块 | 中央控制柜及24口千兆交换机 工程内容 1.定位，固定，安装，人员培训 2.包括柜体、千兆光口网络交换机，时序电源管理器，光纤桥接单元，集中供电单元等机柜内的其他设备 3.设备间跳线，钢结构支架安装 4.根据图纸及规范要求完成本项安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 | 1 |  |  |  |  | 卡尔史托斯、线粒体、迈瑞
（七） | 配线
1 | 配线 | SYV75-5同轴线 | m | 152.7 |  |  |  |  | 讯道、海康、康普、CANARE
3 | 配线 | RVVP3x1.0 | m | 126.1 |  |  |  |  | 讯道、海康、康普、CANARE
4 | 配线 | RGB75-2x5c视频线 | m | 47 |  |  |  |  | 讯道、海康、康普、CANARE
5 | 配线 | YXB音箱线 | m | 80 |  |  |  |  | 讯道、海康、康普、CANARE
6 | 配管 | 镀锌钢管，暗配，公称直径Φ25 | m | 148 |  |  |  |  | 桂林国际、珠江、阳工