雁山公共卫生应急救治中心特需病区设计服务采购需求

# 一、项目概况：

1、项目情况：

我院拟对雁山公共卫生应急救治中心特需病区进行装修，功能区域使用面积约4252.67平方。分别设置：1、南综合楼一楼影像科（不含设备间及机房）、消毒供应室、功能检查科；2、南综合楼二楼检验科、内窥镜科；3、北综合楼五楼手术室、输血科、ICU。

现有施工图平面图见附件。

在开展设计过程中，应充分了解采购人非特需病区装修现状，结合项目的实际需求，医疗感控要求布置分区、满足医疗办公要求、供配电及照明、给排水、暖通、消防（若改变原有布局需设计）、节能环保等装修设计。国内注册（指按国家有关规定要求注册）具有独立法人资格，须具备建筑设计行业乙级以上设计资质，从事本次采购服务的企事业单位，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力的供应商；拟投入本项目审查负责人具备一级注册建筑师。设计成果需要满足医疗机构设计规范。

# 二、报价：

报价包含项目设计服务内容所需的一切费用。如提供服务过程中产生额外费用，由中标人自行负责。设计费为包干价，不随工程造价变化而变动调整。

三、项目需求：

| 1 | 雁山公共卫生应急救治中心特需病区设计编制服务 | 1项 | 一、项目概况 1、项目情况： 我院拟对雁山公共卫生应急救治中心特需病区进行装修，功能区域使用面积约4252.67平方。分别设置：1、南综合楼一楼影像科（不含设备间及机房）、消毒供应室、功能检查科；2、南综合楼二楼检验科、内窥镜科；3、北综合楼五楼手术室、输血科、ICU。现有施工图平面图见附件。在开展设计过程中，应充分了解采购人非特需病区装修现状，结合项目的实际需求，医疗感控要求布置分区、满足医疗办公要求、供配电及照明、给排水、暖通、消防（若改变原有布局需设计）、节能环保等装修设计。 二、设计内容及要求： 1、设计内容具体包括但不限于：特需病区区域内平面布置、墙面、天面、地面的装饰装修、水电设计、新风系统、家具设计等 2、根据最终设计方案，协助完成装修工程项目招标文件的编制。配合采购人进行工程项目招标前的准备工作，如编制招标技术规范书、拟定设备清单等。 3、根据GB50751--2012《医用气体工程技术规范》，结合医院规模、使用单位配置需求设计医用压缩空气机房设备、集中负压机房设备、液氧槽罐及配套设备，完成以上设备、配套设施选型及布设，均一用一备； 4、根据GB50751--2012《医用气体工程技术规范》，设计三气供气管网及附属配套设备，楼体外气管纳入标准管沟。结合使用单位配置需求设计医疗设备带； 5、根据GB 50333-2013《医院洁净手术部建设技术规范》，完成手术室和ICU两套新风系统设计，以及包含内部装修、不可移动设备配置设计等； 三、项目设计及编制要求（包括但不限于） 1.本项目建设成果应可作为后期项目建设实施和招标的重要依据和指导文件，设计方案要求内容全面、合理可行； 2.在开展设计过程中，供应商应投入1名咨询工程师（投资）调研建设单位项目现场情况，对项目涉及的区域需求进行收集、梳理及规整，理清业务、流程、边界和范围，做好总体布局设计；（提供上述人员相关证书复印件） 3.根据项目的实际需求，对主要性能指标要求进行说明,对特需病区布局、空间大小、区域划分、设备布置等进行说明； 4．明确特需病区装修的具体内容与标准，对装修材料的选型和安装工艺要求进行说明。 5．对供配电系统、照明系统的设备选型及连接方式进行设计；明确室内供配电、照明等设备的功能、性能指标，对供配电和照明系统的设计和安装进行说明。 6．对空调（包括新风系统、排风系统）的设备选型及连接方式进行设计，明确空调系统的功能、性能指标，对空调系统的设计和安装进行说明。 7.根据特需病区的要求，设计消防系统，包括火灾自动报警系统，明确室内消防系统设备的功能、性能指标要求，设备的选型、消防系统运作方式。 四、项目概算编制要求（包括但不限于） 1.对投资概算总表中设备购置费内各分项及商业软件部分要提供“项目软硬件配置清单”，包括名称、主要参数、数量、单价及其折扣率、部署地点等详细信息； 2．供应商应投入1名软件工程造价师，根据国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算报告编制要求，并按照《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》规定对概算书进行编制。（提供上述人员相关证书复印件） 五、设计图纸要求（包括但不限于） 1.设计说明及图例：说明设计的依据、遵循的标准，各子系统功能及配置概况、各子系统施工要求、设备材料安装高度、与各专业配合条件、各施工需注意的主要事项，注明图纸中有关特殊图形、图例说明，对非标准设备的订货说明。 2.设备材料表：分系统罗列各系统的设备材料的选型规格、数量、性能指标。 3.系统图：系统图分为线路连接系统图和设备连接系统图，表现系统原理、系统主要设备配置和构成、系统设备供电方式、系统设备分布、系统逻辑及连接关系说明。 4.平面布置图：分层表现该层上系统的相关内容如相关设备的位置、标高、安装方式；线槽和管路的规格、走向、标高和敷设方式；线缆的规格、走向；机柜内设备材料布置示意； 5.剖面图：表现室内的设备、线槽、管路的布置。明确室内的装修要求和电源要求。 6.安装大样图：表现机房内设备的安装位置和安装方式。 7.图纸目录：标明序号、图纸内容、图号、图幅。 六、文件格式要求（包括但不限于） 1．设计文件应按照国家标准和部颁（行业）设计规范要求的相关原则套用。设计文件的文字、名词、图形符号、计量单位等，都应采用现行的国家标准和部颁（行业）标准。 2．设计文件的编印应符合规范化、标准化的要求，包括：设计说明书页张篇幅及各号图纸大小篇幅应符合国家标准规定尺寸；设计文件册的封面必须能表示出设计项目的全名、分册编号及工程名称。设计文件的分册由设计单位与采购人协商后决定。 七、后续服务要求 设计成果交付后，投标人需跟进项目设计中所有项目建设的全过程，为采购人提供协助编制技术咨询、技术评审验证等技术服务，并参与相关工作，确保采购人的思路及总体设计意图得到实施和落实。具体要求包括但不限于以下内容： - 设计方案交底：（1）在项目建设实施过程中，对采购人及项目承建单位进行技术交底，包括但不限于设计的设计思路、技术选型、产品功能特点、质量要求以及其他技术细节等；（2）解答采购人及项目承建单位提出的对设计不清楚或不明确的疑问，并要求投标时提供咨询相关接口人及联系方式。接口人联系方式要求保持工作时间5X8 小时畅通；（3）设计交底和技术跟踪从总体设计所涉及的项目建设开始至项目通过竣工验收为止。 - 根据项目初步设计方案，协助建设单位完成机房建设项目招标文件的编制。配合建设单位进行工程项目招标前的准备工作，如协助编制招标技术规范书、拟定设备清单等。 - 技术评审验证：根据项目建设情况和实际情况，投标人参与项目实施过程重要里程牌的评审和验证，及时提交评审意见给采购人，不定期在项目实施过程中参加现场检查，确认是否满足设计规范与设计要求。 八、服务成果及交付要求 1.服务成果要求： （1）《项目设计图纸》。 2．提交要求： （1）中标人应在项目完成时，将本项目所有相关的技术文件，以及设计服务期间所需要制订的文档汇集成册交付采购人。 （2）本项目要求所有文档向采购人提供纸质文档至少8套，电子文档1 套。投标人应设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，项目最终验收后全部移交给采购人。 （3）投标人应在中标后与采购人签订保密协议，承诺不将任何涉及本项目的信息向外界泄露，该保密义务在合同终止后继续有效。 六、验收要求 中标人必须在自签订合同之日起50日内完成项目前期工作相关编制成果并提交。并向采购人移交设计相关报告文档一式8份，包括但不限于全套文件及其电子文档，其中电子文档以只读光盘存储，且必须符合《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的归档要求。 八、其它 1、中标人在编制研究过程中应对有关重要的研究结论、技术需求等及时并分阶段向采购人汇报。 2、设计编制单位不得承担本项目工程建设的系统集成及相关实施工作。 3、本项目成果及其相关知识产权权利归采购人所有。 |
| --- | --- | --- | --- |

# 三、评分办法

1、价格分…………………………………………………………………30分

（1）以进入详评的且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为标准分满分。

（2）价格分计算公式：

评审基准价

某有效投标人价格分= ------------------------------×30分

某投标人投标报价

2.设计项目管理方案……………………………………………………15分

一档（5分）：磋商供应商提供有项目管理范围、工作内容等内容描述简单，符合项目实际管理需求；

二档（10分）：在一档的基础上，磋商供应商提供有组织管理、合同管理等内容描述清晰、完整、合理；

三档（15分）：在二档的基础上，磋商供应商提供有沟通管理、风险管理等内容描述详细全面、针对性强、具备可行性、可靠性。

注：投标人未提供“设计项目管理方案”的，此项不得分。

3.项目组织机构及人员配备分……………………………………………15分

一档（5分）：项目组织机构和人员配备基本齐全，拟投入的项目负责人具有一级注册建筑师，配备各专业负责人中具有注册执业资格证书不足3人；（提供近3个月内社保证明）

二档（10分）：项目组织机构和人员配备较齐全，拟投入的项目负责人具有一级注册建筑师，配备各专业负责人中具有注册执业资格证书为3人；（提供近3个月内社保证明）

三档（15分）：项目组织机构和人员配备齐全，拟投入的项目负责人具有一级注册建筑师，配备各专业负责人中具有注册执业资格证书5人或以上。（提供近3个月内社保证明）

注：须提供上述人员相关证书复印件及供应商处为其缴纳近半年连续三个月的社会保险参保缴费证明文件，否则不得分。

4.项目进度和质量保障措施（满分15分）

一档（5分）：项目进度和质量保障措施内容简单,可行性及针对性差。

二档（10分）：投标人设置有专门的进度和质量检查机构进行跟踪、把关，有简单的进度和质量管理制度和措施，能基本保证项目进度和质量要求。

三档（15分）：投标人设置有专门的进度和质量检查机构进行跟踪、把关，有明确可行的进度和质量管理制度和措施，措施内容完善具体、科学合理、有针对性，可行性强，能有效保证项目进度和质量要求。

注：投标人未提供“项目进度和质量保障措施”的，此项不得分。

5.资质、信誉………………………………………………………15分

（1）供应商具有建筑行业设计乙级资质的得3分，具有建筑行业设计甲级资质的得5分，本项满分5分。（提供复印件，不提供不得分）

（2）供应商近3年获得过类似项目省级以上优秀工程勘察设计奖项，每个得5分；获得过类似项目市级以上优秀工程勘察设计奖项，每个得2分，满分10分。（提供复印件，不提供不得分）

6.业绩分……………………………………………………………………10分

（1）供应商自2020年1月1日以来具有类似项目设计业绩的，每个5分，满分10分。【提供中标（或成交）通知书或合同复印件并加盖公章】

- 7.总得分=1+2+3+4+5+6