项目名称：增加安装传呼铃、设备带项目

设备编号：NYZBB-SBK-2024008

数    量：1项

采 购 需 求

1、交货地点：广西壮族自治区南溪山医院。

2、质保期：不低于1年（含传呼系统），维保期间内每季度对设备带巡检一次，发现问题及时解决。

3、此次报价为包干价，包含人工费、材料费、安装费、管理费、利润、税费等所有费用；需与科室原在用设备带、传呼系统兼容。

4、勘察现场请联系谢工：18276318895

| 8号楼2楼增加设备带及传呼系统改造项目需求（NYZBB-SBK-2024008-1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 |  | 单位 |  | 技术参数 |  |
| 1 | 设备带 | 5.6 |  | 米 |  | 1.设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求； 2.表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。 |  |
| 2 | 插座 | 15 |  | 个 |  | 220V 10A；暗装；参考品牌：公牛、TCL、鸿雁 |  |
| 3 | 漏电保护 | 1 |  | 个 |  | 220V 32A；参考品牌：公牛、施耐德、德力西 |  |
| 4 | 脱脂紫铜管 | 45 |  | 米 |  | 材质：铜；型号： ф8×1 |  |
| 5 | 脱脂紫铜管 | 45 |  | 米 |  | 材质：铜；型号： ф10×1 |  |
| 6 | 电源线 | 100 |  | 米 |  | 2.5平方；参考品牌：桂林国际、宝胜、远东 |  |
| 7 | 呼叫线 | 100 |  | 米 |  | 4*1.0MM² |  |
| 8 | 门口分机 | 1 |  | 个 |  | 要求适配科室原品牌型号：亚华 YH-6227U |  |
| 9 | 病床分机 | 3 |  | 个 |  | 要求适配科室原品牌型号：亚华 YH-6207U |  |
| 10 | 氧气终端 | 3 |  | 个 |  | 1.制式：德标；2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用；3.材质：铜。 |  |
| 11 | 吸引终端 | 3 |  | 个 |  | 1.制式：德标；2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用；3.材质：铜。 |  |
| 12 | 床头灯（含灯罩） | 3 |  | 套 |  | 4W LED嵌入式 |  |
| 13 | 墙上照明灯 | 3 |  | 套 |  | LDE 9W |  |
| 14 | 开关 | 3 |  | 个 |  | 220V 10A；暗装；参考品牌：公牛、TCL、鸿雁 |  |
| 15 | 设备带维修阀 | 1 |  | 个 |  | 规格：ɸ8 |  |
| 16 | 铝合金线槽 | 3 |  | 米 |  | 规格：40*20mm |  |
| 17 | 配件 | 1 |  | 批 |  |  |  |
| 7号楼四楼增加设备带及传呼系统改造项目需求（NYZBB-SBK-2024008-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 |  | 单位 |  | 技术参数 |  |
| 1 | 设备带 |  | 4.5 |  | 米 |  | 1.设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求； 2.表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。 |  |
| 2 | 插座 |  | 11 |  | 个 |  | 220V 10A；暗装；参考品牌：公牛、TCL、鸿雁 |  |
| 3 | 开关 |  | 3 |  | 个 |  | 220V 10A；暗装；参考品牌：公牛、TCL、鸿雁 |  |
| 4 | 漏电保护 |  | 3 |  | 个 |  | 220V 32A；参考品牌：公牛、施耐德、德力西 |  |
| 5 | 床头灯 |  | 3 |  | 套 |  | 4W LED嵌入式 |  |
| 6 | 脱脂紫铜管 |  | 18 |  | 米 |  | 材质：铜；型号： ф8×1 |  |
| 7 | 脱脂紫铜管 |  | 18 |  | 米 |  | 材质：铜；型号： ф10×1 |  |
| 8 | 电源线 |  | 40 |  | 米 |  | 2.5平方；参考品牌：桂林国际、宝胜、远东 |  |
| 9 | 呼叫线 |  | 100 |  | 米 |  | 4*1.0MM² |  |
| 10 | 呼叫铃 |  | 1 |  | 台 |  | 要求适配科室原品牌型号：鑫德亮SUP10-FCR-43 |  |
| 11 | 配件 |  | 1 |  | 批 |  |  |  |

| 5号楼3楼增加设备带改造项目需求 （NYZBB-SBK-2024008-3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 设备带 | 6.9 | 米 | 1.设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求； 2.表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。 |
| 2 | 插座 | 15 | 个 | 220V 10A；暗装；参考品牌：公牛、TCL、鸿雁 |
| 3 | 漏电保护 | 3 | 个 | 220V 32A；参考品牌：公牛、施耐德、德力西 |
| 4 | 脱脂紫铜管 | 50 | 米 | 材质：铜；型号： ф8×1 |
| 5 | 脱脂紫铜管 | 50 | 米 | 材质：铜；型号： ф10×1 |
| 6 | 电源线 | 100 | 米 | 2.5平方；参考品牌：桂林国际、宝胜、远东 |
| 7 | 氧气终端 | 5 | 个 | 1.制式：德标；2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用；3.材质：铜。 |
| 8 | 吸引终端 | 5 | 个 | 1.制式：德标；2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用；3.材质：铜。 |
| 9 | 设备带维修阀 | 3 | 个 | 规格：ɸ8 |
| 10 | 铝合金线槽 | 6 | 米 | 规格：40*20mm |
| 11 | 配件 | 1 | 批 |  |
| 7号楼1楼增加设备带及传呼系统改造项目需求（NYZBB-SBK-2024008-4） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 设备带 | 28.2 | 米 | 1.设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求； 2.表面采用静电喷塑，设备带上面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。 |
| 2 | 插座 | 36 | 个 | 220V 10A；暗装；参考品牌：公牛、TCL、鸿雁 |
| 3 | 漏电保护 | 12 | 个 | 220V 32A；参考品牌：公牛、施耐德、德力西 |
| 4 | 脱脂紫铜管 | 190 | 米 | 材质：铜；型号： ф8×1 |
| 5 | 脱脂紫铜管 | 190 | 米 | 材质：铜；型号： ф10×1 |
| 6 | 电源线 | 360 | 米 | 2.5平方；参考品牌：桂林国际、宝胜、远东 |
| 7 | 氧气终端 | 12 | 个 | 1.制式：国标；2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用；3.材质：铜。 |
| 8 | 吸引终端 | 12 | 个 | 1.制式：国标；2.多密封、具有防错插功能终端，可独立拆装而不影响其他使用；3.材质：铜。 |
| 9 | 设备带维修阀 | 12 | 个 | 规格：ɸ8 |
| 10 | PVC线槽 | 100 | 米 |  |
| 11 | 床头灯 | 12 | 套 | 4W |
| 12 | 开关 | 12 | 个 | 220V 10A；暗装；参考品牌：公牛、TCL、鸿雁 |
| 13 | 呼叫线 | 150 | 米 | 4*1.0MM² |
| 14 | 呼叫铃 | 10 | 台 | 要求适配科室原品牌型号：鑫德亮SUP10-FCR-43 |
| 15 | 配件 | 1 | 批 |  |
| 7号楼3楼增加传呼铃系统改造项目需求（NYZBB-SBK-2024008-5） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 呼叫铃 | 23 | 台 | 要求适配科室原品牌型号：鑫德亮 SUP10-FCR-43 |
| 2 | 呼叫线 | 400 | 米 | 4*1.0MM² |
| 3 | PVC线槽 | 50 | 米 |  |
| 4 | 电源线 | 150 | 米 | 2.5平方；参考品牌：桂林国际、宝胜、远东 |
| 5 | 插座 | 10 | 个 | 220V 10A；明装；参考品牌：公牛、TCL、鸿雁 |