设备名称：医用空气压缩机组

设备编号：NYZBB-SBK-2024115

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

- 医用空气压缩机组包含空压机系统、空气干燥机系统主要配置技术要求

| 序号 | 名 称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机系统 | 1台 | 1.压缩空气排量：≧2.4 Nm3/min。 2.气体出口含油等级：0级（无油认证）。 3.噪音：≤70dB（A）。 4.功率：≦25KW。 5.具有超载、高温、超压自动报警停机的保护功能；具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能，能自动检测并记录历史故障。 6.采用多机头模块化组成，可以根据用户用气量实时调节多个机头的开/停组合，从而实现“用多少气，产多少气，耗多少电”的节能效果。 7、整机运行时能根据用气需求控制机头轮换工作，当一个主机模块因故障停止运行时，不能影响其它模块正常使用。 8.机组具备断电后来电自启功能，确保意外断电时可自行恢复供气。 |
| 2 | 空气干燥机系统 | 1台 | 1.干燥机单台处理气量：≥6.0m³/min； 2.输出压力：0.3-0.8MPa（可调） 3.水分含量：≦575mg/Nm （露点）≤-51℃；。 4.一氧化碳含量：<5x10-6V/V。 5.二氧化碳含量：≤500x10°V/V。 6.气态酸性物质和碱性物质含量按GB8982-2009 中5.4规定的方法检验应合格。 7.臭氧及其他气态氧化物含量按GB8982-2009中5.5规定的方法检验应合格 8.气味∶无异味 9.确保合格医疗空气进入用气点，机组设置有不合格医用空气回流装置，确保成品气体的质量。(提供权威第三方出具的检验合格报告，检测报告需具有CMA和CNAS标志) 10.具备远程数据监控功能，可通过电脑或者手机下载APP操作，监控设备运行。（提供制造商软件著作权登记证书） 11.电磁兼容性能符合YY 9706.102-2021 《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验》标准。(提供权威第三方出具的检验合格报告，检测报告需具有CMA和CNAS标志) 12.机组具备断电后来电自启功能，确保意外断电时可自行恢复供气，且可自由切换自动或手动模式。(提供权威第三方出具的检验合格报告体现该功能，检测报告需具有CMA和CNAS标志)。 13.机组具有自动排水功能，无需手动进行排水。 14.采用触摸屏PLC控制一体机，具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警； 对空气压缩机组进行自动化控制，并对现场运行数据进行采集和显示设备运行状态（显示内容应包含压力等）（提供证明材料） |