## sheet
广西壮族自治区南溪山医院 部分消防器材采购清单
序号 | 内 容 | 单位 | 数量 | 备注 | 产品技术参数
1 | 2*1.5双绞线 | 米 | 200 |  | 绝缘平均厚度不小于主线芯0.70mm, 绝缘最薄点厚度不小于主线芯0.53mm
2 | φ16金属线管 | 米 | 100 |  | 载荷外径变化率≤25％ 卸荷外径变化率≤10％
3 | 出口指示牌 | 个 | 4 | 智能型 | 1、工作电压：总线电压： 36V，允许范围：20V～36V； 2、光源类型和应急时间：LED，不小于90min； 3、闪光频率：1Hz±10%； 4、使用环境：温度：0℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露； 5、防护等级：IP30；
4 | 疏散指示牌 | 个 | 8 | 智能型 | 1、工作电压：总线电压： 36V，允许范围：20V～36V； 2、光源类型和应急时间：LED，不小于90min； 3、闪光频率：1Hz±10%； 4、使用环境：温度：0℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露； 5、防护等级：IP30；
5 | 应急灯 | 个 | 12 | 智能型 | 1、工作电压：总线电压： 36V，允许范围：20V～36V； 2、光源类型和应急时间：LED，不小于90min； 3、闪光频率：1Hz±10%； 4、使用环境：温度：0℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露； 5、防护等级：IP30；
6 | 应急疏散主机 | 台 | 1 | 智能型 | 1、工作电压：220V，额定输出功率：0.3KVA； 2、应急时间：90min，防护等级：IP33； 3、使用环境：工作温度：0℃～＋55℃，相对温度≤95％。
7 | 2p空开 | 个 | 1
8 | 线管开槽 | 项 | 1
9 | 应急疏散主机调试费 | 项 | 1
10 | DN100镀锌管 | 米 | 48 |  | 厚壁：4.0±0.4mm,外径：114.0士0.80mm
11 | DN65镀锌管 | 米 | 18 |  | 厚壁：4.0±0.4mm,外径：75.5士0.53mm
12 | DN100闸阀 | 个 | 1 |  | 1、阀体材质：铸铁； 2、公称压力 PN(Mpa)：1.6； 3、适用介质：水，适用温度：≤120℃。
13 | 室内消火栓 | 个 | 5 | 含水枪、水带
14 | 打D150水洞 | 项 | 1
15 | 接水口 | 项 | 1
16 | 辅材费 | 项 | 1
17 | 人工费 | 项 | 1