## Sheet1
广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）流媒体服务器及15千瓦UPS采购报价单
序号 | 类别 | 产品名称 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计
1 |  | 流媒体服务器 |  | 1、支持标准RTSP协议、HLS协议、RTMP协议、WebSocket协议、HTTPFLV协议对接取流。（以上功能必须提供生产厂家官网参数描述截图或产品彩页或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告证明材料） 2、流媒体能力：支持预览、回放、下载、定位、倍速、转封装、转码。（以上功能必须提供生产厂家官网参数描述截图或产品彩页或第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告证明材料） 3、对接现有智慧医院管理平台，将视频流媒体分发至WEB端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）、解码器。 4、支持主/子码流切换和预览码流自适应功能。 5、可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流 。 6、支持平台录像过流媒体取流。 7、接入及转发能力：≥200路4M码流或≥400路2M码流。 8、提供API接口，可根据监控点编号获取预览取流URL，协议类型包括：RTSP协议、HLS协议、RTMP协议、WebSocket协议、HTTPFLV协议。 9、取流URL有效时间约为5分钟。 10、支持输出码流转封装，格式：PS封装格式、RTP封装协议等。 11、支持TCP、UDP传输协议。 12、支持主码流、子码流、第三码流切换。 13、提供API接口，可根据监控点编号和回放起止时间获取回放取流URL，协议类型包括：rtsp、rtmp、hls。 14、支持流媒体集群配置。 15、转码能力：支持H264/H265转国标码流：≥16路1080P@30fps4Mbps 、≥32路720P@30fps2Mbps、≥32路D1@30fps1Mbps。 16、算力性能：核数≥16核、主频≥2.5GHz，≥64G内存，≥600G存储，≥2个千兆网口。 | 台 | 3
2 |  | 15千瓦UPS |  | 1、智能高频双转换在线式；额定容量:15KVA/15KW；UPS电源CPU（微处理器）+CPLD（高集成可编程逻辑单片）调制控制技术设计，实现了UPS系统内各模块间的数字运行控制。 2、UPS主机采用Cortex-M3系列MCU处理器（需提供Cortex-M3控制软件证明），支持200、220、230、240Vac，50/60Hz电网体系； 3、UPS输入220V单相电；UPS输出220V单相电；电池电压192VDC；可实现多台电源的无主从冗余并联运行，并联环流≤5%； 4、具有LED屏图像显示+按键操作，操作简单不复杂，附使用说明书并对使用UPS进行培训； 5、输入整机效率: >90%。 6、超强的负载适应性和输出过载及短路能力，120%负载60秒，150%负载报警立即转旁路；105％～130％负载10分钟，130％负载１秒钟； 7、转换时间：零中断。 8、冗余并机: 具备N+1和N+X的并联冗余功能,并机达到8台以上。 9、网络化管理: 提供通讯接口RS-232、USB, 实现多功能、多用途的监控管理操作（包括市电状况及UPS工作状况的监控等、电池状态）。 10、保护功能：输出短路保护、电池短路保护、过载、过温、电池电压过高/低。 11、提供主机监控系统，实现电脑端实时监测管理，监控系统在电脑端操作具备电池添加放电计划；放电计划可设置：放电时间（10秒、1分钟、放至电池低压，放电多少分钟、放电至容量多少百分比（%）、放电至电池电压多少伏（V）；用户可以查询以往的放电记录。（需提供此条参数的图文操作说明截图） 12、包含32节12V100AH电池，2套电池柜。 13、包含安装及输入、输出线路和辅材。 14、包含旧电池拆除、回收、符合危废处理规范。 | 台 | 1
3 |  | 合计
4 | 质保期 |  | ≥3年内免费上门运维