## Sheet1
南溪山医院信息网络零星布线及耗材报价单
序号 | 货物名称 | 参考品牌 | 技术参数及性能配置要求 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 六类非屏蔽模块、面板（含安装底盒） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、可提供高达250MHz的可用带宽； | 套
2、采用优质聚碳酸酯工程塑料、UL-94V0、防撞阻燃抗冲击，耐黄变；
3、面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰；
4、所有插口部位均具有防尘盖，有效防止灰尘进入，保证性能；
5、产品面盖上模刻产品厂家LOGO品牌标志；
6、信息面板自带有透明大标签，方便管理；
7、插口8PIN采用镀金磷青铜金线，独特的多层S形金线交错结构，有效降低线对串扰，提高链路性能；
8、卡线座采用金字塔分线结构，避免破坏线对，确保传输性能；
9、IDC采用45度斜端子结构，确保卡接更加稳固，打线次数≥200次；
10、插口8PIN金线镀金50u”，确保优良的接触性能，插拔次数≥750次；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568.2-D 标准的检测报告；
12、模块为A、B线序通用，便于用户使用；
13、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。
2 | 六类非屏蔽双绞网线 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号，内有线缆撕裂绳； | 箱
2、线规：23AWG，铜芯线径标称直径为0.57mm，材料为无氧铜，采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性；
3、传输带宽：250MHz；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；直流电阻不平衡：≤2.5%；
4、线缆阻抗：100±15Ω；
5、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568.2-D 标准的检测报告；
6、产品获得高新技术产品证书,并提供相关证书证明文件；
7、产品通过FCC、REACH、ROHS认证测试，并提供相关证书证明文件。
3 | 超五类非屏蔽模块、面板（含安装底盒） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、可提供高达100MHz的可用带宽； | 套
2、采用优质聚碳酸酯工程塑料、UL-94V0、防撞阻燃抗冲击，耐黄变；
3、面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰；
4、所有插口部位均具有防尘盖，有效防止灰尘进入，保证性能；
5、产品面盖上模刻产品厂家LOGO品牌标志；
6、信息面板自带有透明大标签，方便管理；
7、插口8PIN采用镀金磷青铜金线，独特的多层S形金线交错结构，有效降低线对串扰，提高链路性能；
8、卡线座采用金字塔分线结构，避免破坏线对，确保传输性能；
9、IDC采用45度斜端子结构，确保卡接更加稳固，打线次数≥200次；
10、插口8PIN金线镀金50u”，确保优良的接触性能，插拔次数≥750次；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568-C.2 标准的检测报告；
12、模块为A、B线序通用，便于用户使用；
13、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。
4 | 超五类非屏蔽双绞网线 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号，内有线缆撕裂绳； | 箱
2、线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.50mm，材料为无氧铜；
3、传输带宽：100MHz；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；直流电阻不平衡：≤2.5%；
4、线缆阻抗：100±15Ω；
5、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568-C.2 标准的检测报告；
6、产品获得高新技术产品证书,并提供相关证书证明文件；
7、产品通过FCC、REACH、ROHS认证测试，并提供相关证书证明文件。
5 | 8芯光缆（单模） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 结构：采用PE外护套，将250um光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制PE护套成缆； | 米
2、特点：良好的机械性能和温度性能；松套管本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；管内充特种油膏，对光纤进行保护；良好的抗压性和柔软性；双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力；两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
3、 性能参数：衰减：1310nm≤0.36dB/km 1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸力/长期拉伸力：1500N/600N；短期压扁力/长期压扁力：1000（N/100mm）/300(N/100mm)
4、 产品通过FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。
6 | 12芯光缆（单模） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、 结构：采用PE外护套，将250um光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制PE护套成缆； | 米
2、特点：良好的机械性能和温度性能；松套管本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；管内充特种油膏，对光纤进行保护；良好的抗压性和柔软性；双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力；两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
3、 性能参数：衰减：1310nm≤0.36dB/km 1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸力/长期拉伸力：1500N/600N；短期压扁力/长期压扁力：1000（N/100mm）/300(N/100mm)
4、 产品通过FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。
7 | 24芯光缆（单模） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、结构：采用PE外护套，将250um光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。 缆芯的中心是一根聚乙烯（PE），松套管和填充绳围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙填充阻水填充物。双面涂塑钢带（PSP）纵包后挤制PE护套成缆 | 米
2、特点：良好的机械性能和温度性能；松套管本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；管内充特种油膏，对光纤进行保护；良好的抗压性和柔软性；双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力；特别设计的紧密的光缆结构， 有效防止套管回缩；
3、性能参数：衰减：1310nm≤0.36dB/km 1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸力/长期拉伸力：1500N/600N；短期压扁力/长期压扁力：1000（N/100mm）/300(N/100mm)
4、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 901标准的检测报告
5、产品获得高新技术产品证书,并提供相关证书证明文件。
6、产品通过FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。
8 | 48芯光缆（单模） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、结构：采用PE外护套，将250um光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。 缆芯的中心是一根聚乙烯（PE），松套管和填充绳围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙填充阻水填充物。双面涂塑钢带（PSP）纵包后挤制PE护套成缆 | 米
2、特点：良好的机械性能和温度性能；松套管本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；管内充特种油膏，对光纤进行保护；良好的抗压性和柔软性；双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力；特别设计的紧密的光缆结构， 有效防止套管回缩；
3、性能参数：衰减：1310nm≤0.36dB/km 1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸力/长期拉伸力：1500N/600N；短期压扁力/长期压扁力：1000（N/100mm）/300(N/100mm)
4、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 901标准的检测报告
5、产品获得高新技术产品证书,并提供相关证书证明文件。
6、产品通过FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。
9 | 8口光终端盒（LC） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、光分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，可以实现光纤的熔接、分配以及调度等功能。 | 个
2、可按用户需求灵活配备SC、ST、FC、LC耦合器。
3、材质为聚碳酸酯工程塑料（PC料），抗破坏能力强；，表面静电喷涂处理，外观整洁美观、环保。
4、具有光缆引入、固定、接地装置。
5、 可充分满足光纤弯曲半径的要求，为纤芯提供安全的保护。
10 | 12口光终端盒（LC） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、互换式功能条式设计，方便客户根据使用情况选配； | 个
2、产品内置熔纤盘，方便盘纤施工，保护光纤；
3、抽屉式结构设计，操作方便；
4、盒体上板盖，对光纤起保护作用；
5、功能条和箱体间采用活动卡扣连接，免工具操作，施工、维护方便；
6、全钢SPCC壳体，表面喷塑处理，美观，耐用，防锈；
7、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 778标准的检测报告
8、可提供ST、SC、FC、LC四类适配器功能条；
9、采用活动卡扣结构，免工具操作，施工、维护方便；
10、全钢SPCC壳体，表面喷塑处理，美观，耐用，防锈；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 1272标准的检测报告
11 | 24口光终端盒（LC） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、互换式功能条式设计，方便客户根据使用情况选配； | 个
2、产品内置熔纤盘，方便盘纤施工，保护光纤；
3、抽屉式结构设计，操作方便；
4、盒体上板盖，对光纤起保护作用；
5、功能条和箱体间采用活动卡扣连接，免工具操作，施工、维护方便；
6、全钢SPCC壳体，表面喷塑处理，美观，耐用，防锈；
7、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 778标准的检测报告
8、可提供ST、SC、FC、LC四类适配器功能条；
9、采用活动卡扣结构，免工具操作，施工、维护方便；
10、全钢SPCC壳体，表面喷塑处理，美观，耐用，防锈；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 1272标准的检测报告
12 | 光纤尾纤（LC） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、可提供LC、SC、ST、FC四种接头类型； | 条
2、纤芯规格0.9mm，类型有OS2/OM2/OM3/OM4；
3、衰减：光纤尾纤的衰减值不大于0.25dB；
4、所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测。
5、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 1272标准的检测报告
13 | 光纤耦合器（LC） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、使用高精密度陶瓷管，确保良好的物理承接力和插接能力，为用户带来最佳网络性能。 | 个
2、 提供ST、SC、LC、FC等四种适配器类型.
3、重复性≥1000次，插入损耗≤0.25dB，互换性≤0.2dB；
14 | 光跳线（单模）3米 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上，确保良好的物理承接力和插接能力； | 条
2、使用高精密度陶瓷插芯，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 ≤ 0.30dB；
3、精密研磨并全数检测，确保性能最优；
4、环境温度变化时性能保持稳定，连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB；
5、提供 SC、ST、FC、LC等多种接头，规格：9/125um；
6、跳线线缆2*2.0mmm，方便盘绕和管理，安装方便；
7、所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测。
8、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 1272标准的检测报告
9、产品通过ROHS、FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。
15 | 光跳线（单模）5米 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上，确保良好的物理承接力和插接能力； | 条
2、使用高精密度陶瓷插芯，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 ≤ 0.30dB；
3、精密研磨并全数检测，确保性能最优；
4、环境温度变化时性能保持稳定，连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB；
5、提供 SC、ST、FC、LC等多种接头，规格：9/125um；
6、跳线线缆2*2.0mmm，方便盘绕和管理，安装方便；
7、所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测。
8、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 1272标准的检测报告
9、产品通过ROHS、FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。
16 | 光跳线（多模）3米 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上，确保良好的物理承接力和插接能力； | 条
2、使用高精密度陶瓷插芯，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 ≤ 0.25dB；
3、精密研磨并全数检测，确保性能最优；
4、环境温度变化时性能保持稳定，连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB；
5、提供 SC、ST、FC、LC等多种接头，规格：62.5/125、50/125um；
6、跳线线缆2*2.0mmm，方便盘绕和管理，安装方便；
7、所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测。
8、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 1272标准的检测报告
9、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。
17 | 光跳线（多模）5米 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上，确保良好的物理承接力和插接能力； | 条
2、使用高精密度陶瓷插芯，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 ≤ 0.25dB；
3、精密研磨并全数检测，确保性能最优；
4、环境温度变化时性能保持稳定，连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB；
5、提供 SC、ST、FC、LC等多种接头，规格：62.5/125、50/125um；
6、跳线线缆2*2.0mmm，方便盘绕和管理，安装方便；
7、所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测。
8、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 1272标准的检测报告
9、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。
18 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性； | 条
2、铜丝线规： 材料为无氧铜，每根导体由7*0.20mm铜丝组成；
3、外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号，；
4、传输带宽：250MHz
5、通过FLUKE DTX、DSX仪器的6类单体性能检测；
6、水晶头簧片表面50u”镀金,保证了良好的接触与信号传输性能，插拔次数≥1500次；
7、水晶头采用的是优质透明PC料，坚固、阻燃，确保Clip片回弹性能；
8、采用多股双绞线软线制作，产品柔软，便于跳线的理线管理；
9、渐变型受力原理的灌胶护套,防滑抗拉,保证弯曲半径；
10、水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568-C.2标准的检测报告
12、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。
19 | 六类非屏蔽跳线（3米） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性； | 条
2、铜丝线规： 材料为无氧铜，每根导体由7*0.20mm铜丝组成；
3、外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号，；
4、传输带宽：250MHz
5、通过FLUKE DTX、DSX仪器的6类单体性能检测；
6、水晶头簧片表面50u”镀金,保证了良好的接触与信号传输性能，插拔次数≥1500次；
7、水晶头采用的是优质透明PC料，坚固、阻燃，确保Clip片回弹性能；
8、采用多股双绞线软线制作，产品柔软，便于跳线的理线管理；
9、渐变型受力原理的灌胶护套,防滑抗拉,保证弯曲半径；
10、水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568-C.2标准的检测报告
12、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。
20 | 六类非屏蔽跳线（5米） | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性； | 条
2、铜丝线规： 材料为无氧铜，每根导体由7*0.20mm铜丝组成；
3、外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号，；
4、传输带宽：250MHz
5、通过FLUKE DTX、DSX仪器的6类单体性能检测；
6、水晶头簧片表面50u”镀金,保证了良好的接触与信号传输性能，插拔次数≥1500次；
7、水晶头采用的是优质透明PC料，坚固、阻燃，确保Clip片回弹性能；
8、采用多股双绞线软线制作，产品柔软，便于跳线的理线管理；
9、渐变型受力原理的灌胶护套,防滑抗拉,保证弯曲半径；
10、水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568-C.2标准的检测报告
12、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。
21 | 六类非屏蔽24口配线架 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、背部的SPCC金属理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接处受力造成连接松动； | 个
2、正面有直观的四种不同颜色分组大标签区，为区分及书写标签提供方便管理；
3、背部整体打线连接块，方便卡线安装，打线次数≥200次；
4、插口8PIN金线镀金50u”，确保优良的接触性能，插拔次数≥750次；
5、类别：Cat.5E/6
6、带宽要求：100/250MHz；
7、正面直观的分组标签区，为书写标签提供方便的管理；
8、直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等；
9、采用优质冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理，坚固、美观、不易划伤。
10、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568.2-D标准的检测报告
22 | 19″标准机柜1U理线器 | 赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联 | 1、采用优质冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理，坚固、美观、不易划伤 | 个
2、可拆卸卡扣设计，方便施工操作， 安装轻松自如；
3、 均匀金属圆弧“手指”位设计 ，有效确保跳线弯曲半径；
4、最多可容纳24根跳线，每根跳线都有自己的位置， 方便理线；
5、1U高度符合19英寸机架安装标准
23 | 12U壁挂式机柜 | 金盾、一舟、图腾 | 宽540mm*深450mm*高635mm | 个
24 | 17U壁挂式机柜 | 金盾、一舟、图腾 | 1、网络布线机柜（600mm×600mm×800mm） | 个
2、预留顶部，底部入线孔并配封板。
3、前门带锁装拆式设计使系统布线维护更方便、更强的保密性。
4、全焊接式坚固设计。各种尺寸灵活变动，适宜小区宽带网络工程要求。
5、上下顶部带透气孔，可配置排气风扇。
6、单体结构，承重量大。
7、可调节19”EIA立柱，灵活方便。
8、前门采用钢化玻璃。
9、侧门采用1.2厚的冷轧钢板。
10、机柜最大工业承重量为100公斤
11、可选配置： 一个风扇、一块层板、一个万能五插口电源。
12、机柜颜色:蓝边白框。
13、机柜表面喷涂涂料须无毒无害，须经地级市以上质量监督检验机构对此进行检验并提供检验合格证书复印件。
25 | 24U机柜 | 金盾、一舟、图腾 | 1、600mm*600mm*1245mm | 台
2、符合国际标准GB/T3047.2-1992外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。
3、框架采用高强度的冷轧钢钣，主框架采用G型材结构
主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.5mm；机柜要求镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。
4、外观设计获专利，美观大方，标准19”英寸安装立柱G型材设计，横载面不稳定性高，具备高静态力学特性及高宽敞性，增大内部利用空间。框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，结构坚固，调整灵活。机柜可上下、左右出线走线。
5、前门为单开玻璃门设计，后门为快速拆卸钢板门设计，机架应具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适应，并至少容许平均3000到5000BTUs的总热量，通风效率不低于66.5%，静止状态下机柜内外温差不超过6℃.可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。
6、机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。
7、配一条六位10A万能输入输出PDU电源。
8、每个服务器机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG；
9、装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装；
10、每个机柜配置两条垂直走线槽
11、每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运；
安装套件：每个机柜配置50套安装套件；
12、机柜最大静载荷应满足850KG；
13、ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准并提供检测证书。
14、IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。
15、全柜以拼接式结构设计，提供多台机柜连一体的快捷解决方案
26 | 42U机柜 | 金盾、一舟、图腾 | 1、800mm*800mm*2045mm | 台
2、符合国际标准GB/T3047.2-1992外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。
3、框架采用高强度的冷轧钢钣，主框架采用G型材结构
主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.5mm；机柜要求镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。
结构：
4、外观设计获专利，美观大方，标准19”英寸安装立柱G型材设计，横载面不稳定性高，具备高静态力学特性及高宽敞性，增大内部利用空间。框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，结构坚固，调整灵活。机柜可上下、左右出线走线。
5、前门为单开玻璃门设计，后门为快速拆卸钢板门设计，机架应具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适应，并至少容许平均3000到5000BTUs的总热量，通风效率不低于66.5%，静止状态下机柜内外温差不超过6℃.可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。
6、机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。
7、配一条8位10A万能输出PDU电源。
8、每个服务器机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG；
9、装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装；
10、每个机柜配置两条垂直走线槽；每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运；每个机柜配置50套安装套件；机柜最大静载荷应满足850KG；
11、ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准并提供检测证书。
12、IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。
13、全柜以拼接式结构设计，提供多台机柜连一体的快捷解决方案
27 | 光纤熔接服务 | 定制 | 光纤熔接、含测试、定制标示和报告定制服务，提供优化解决方案。 | 芯
28 | PVC线管 | 国标 | 20型 | 米
29 | PVC线管 | 国标 | 25型 | 米
30 | PVC线管 | 国标 | 32型 | 米
31 | PVC线槽 | 国标 | 39型 | 米
32 | PVC线槽 | 国标 | 59型 | 米
33 | PVC线槽 | 国标 | 100mm*40mm | 米
34 | PVC线槽 | 国标 | 100mm*60mm | 米
35 | PVC波纹管 | 国标 | 20型 | 卷
36 | PVC波纹管 | 国标 | 25型 | 卷
37 | 冷弯管 | 国标 | 20型 | 米
38 | 单模光纤收发器 | 赛格、netLINK、TP-LINK | 10/100/1000M单模光纤收发器 20KM SC头 | 个
39 | 多模光纤收发器 | 赛格、netLINK、TP-LINK | 10/100/1000M多模光纤收发器 2KM SC头 | 个
40 | 综合布线施工系统集成服务 | 定制 | 按规范完成施工，包含必备的钉子、胶水、胶布、线卡、水晶头等小配件，并进行必须的原有网络与综合布线系统整理，机房机柜重新摆放，弱电系统标准化整理，对网络线路统一贴标，综合布线系统通过福禄克Fluke网络专业测试仪测试并出具报告，施工详细要求见附件 | 按点位