
零星网络综合布线工程需求
	序号
	货物名称
	参考品牌
	技术参数及性能配置要求

	1
	六类非屏蔽模块、面板（含安装底盒）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、可提供高达250MHz的可用带宽；

2、采用优质聚碳酸酯工程塑料、UL-94V0、防撞阻燃抗冲击，耐黄变；
3、面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰；
4、所有插口部位均具有防尘盖，有效防止灰尘进入，保证性能；
5、产品面盖上模刻产品厂家LOGO品牌标志；
6、信息面板自带有透明大标签，方便管理；
7、插口8PIN采用镀金磷青铜金线，独特的多层S形金线交错结构，有效降低线对串扰，提高链路性能；
8、卡线座采用金字塔分线结构，避免破坏线对，确保传输性能；
9、IDC采用45度斜端子结构，确保卡接更加稳固，打线次数≥200次；
10、插口8PIN金线镀金50u”，确保优良的接触性能，插拔次数≥750次；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568.2-D 标准的检测报告；
12、模块为A、B线序通用，便于用户使用；
13、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。

	2
	六类非屏蔽双绞网线
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号，内有线缆撕裂绳；

2、线规：23AWG，铜芯线径标称直径为0.57mm，材料为无氧铜，采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性；
3、传输带宽：250MHz；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；直流电阻不平衡：≤2.5%；
4、线缆阻抗：100±15Ω；
5、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568.2-D 标准的检测报告；
6、产品获得高新技术产品证书,并提供相关证书证明文件；
7、产品通过FCC、REACH、ROHS认证测试，并提供相关证书证明文件。

	3
	超五类非屏蔽模块、面板（含安装底盒）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、可提供高达100MHz的可用带宽；

2、采用优质聚碳酸酯工程塑料、UL-94V0、防撞阻燃抗冲击，耐黄变；
3、面板表面不可见螺钉孔，美观大方，面板设计线条流畅、棱角清晰；
4、所有插口部位均具有防尘盖，有效防止灰尘进入，保证性能；
5、产品面盖上模刻产品厂家LOGO品牌标志；
6、信息面板自带有透明大标签，方便管理；
7、插口8PIN采用镀金磷青铜金线，独特的多层S形金线交错结构，有效降低线对串扰，提高链路性能；
8、卡线座采用金字塔分线结构，避免破坏线对，确保传输性能；
9、IDC采用45度斜端子结构，确保卡接更加稳固，打线次数≥200次；
10、插口8PIN金线镀金50u”，确保优良的接触性能，插拔次数≥750次；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568-C.2 标准的检测报告；
12、模块为A、B线序通用，便于用户使用；
13、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。

	4
	超五类非屏蔽双绞网线
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号，内有线缆撕裂绳；

2、线规：24AWG，铜芯线径标称直径为0.50mm，材料为无氧铜；
3、传输带宽：100MHz；单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m；直流电阻不平衡：≤2.5%；
4、线缆阻抗：100±15Ω；
5、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568-C.2 标准的检测报告；
6、产品获得高新技术产品证书,并提供相关证书证明文件；
7、产品通过FCC、REACH、ROHS认证测试，并提供相关证书证明文件。

	5
	8芯光缆（单模）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、 结构：采用PE外护套，将250um光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制PE护套成缆；

2、特点：良好的机械性能和温度性能；松套管本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；管内充特种油膏，对光纤进行保护；良好的抗压性和柔软性；双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力；两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
3、 性能参数：衰减：1310nm≤0.36dB/km  1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸力/长期拉伸力：1500N/600N；短期压扁力/长期压扁力：1000（N/100mm）/300(N/100mm)
4、 产品通过FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。

	6
	12芯光缆（单模）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、 结构：采用PE外护套，将250um光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制PE护套成缆；

2、特点：良好的机械性能和温度性能；松套管本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；管内充特种油膏，对光纤进行保护；良好的抗压性和柔软性；双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力；两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度
3、 性能参数：衰减：1310nm≤0.36dB/km  1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸力/长期拉伸力：1500N/600N；短期压扁力/长期压扁力：1000（N/100mm）/300(N/100mm)
4、 产品通过FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。

	7
	24芯光缆（单模）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、结构：采用PE外护套，将250um光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。 缆芯的中心是一根聚乙烯（PE），松套管和填充绳围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙填充阻水填充物。双面涂塑钢带（PSP）纵包后挤制PE护套成缆

2、特点：良好的机械性能和温度性能；松套管本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；管内充特种油膏，对光纤进行保护；良好的抗压性和柔软性；双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力；特别设计的紧密的光缆结构， 有效防止套管回缩；
3、性能参数：衰减：1310nm≤0.36dB/km  1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸力/长期拉伸力：1500N/600N；短期压扁力/长期压扁力：1000（N/100mm）/300(N/100mm)
4、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 901标准的检测报告
5、产品获得高新技术产品证书,并提供相关证书证明文件。
6、产品通过FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。

	8
	48芯光缆（单模）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、结构：采用PE外护套，将250um光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。 缆芯的中心是一根聚乙烯（PE），松套管和填充绳围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙填充阻水填充物。双面涂塑钢带（PSP）纵包后挤制PE护套成缆

2、特点：良好的机械性能和温度性能；松套管本身具有良好的耐水解性能和较高的强度；管内充特种油膏，对光纤进行保护；良好的抗压性和柔软性；双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力；特别设计的紧密的光缆结构， 有效防止套管回缩；
3、性能参数：衰减：1310nm≤0.36dB/km  1550nm≤0.22dB/km；短期拉伸力/长期拉伸力：1500N/600N；短期压扁力/长期压扁力：1000（N/100mm）/300(N/100mm)
4、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 901标准的检测报告
5、产品获得高新技术产品证书,并提供相关证书证明文件。
6、产品通过FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。

	9
	8口光终端盒（LC）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、光分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，可以实现光纤的熔接、分配以及调度等功能。

2、可按用户需求灵活配备SC、ST、FC、LC耦合器。
3、材质为聚碳酸酯工程塑料（PC料），抗破坏能力强；，表面静电喷涂处理，外观整洁美观、环保。
4、具有光缆引入、固定、接地装置。
5、  可充分满足光纤弯曲半径的要求，为纤芯提供安全的保护。

	10
	12口光终端盒（LC）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、互换式功能条式设计，方便客户根据使用情况选配；

2、产品内置熔纤盘，方便盘纤施工，保护光纤；
3、抽屉式结构设计，操作方便；
4、盒体上板盖，对光纤起保护作用；
5、功能条和箱体间采用活动卡扣连接，免工具操作，施工、维护方便；
6、全钢SPCC壳体，表面喷塑处理，美观，耐用，防锈；
7、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 778标准的检测报告
8、可提供ST、SC、FC、LC四类适配器功能条；
9、采用活动卡扣结构，免工具操作，施工、维护方便；
10、全钢SPCC壳体，表面喷塑处理，美观，耐用，防锈；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T  1272标准的检测报告

	11
	24口光终端盒（LC）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、互换式功能条式设计，方便客户根据使用情况选配；

2、产品内置熔纤盘，方便盘纤施工，保护光纤；
3、抽屉式结构设计，操作方便；
4、盒体上板盖，对光纤起保护作用；
5、功能条和箱体间采用活动卡扣连接，免工具操作，施工、维护方便；
6、全钢SPCC壳体，表面喷塑处理，美观，耐用，防锈；
7、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T 778标准的检测报告
8、可提供ST、SC、FC、LC四类适配器功能条；
9、采用活动卡扣结构，免工具操作，施工、维护方便；
10、全钢SPCC壳体，表面喷塑处理，美观，耐用，防锈；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T  1272标准的检测报告

	12
	光纤尾纤（LC）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、可提供LC、SC、ST、FC四种接头类型；

2、纤芯规格0.9mm，类型有OS2/OM2/OM3/OM4；
3、衰减：光纤尾纤的衰减值不大于0.25dB；
4、所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测。
5、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T  1272标准的检测报告

	13
	光纤耦合器（LC）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、使用高精密度陶瓷管，确保良好的物理承接力和插接能力，为用户带来最佳网络性能。

2、 提供ST、SC、LC、FC等四种适配器类型.
3、重复性≥1000次，插入损耗≤0.25dB，互换性≤0.2dB；

	14
	光跳线（单模）3米
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上，确保良好的物理承接力和插接能力；

2、使用高精密度陶瓷插芯，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 ≤ 0.30dB；
3、精密研磨并全数检测，确保性能最优；
4、环境温度变化时性能保持稳定，连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB；
5、提供 SC、ST、FC、LC等多种接头，规格：9/125um；
6、跳线线缆2*2.0mmm，方便盘绕和管理，安装方便；
7、所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测。
8、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T  1272标准的检测报告
9、产品通过ROHS、FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。

	15
	光跳线（单模）5米
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上，确保良好的物理承接力和插接能力；

2、使用高精密度陶瓷插芯，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 ≤ 0.30dB；
3、精密研磨并全数检测，确保性能最优；
4、环境温度变化时性能保持稳定，连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB；
5、提供 SC、ST、FC、LC等多种接头，规格：9/125um；
6、跳线线缆2*2.0mmm，方便盘绕和管理，安装方便；
7、所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测。
8、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T  1272标准的检测报告
9、产品通过ROHS、FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。

	16
	光跳线（多模）3米
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上，确保良好的物理承接力和插接能力；

2、使用高精密度陶瓷插芯，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 ≤ 0.25dB；
3、精密研磨并全数检测，确保性能最优；
4、环境温度变化时性能保持稳定，连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB；
5、提供 SC、ST、FC、LC等多种接头，规格：62.5/125、50/125um；
6、跳线线缆2*2.0mmm，方便盘绕和管理，安装方便；
7、所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测。
8、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T  1272标准的检测报告
9、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。

	17
	光跳线（多模）5米
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上，确保良好的物理承接力和插接能力；

2、使用高精密度陶瓷插芯，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 ≤ 0.25dB；
3、精密研磨并全数检测，确保性能最优；
4、环境温度变化时性能保持稳定，连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB；
5、提供 SC、ST、FC、LC等多种接头，规格：62.5/125、50/125um；
6、跳线线缆2*2.0mmm，方便盘绕和管理，安装方便；
7、所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测。
8、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足YD/T  1272标准的检测报告
9、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。

	18
	六类非屏蔽跳线（2米）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性；                

2、铜丝线规： 材料为无氧铜，每根导体由7*0.20mm铜丝组成；
3、外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号，；
4、传输带宽：250MHz
5、通过FLUKE DTX、DSX仪器的6类单体性能检测；
6、水晶头簧片表面50u”镀金,保证了良好的接触与信号传输性能，插拔次数≥1500次；
7、水晶头采用的是优质透明PC料，坚固、阻燃，确保Clip片回弹性能；
8、采用多股双绞线软线制作，产品柔软，便于跳线的理线管理；
9、渐变型受力原理的灌胶护套,防滑抗拉,保证弯曲半径；
10、水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568-C.2标准的检测报告
12、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。

	19
	六类非屏蔽跳线（3米）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性；                

2、铜丝线规： 材料为无氧铜，每根导体由7*0.20mm铜丝组成；
3、外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号，；
4、传输带宽：250MHz
5、通过FLUKE DTX、DSX仪器的6类单体性能检测；
6、水晶头簧片表面50u”镀金,保证了良好的接触与信号传输性能，插拔次数≥1500次；
7、水晶头采用的是优质透明PC料，坚固、阻燃，确保Clip片回弹性能；
8、采用多股双绞线软线制作，产品柔软，便于跳线的理线管理；
9、渐变型受力原理的灌胶护套,防滑抗拉,保证弯曲半径；
10、水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568-C.2标准的检测报告
12、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。

	20
	六类非屏蔽跳线（5米）
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性；                

2、铜丝线规： 材料为无氧铜，每根导体由7*0.20mm铜丝组成；
3、外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号，；
4、传输带宽：250MHz
5、通过FLUKE DTX、DSX仪器的6类单体性能检测；
6、水晶头簧片表面50u”镀金,保证了良好的接触与信号传输性能，插拔次数≥1500次；
7、水晶头采用的是优质透明PC料，坚固、阻燃，确保Clip片回弹性能；
8、采用多股双绞线软线制作，产品柔软，便于跳线的理线管理；
9、渐变型受力原理的灌胶护套,防滑抗拉,保证弯曲半径；
10、水晶头产品上模刻产品厂家品牌标志，线缆上有喷印厂家品牌标志；
11、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568-C.2标准的检测报告
12、产品通过CE、ROHS和FCC认证测试，并提供相关证书证明文件。

	21
	六类非屏蔽24口配线架
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、背部的SPCC金属理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接处受力造成连接松动；

2、正面有直观的四种不同颜色分组大标签区，为区分及书写标签提供方便管理；
3、背部整体打线连接块，方便卡线安装，打线次数≥200次；
4、插口8PIN金线镀金50u”，确保优良的接触性能，插拔次数≥750次；
5、类别：Cat.5E/6
6、带宽要求：100/250MHz；
7、正面直观的分组标签区，为书写标签提供方便的管理；
8、直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等；
9、采用优质冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理，坚固、美观、不易划伤。
10、提供CMA&CNAS中国认可检测机构出具的满足ANSI/TIA-568.2-D标准的检测报告

	22
	19″标准机柜1U理线器
	赛格、天诚、TCL、兰贝、欢联
	1、采用优质冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理，坚固、美观、不易划伤

2、可拆卸卡扣设计，方便施工操作， 安装轻松自如；
3、 均匀金属圆弧“手指”位设计 ，有效确保跳线弯曲半径；
4、最多可容纳24根跳线，每根跳线都有自己的位置， 方便理线；
5、1U高度符合19英寸机架安装标准

	23
	12U壁挂式机柜
	金盾、一舟、图腾
	宽540mm*深450mm*高635mm

	24
	17U壁挂式机柜
	金盾、一舟、图腾
	1、网络布线机柜（600mm×600mm×800mm）

2、预留顶部，底部入线孔并配封板。
3、前门带锁装拆式设计使系统布线维护更方便、更强的保密性。
4、全焊接式坚固设计。各种尺寸灵活变动，适宜小区宽带网络工程要求。
5、上下顶部带透气孔，可配置排气风扇。
6、单体结构，承重量大。
7、可调节19”EIA立柱，灵活方便。
8、前门采用钢化玻璃。
9、侧门采用1.2厚的冷轧钢板。
10、机柜最大工业承重量为100公斤
11、可选配置： 一个风扇、一块层板、一个万能五插口电源。
12、机柜颜色:蓝边白框。
13、机柜表面喷涂涂料须无毒无害，须经地级市以上质量监督检验机构对此进行检验并提供检验合格证书复印件。

	25
	24U机柜
	金盾、一舟、图腾
	1、600mm*600mm*1245mm

2、符合国际标准GB/T3047.2-1992外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。
3、框架采用高强度的冷轧钢钣，主框架采用G型材结构
主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.5mm；机柜要求镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。
4、外观设计获专利，美观大方，标准19”英寸安装立柱G型材设计，横载面不稳定性高，具备高静态力学特性及高宽敞性，增大内部利用空间。框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，结构坚固，调整灵活。机柜可上下、左右出线走线。
5、前门为单开玻璃门设计，后门为快速拆卸钢板门设计，机架应具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适应，并至少容许平均3000到5000BTUs的总热量，通风效率不低于66.5%，静止状态下机柜内外温差不超过6℃.可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。
6、机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。
7、配一条六位10A万能输入输出PDU电源。
8、每个服务器机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG；
9、装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装；
10、每个机柜配置两条垂直走线槽
11、每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运；
安装套件：每个机柜配置50套安装套件；
12、机柜最大静载荷应满足850KG；
13、ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准并提供检测证书。
14、IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。
15、全柜以拼接式结构设计，提供多台机柜连一体的快捷解决方案

	26
	42U机柜
	金盾、一舟、图腾
	1、800mm*800mm*2045mm

2、符合国际标准GB/T3047.2-1992外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。
3、框架采用高强度的冷轧钢钣，主框架采用G型材结构
主体骨架不少于2.0mm，其他不少于1.5mm；机柜要求镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。
结构：
4、外观设计获专利，美观大方，标准19”英寸安装立柱G型材设计，横载面不稳定性高，具备高静态力学特性及高宽敞性，增大内部利用空间。框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，结构坚固，调整灵活。机柜可上下、左右出线走线。
5、前门为单开玻璃门设计，后门为快速拆卸钢板门设计，机架应具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适应，并至少容许平均3000到5000BTUs的总热量，通风效率不低于66.5%，静止状态下机柜内外温差不超过6℃.可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。
6、机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。
7、配一条8位10A万能输出PDU电源。
8、每个服务器机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG；
9、装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装；
10、每个机柜配置两条垂直走线槽；每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运；每个机柜配置50套安装套件；机柜最大静载荷应满足850KG；
11、ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准并提供检测证书。
12、IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。
13、全柜以拼接式结构设计，提供多台机柜连一体的快捷解决方案

	27
	光纤熔接服务
	定制
	光纤熔接、含测试、定制标示和报告定制服务，提供优化解决方案。

	28
	PVC线管
	国标
	20型

	29
	PVC线管
	国标
	25型

	30
	PVC线管
	国标
	32型

	31
	PVC线槽
	国标
	39型

	32
	PVC线槽
	国标
	59型

	33
	PVC线槽
	国标
	100mm*40mm

	34
	PVC线槽
	国标
	100mm*60mm

	35
	PVC波纹管
	国标
	20型

	36
	PVC波纹管
	国标
	25型

	37
	冷弯管
	国标
	20型

	38
	单模光纤收发器
	赛格、netLINK、TP-LINK
	10/100/1000M单模光纤收发器 20KM SC头

	
	
	
	

	39
	多模光纤收发器
	赛格、netLINK、TP-LINK
	10/100/1000M多模光纤收发器 2KM SC头

	
	
	
	

	40
	综合布线施工系统集成服务
	定制
	按规范完成施工，包含必备的钉子、胶水、胶布、线卡、水晶头等小配件，并进行必须的原有网络与综合布线系统整理，机房机柜重新摆放，弱电系统标准化整理，对网络线路统一贴标，综合布线系统通过福禄克Fluke网络专业测试仪测试并出具报告，施工详细要求见附件


    按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品免费保修（维护、技术支持）期最短不得少于1年；免费保修（维护、技术支持）期均从验收合格交付使用之日起计算。免费保修（维护、技术支持）期内免费上门维修，免费更换零配件）。

    提供7×24小时免费上门服务，接招标人报障电话2小时内响应，设备生产厂家或其授权工程师需在2小时内抵达现场；故障无法当日解决必须提供同档次备件或备机（项目采购需求“要求”中有特别规定的，按规定执行）。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。
    投标人可结合本项目视自身情况提交相关获奖证书、认证证书、弱电施工案例等复印件。
    医院综合布线系统与基础架构的建设完成后，必须完成基础网络系统集成，机房系统集成。对原有网络与综合布线系统进行整理，机房机柜重新摆放，弱电系统进行标准化整理，对机房内网络线路统一贴标。

    按《综合布线系统工程验收规范GB50312-2016T》验收标准执行。
一、施工前准备：
1.1、工程所用缆线和器材的品牌、型号、规格、数量、质量应在施工前进行检查，应符合设计要求并具备相应合格材料。如发现与设计不符者，不得在工程中使用。
1.2、经检验的器材应做好记录，对不合格的器件应单独存放，以备核查与处理。
1.3、工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。
1.4、备品、备件及各类文件资料应齐全。

二、配套型材、管材与铁件的检查应符合下列要求：
2.1、各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定，表面应光滑、平整，不得变形、断裂。预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架等表面涂覆或镀层应均匀、完整，不得变形、损坏。
2.2、室内管材采用金属管或塑料管时，其管身应光滑、无伤痕，管孔无变形，孔径、壁厚应符合设计要求。
2.3、金属管槽应根据工程环境要求做镀锌或其他防腐处理。塑料管槽必须采用阻燃管槽，外壁应具有阻燃标记。
2.4、室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。

2.5、各种铁件的材质、规格均应符合相应质量标准，不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。
2.6、铁件的表面处理和镀层应均匀、完整，表面光洁，无脱落、气泡等缺陷。
三、缆线的检验应符合下列要求：

3.1、工程使用的电缆和光缆型式、规格及缆线的防火等级应符合设计要求。
3.2、缆线所附标志、标签内容应齐全、清晰，外包装应注明型号和规格。
3.3、缆线外包装和外护套需完整无损，当外包装损坏严重时，应测试合格后再在工程中使用。
3.4、电缆应附有本批量的电气性能检验报告，施工前应进行链路或信道的电气性能及缆线长度的抽验，并做测试记录。
3.5、光缆开盘后应先检查光缆端头封装是否良好。光缆外包装或光缆护套如有损伤，应对该盘光缆进行光纤性能指标测试，如有断纤，应进行处理，待检查合格才允许使用。光纤检测完毕，光缆端头应密封固定，恢复外包装。
3.6、光纤接插软线或光跳线检验应符合下列规定：

(1)两端的光纤连接器件端面应装配合适的保护盖帽。

(2)光纤类型应符合设计要求，并应有明显的标记。

四、连接器件的检验应符合下列要求：

4.1、配线模块、信息插座模块及其他连接器件的部件应完整，电气和机械性能等指标符合相应产品生产的质量标准。塑料材质应具有阻燃性能，并应满足设计要求。
4.2、信号线路浪涌保护器各项指标应符合有关规定。
4.3、光纤连接器件及适配器使用型式和数量、位置应与设计相符。
五、配线设备的使用应符合下列规定：

5.1、光、电缆配线设备的型式、规格应符合设计要求。

5.2、光、电缆配线设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志名称应统一，标志位置正确、清晰。
六、测试仪表和工具的检验应符合下列要求：

6.1、应事先对工程中需要使用的仪表和工具进行测试或检查，缆线测试仪表应附有相应检测机构的证明文件。
6.2、综合布线系统的测试仪表应能测试相应类别工程的各种电气性能及传输特性，其精度符合相应要求。测试仪表的精度应按相应的鉴定规程和校准方法进行定期检查和校准，经过相应计量部门校验取得合格证后，方可在有效期内使用。
6.3、施工工具，如电缆或光缆的接续工具：剥线器、光缆切断器、光纤熔接机、光纤磨光机、卡接工具等必须进行检查，合格后方可在工程中使用。
七、工程实施质量要求和验收标准
7.1.PVC线槽安装质量要求：
（1）安装位置应符合施工规定。
（2）线槽截断处应平滑、无毛刺。
（3）线槽连接紧密，固定应牢靠，横平竖直无倾斜。
（4）线槽固定点间距小于1M.。
（5）线槽盖装后应平整，无露线，表面无明显污迹。
7.2金属管、PVC管安装质量要求：
明敷
（1）安装位置应符合施工规定。
（2）管材间连接紧密，衔接处应加连接件（直通、三通、弯头）
（3）管材布放应横平竖直无倾斜，固定应牢靠。
（4）PVC管沿墙明敷应用管卡固定，固定间距均匀并符合下表要求。
	敷设方式
	导管种类
	导管直径(MM)

	
	
	15~20
	25~32
	32~40
	50~65
	65以上

	
	
	管卡间最大距离(M)

	支架或沿墙明敷
	壁厚>2MM金属管
	1.5
	2.0
	2.5
	2.5
	3.5

	
	壁厚<=2MM金属管
	1.0
	1.5
	2.0
	_
	_

	
	PVC管
	1.0
	1.5
	1.5
	2.0
	2.0


（5）线管转弯处及进入开关、插座、灯座和接线盒前300MM处都应用管卡固定。
（6）线管架空时，距离超过2米应加钢丝并进行捆扎保护。
暗敷
（1）布管每15M处应设置过线盒。
（2）暗管的转弯角度应大于90度，转弯角应不多于2个，无S弯出现。
（3）暗管管口应光滑，并加有护口保护，管口伸出部位应为25~50MM.。
（4）线管在吊顶上方布放时，不应直接放置于吊顶上方。应固定于吊架或建筑物侧面及顶面，固定间距要求。
7.3线缆敷设要求
（1）线缆的数量、型号、规格应符合设计要求。
（2）槽、管内导线总截面积（包括外护层）不得超过线槽有效面积的60%
（3）缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈、损伤现象。
（4）线缆的弯曲度不小于90度。
（5）线缆在管内或线槽内不应有接头，接头应在接线盒内焊接或用端子连接。
（6）网络线、控制线、同轴电缆应一线到位，中间无接头。单根网络线长度不能超过90米，同轴电缆不能超过150M。
（7）穿过梁、墙、楼板和跨越线路等处线缆应有保护管。
（8）线缆两端有明显标识，标识明确、清晰、耐擦、无损伤。
（9）缆线应有余量，按要求分组、捋直，从线槽、线管口开始就捆扎好，并对出口处进行防火封堵。
（10）电源线与弱电线缆应分隔布放，最小净距离应大于130MM.。
7.4打穿楼墙洞及恢复
（1）打穿楼墙洞位置符合施工要求。
（2）穿洞截面稍大于所穿线缆横截面，洞表面平整。
（3）线缆敷设完工后洞口两端应用防火材料进行封堵，墙面、地面做好密封处理并恢复原。状。
7.5室内墙面、地面开槽及恢复
（1）开槽位置、宽度、深度符合施工要求。
（2）开槽宽度、深度与暗埋管槽规格相适应，管槽无露出。
（3）线缆敷设完工后，墙面、地面开槽处应恢复原状。
7.6机柜及设备箱安装质量要求
 （1）安装位置符合施工要求。
 （2）固定应牢靠。
 （3）线缆接入设备箱时必须套管保护，无露线情况。
1
14

