设备名称：医用空气压缩机组

设备编号：NYZBB-SBK-2024115

数    量：1套

性 能 配 置 要 求

- 医用空气压缩机组包含空压机系统、空气干燥机系统主要配置技术要求

| 序号 | 名 称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机系统 | 1台 | 1.压缩空气排量：≧2.4 Nm3/min。 2.气体出口含油等级：0级（无油认证）。 3.噪音：≤70dB（A）。 4.功率：≦25KW。 5.具有超载、高温、超压自动报警停机的保护功能；具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能，能自动检测并记录历史故障。 6.采用多机头模块化组成，可以根据用户用气量实时调节多个机头的开/停组合，从而实现“用多少气，产多少气，耗多少电”的节能效果。 7、整机运行时能根据用气需求控制机头轮换工作，当一个主机模块因故障停止运行时，不能影响其它模块正常使用。 8.机组具备断电后来电自启功能，确保意外断电时可自行恢复供气。 |
| 2 | 空气干燥机系统 | 1台 | 1.干燥机单台处理气量：≥6.0m³/min； 2.输出压力：0.3-0.8MPa（可调） 3.水分含量：≦575mg/Nm （露点）≤-51℃；。 4.一氧化碳含量：<5x10-6V/V。 5.二氧化碳含量：≤500x10°V/V。 6.气态酸性物质和碱性物质含量按GB8982-2009 中5.4规定的方法检验应合格。 7.臭氧及其他气态氧化物含量按GB8982-2009中5.5规定的方法检验应合格 8.气味∶无异味 9.具备远程数据监控功能，可通过电脑或者手机下载APP操作，监控设备运行。（提供制造商软件著作权登记证书） 10.电磁兼容性能符合YY 9706.102-2021 《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容要求和试验》标准。(提供第三方出具的检验合格报告) 11.机组具备断电后来电自启功能，确保意外断电时可自行恢复供气，且可自由切换自动或手动模式。 12.机组具有自动排水功能，无需手动进行排水。 13.采用触摸屏PLC控制一体机，具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警； 对空气压缩机组进行自动化控制，并对现场运行数据进行采集和显示设备运行状态（显示内容应包含压力等）（提供证明材料） |

设备名称：大通量全自动免疫组化染色机

设备编号：NYZBB-SBK-20240121

数    量：1台

性 能 配 置 要 求

1、全自动完成自烤片、脱腊、修复、阻断、一抗、二抗到复染全过程。

2、可满足石蜡切片、冰冻切片、穿刺标本、细胞标本检测，可兼容各品牌一抗试剂。

3、单台设备单轮检测量≥90片。

4、试剂位≥60个，试剂区具备控温冷藏功能。

5、具备分组不间断连续上样功能，染色组（孵育仓）数量≥4个,且单个染色组染片数量≥12张，可中途随时加载。

6、具备预约启动、过夜运行功能。

7、可同时运行不同修复方式（浸泡式水浴热修复、酶消化修复等），可同时运行2个以上修复程序。

8、每个标本可实现独立加热，每组独立温控。

9、可实现免疫组化染色、多重免疫荧光染色、双重免疫细胞化学染色、多重免疫组织化学染色、FISH、CISH等多种功能。

10、一抗可机器自动加样，也可手工加样。

11、支持连接医院LIS等系统。

12、全程监控染色过程各环节，过程信息可追溯。

13、智能管理耗材使用次数、自动探液，显示试剂余量并提示是否足够完成本轮操作。

14、使用环保脱腊液等试剂，有活性炭过滤等环保系统，实现环保无气味排放。

15、配备UPS不间断电源。

16、废液分排：有毒废液和一般废液分开排放。

17、设备运行异常时自动报警

设备名称：负压病房负压机组维修项目

设备编号：NYZBB-SBK-2024119

数    量：1项

性 能 配 置 要 求

| 负压病房负压机组维修项目采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | PHU-1强弱电一体化柜体 | 落地式控制柜，起停操作控制面板 ，总开关采用空气断路器及二次控制回路（主要电气元件采用LS产品及国内名优产品） | 套 | 1 |
| 2 | PHU-302强弱电一体化柜体 | 落地式控制柜，起停操作控制面板 ，总开关采用空气断路器及二次控制回路（主要电气元件采用LS产品及国内名优产品） | 套 | 1 |
| 3 | 可编程控制器 | CPU124XPE(带网 口） | 个 | 1 |
| 4 | 可编程控制器 | CPU124XPE(带网 口） | 个 | 1 |
| 5 | 模拟量扩展模块 | EM132，模拟量输出模块 ，4点输出 | 套 | 1 |
| 6 | 模拟量扩展模块 | EM132，模拟量输出模块 ，4点输出 | 套 | 1 |
| 7 | 风道式温湿度传感器 | EE160-HT3XXPBB | 个 | 1 |
| 8 | 风道温度传感器 | QAM2130.040 | 个 | 1 |
| 9 | 中效压差开关 | 609(50-500pa) | 个 | 1 |
| 10 | 中效压差开关 | 609(50-500pa) | 个 | 1 |
| 11 | 缺风压差开关 | 609(50-500pa) | 个 | 1 |
| 12 | 缺风压差开关 | 609(50-500pa) | 个 | 1 |
| 13 | 高效压差开关 | 609(50-500pa) | 个 | 1 |
| 14 | 高效压差开关 | 609(50-500pa) | 个 | 1 |
| 15 | 施耐德交流接触器 | LC1N1810(220v） | 个 | 3 |
| 16 | 温度开关 | W1209(DC12V) | 个 | 1 |
| 17 | 温度开关 | W1209(DC12V) | 个 | 1 |
| 18 | 风速传感器 | EE650-T2A6L200 | 个 | 1 |
| 19 | 风速传感器 | EE650-T2A6L200 | 个 | 1 |
| 20 | 变频器 | 3KW | 个 | 1 |
| 21 | 变频器 | 5.5KW | 个 | 1 |
| 22 | 编程软件系统 | PLC控制，软件逻辑程序编写 | 套 | 1 |
| 23 | 编程软件系统 | PLC控制，软件逻辑程序编写 | 套 | 1 |
| 24 | PF-104电机1.5KW | 1.5KW | 个 | 1 |
| 25 | PF-103电机2.2KW | 2.2KW | 个 | 1 |
| 26 | PF-101、102电机2KW | 3KW | 个 | 2 |
| 27 | PHU-1机组电机5.5kw | 5.5KW | 个 | 1 |
| 28 | PHU-1机组初效过滤器 | 12*20*2（1个)，12*24*2（1个),20*20*2（1个)，20*24*2（1个) | 项 | 1 |
| 29 | PHU-1机组中效过滤器 | 12*20*15（1个)，12*24*15（1个),20*20*15（1个)，20*24*15（1个) | 项 | 1 |
| 30 | PHU-1机组亚高效过滤器 | 12*12*12（2个)，12*24*12（2个) | 项 | 1 |
| 31 | PF-101机组初效过滤器 | 12*12*2（2个)，12*20*2（2个) | 项 | 1 |
| 32 | PF-101机组中效过滤器 | 12*12*15（2个)，12*20*15（2个) | 项 | 1 |
| 33 | PF-101机组高效过滤器 | 12*12*12（4个) | 项 | 1 |
| 34 | PF-102机组初效过滤器 | 12*12*2（2个)，12*20*2（2个) | 个 | 2 |
| 35 | PF-102机组中效过滤器 | 12*12*15（2个)，12*20*15（2个) | 个 | 2 |
| 36 | PF-102机组高效过滤器 | 12*12*12（4个) | 项 | 1 |
| 37 | PF-103机组初效过滤器 | 12*24*2（2个) | 项 | 1 |
| 38 | PF-103机组中效过滤器 | 12*24*15（2个) | 项 | 1 |
| 39 | PF-103机组高效过滤器 | 12*12*12（4个) | 项 | 1 |
| 40 | PF-104机组初效过滤器 | 12*24*2（2个) | 项 | 1 |
| 41 | PF-104机组中效过滤器 | 12*24*15（2个) | 项 | 1 |
| 42 | PF-104机组高效过滤器 | 12*12*12（4个) | 项 | 1 |
| 备注：此次报价为包干价，包含人工费、安装费、利润、税费等所有费用。所提供配件应与科室原机组兼容，保证更换后机组可以正常运行。如需查看现场请联系 谢工18276318895 |  |  |  |  |