艾灸排烟系统参数及控价

一、艾灸排烟系统设备组成：

集气罩、万向吸气臂、安装支架、固定底座、（艾灸专用）过滤芯、、外风机、消声器、阻抗式消音器、排烟管道、控制开关、控制电线等。

二、技术参数

1. 集气罩

1.1针对疗灸特点，可360°旋转、任意调节方向，易拆卸、重组及清洗。

1.2艾灸专用集气罩POE材质高度透明，不易碎、耐高温（温度≥120度）。可提供长方形：420mm*620mm ；圆形：Φ385mm和Φ285mm两种种尺寸可供选择。

1.3在完全覆盖整个大面积的施灸，同时可以做小面积的灸类。采用耐高温的罩口在施灸的时候同时可用神灯进行照射治疗，罩口不易损坏。

2. 万向吸气臂

2.1万向吸气臂材质为铝氧化材料。可旋转360度旋转、折叠，可在任意位置悬停、定位精准，表面氧化、抛光。表面层牢固，易清洗。吸气臂内壁要求做防油处理。

2.2展臂半径≥1.65 m，各关节臂的长度可根据临床的实际情况定制。

2.3风量调节阀：半球型风量调节叶片隐藏在万向吸气臂关节内，配合圆形转接头设计，密封性好，易操作。经由外部阀门旋钮手动调节，通过调节阀门角度控制风量大小。风量调节阀、关节调节旋钮和第一节关节臂为一体化设计，密封性达98%以上。

3. 安装支架

3.1安装支架双卡位设计，一条臂有两个支撑点，可以垂直或水平链接。确保安装牢固，使用时不会晃动。

3.2厚度≥1.5 mm，并且内外表面做喷塑处理，喷塑厚度≥2 μm，表面光滑、无毛刺。

4.、臂关节：臂关节密封圈：采用高密度聚丙稀材质，高硬度、高耐磨、耐腐蚀、不易老化。

5、 固定底座：采用6 mm厚实芯钢板经CNC加工而成。其长度根据实际安装场地来来确定。

6、艾灸专用过滤芯

6.1艾灸过滤芯：规格：Φ110-120 mm、高度55-65 mm；采用拔插式设计，更换方便。有效解决管道、臂身、风机受艾油污染的问题。同时也保证整个艾灸排烟系统能长期稳定运行。

6.2艾灸过滤网填充厚度≥15mm,可阻止5～10 mm颗粒物（艾灸油、颗粒物）吸入风道，易拆装、易更换。通风量不低于6000 m3/h。要求可提供重复使用和一次性使用的滤芯供临床选择。

6.3艾灸过滤芯底部平整无孔，所有烟气从过滤器侧处进入吸气臂，解决因吸烟造成患者感觉到有风感。

7、外风机

7.1功率：1.1KW

7.2设备噪音：≤78dB。

7.3风量：1248-2258m³/h。

7.4风压:1150-839Pa。

7.5外风机采用大风压，低风量，低功耗、恒风恒压，进出口风速均匀。

## 8、降噪系统

## 8.1要求在风机后端消音采用净音箱式消音器，保证室外噪音≤75dB，达到国家标准相关规定要求。

## 8.2风机安装在屋顶进行降噪处理，以防止因风机的高数运转把噪音穿到房间，在风机的前端用阻抗式消音器保证室内噪音≤55dB。

9、 排烟管道

9.1排烟管道材料为不良热导体和阻燃材料，以减少结露现象与热损。选用PVC、UPVC达到防火等级要求，

9.2连接吸气臂和主风机送风作用。排烟管道风阻的摩擦系数底，油烟不易结污垢，保证管道的密闭性达到98%以上。

9.3主管道和分管道设计要合理，要独立的艾灸排烟管道。

- 整体安装后风速要求：主管道风速为6～8 m/s、支管道风速为8～10m/s。

三、数量及控制报价

- 本次艾灸排烟系统一共需要采购三套，每一套最高报个价不得超过11600元，三套总报价不得超过34800元。