第二章 采购需求一览表

说明：

1、本项目所涉及的货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

# 2、带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

# 3、本项目所属行业：工业。

| 序号 | 标的的名称 |  | 单价及 单位（最高限价） | 所属行业 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 |  | 2180元/吨 | 医用 | 一、配送医用氧应具备条件： ▲1、潜在投标人必须提供医用氧生产厂家资质(含生产厂家的营业执照、药品生产许可证和注册批准证明文件、《危险化学品经营许可证》）（投标文件必须提供以上证明材料复印件加盖公章，否则响应无效）； 2、潜在投标人提供24小时全天侯服务（包括送氧及供氧设备维修）； ▲3、潜在投标人必须提供中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证，持证人员必须为本公司员工，投标文件提供证件复印件及2024年四季度或者2025年任意一个月潜在投标人为人员交纳社保的证明材料复印件。 4、具备医用氧低温配送车辆不少于3辆，以满足各种状况下的需求； 5、潜在投标人中标且签订合同后负责办理《特种设备使用证》； 二、医用氧质量标准： 1、按《中国药典》2020年版二部“氧、《药品生产质量管理规范》2010年的标准执行； 2、医用氧含O2不得少于99.5%(ml/ml)； 3、医用氧性状为无色气体；无臭、无味； 4、配送的医用氧含O2不得少于99.5%(ml/ml)（根据铜氨吸收法检测）、酸碱度（甲基红与溴麝香草酚蓝指示液分别加入盐酸进行检测），要符合《中国药典》2015版二部氧质量要求。 5、有效期≥1年（采购人开始使用起计）。 三、医用氧专用设备要求（供氧期，中标人负责提供医用氧专用设备供医院使用，不再收取任何费用）： ▲（一）潜在投标人中标后如医院有需要须为医院提供以下设备： 1、5m3低温液氧储槽两台（须办理好《特种设备使用证》）； （1）设计压力：0.8/0.1MPa （2）设计温度：-196/20℃ （3）储槽要求液相、气相均为双阀，达到储槽和汽化器并联交替使用 2、汽化器两套（≥100 m3/小时）； ▲（二）安装要求 1、中标后在医院安装低温液氧储槽等服务。投标文件提供服务方案。 2、收到采购人安装通知后10日内设备安装完毕并办好手续交付使用。 四、阀门： 1、低温阀要求：材质：不锈钢（CF8）；适应温度：-196～+80℃ 2、安全阀要求：材质：不锈钢（CF8） |
| 2 | 氧气 |  | 30元/瓶 | 医用 | 气态、瓶装。符合国家标准。纯度达到≥99.5%，规格：40L/瓶。 |
| 3 | 二氧化碳 |  | 70元/瓶 | 工业 | 瓶装。符合国家标准。纯度达到≥99.9%，规格：40L/瓶。 |
| 4 | 氮气 |  | 70元/瓶 | 工业 | 瓶装。符合国家标准。纯度达到≥99.5%，规格：40L/瓶。 |
| 5 | 氩气 |  | 80元/瓶 | 工业 | 瓶装。符合国家标准。纯度达到≥99.9%，规格：40L/瓶。 |
| 6 | 高纯度氩气 |  | 480元/瓶 | 工业 | 瓶装。符合国家标准。纯度达到≥99.99%，规格：40L/瓶。 |
| 7 | 乙炔 |  | 90元/瓶 | 工业 | 瓶装。符合国家标准。纯度达到≥98%，规格：40L/瓶。 |
| 8 | 高纯度二氧化碳 |  | 430元/瓶 | 工业 | 瓶装。符合国家标准。纯度达到≥99.999%，规格：40L/瓶。 |
| 9 | 高纯度氮气 |  | 260元/瓶 | 工业 | 瓶装。符合国家标准。纯度达到≥99.999%，规格：40L/瓶。 |
| 10 | 高纯度乙炔 |  | 490元/瓶 | 工业 | 瓶装。符合国家标准。纯度达到≥99.99%，规格：40L/瓶。 |
| 11 | 液氮 |  | 5元/升 | 工业 | 瓶装。符合国家标准。纯度达到≥99.5%，规格：1升。 |
| ▲一、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 服务期限 |  | 自合同签订之日起3年。 |  |  |  |
| 售后服务要求及其他要求 |  | 1、中标人负责免费送货上门、免费安装调试合格，须派出有相应资格的技术人员到现场负责安装调试，直至正常使用。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，以上产品必须是具备厂家合法渠道的。 2、应急承诺：供应方具备多车辆送货优势，定期到客户现场进行专业性安全供气检查和供气技术指导；并承诺贮气罐和其它供气设施出现故障时，公司客服人员能在24小时内及时到供气现场解决供气故障。当维修需要一定的时间，且供氧恢复正常之前，为维持采购人的供氧正常运转，中标供应商必须保证提供杜瓦罐储存医用液态氧或瓶装医用氧气给采购人作应急之用。 3、低温储罐供气系统在合同期内的维修费用以及贮氧罐（瓶）、压力表、安全阀等设备的检测及维修费用由中标潜在投标人承担，并提供检测报告供院方存档。不再收取任何费用。 4、潜在投标人应建立包括供货方档案、用户档案在内的医用氧质量管理制度，并有完整真实的购进、销售和退货记录，针对医用氧储存有效期问题，有严防过期医用氧被临床使用的措施，严禁提供过期不合格的医用氧。对于近效期瓶装气体，乙方免费退换。 5、为保证液氧供应能够及时、储罐等配套设施能安全运行，潜在投标人备有售后的服务人员作为保障。 6、潜在投标人应建立相应应急供氧和故障排除预案，能做到24小时*7天应急紧急抢修和故障处理，遇紧急情况能采取控制措施，避免事态恶化。 7、交货地点：采购人指定地点。 8、交货期：按医院使用计划交货，医院提前2天通过电话或邮件等方式下达氧气使用计划，中标人收到计划后2个日历日内按计划要求供货（可根据院方要求白天到）。 9、医用氧出厂时应附有合格证；验收时需出具合格证及批次信息。 10、接故障通知2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后12小时内派技术人员到达现场维修；如预计维修时间超过24小时提供备品使用。 12、投标文件中必须提供潜在投标人的售后服务承诺书。 13、投标文件中必须承诺设备验收合格后免费对采购人使用人员（2-3名）进行操作技术及相关知识培训，内容包括系统操作、日常维护、常见问题及应对措施，确保熟练掌握全部功能为止，并负责承担一切费用；培训对象包括系统总管、管理人员、操作员。系统总管培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理事项；操作员为系统的操作培训。期间应派驻有相应的技术员指导、解决使用过程中遇到的问题。 14、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与潜在投标人的做无效标处理。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.合同履行期限：自合同签订之日起至3年。 2.交付地点：广西壮族自治区南溪山医院崇信院区及雁山分院 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 按月进行支付。每月结束后 15 日内，按上个月双方指定的人员签字确认的送货单标明的数量和合同单价进行结算。乙方应根据双方核实的上月实际签订的送货单金额，给甲方开具并提供真实有效的国家正式税务发票，甲方应在收到乙方开具并提供的真实有效的国家正式税务发票并核实无误后3个月内将费用支付给乙方。 |  |  |  |
| 二、其他要求 验收标准：按国家相关标准执行验收。 |  |  |  |  |  |
| 三、核心产品 |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第1项产品。（注：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人） |  |  |  |  |  |
| 四、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
| 五、报价要求：本项目采用单价报价。 具体以实际使用量为准。 采购人按“中标单价×实际使用量”进行结算。 |  |  |  |  |  |

# 注：如报价金额超过最高限价，则判为不能响应医院采购需求，为无效投标。