- 采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。报价人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）（应优先使用获评用水产品水效领跑者或其他达到1级水效的节水器具）；

- 水嘴（应优先使用获评用水产品水效领跑者或其他达到1级水效的节水器具）。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，报价人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则投标无效。

2、报价人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。同时，具有产品专利的报价人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

4、报价人应注意下列内容：

1）本需求一览表中的标注▲号项的要求或注明“投标无效”情形的相关条款，为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效，2）报价人须在响应文件中填写/应答技术规格参数，当响应文件中技术参数与文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指响应设备的技术参数优于文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于文件中要求。响应文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，报价人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

| 项号 | 货物名称 | 功能特点与技术参数 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 响应品牌 | 偏离栏 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱（XYAL-XZ） | 1.名称:配电箱（XYAL-XZ） 2.外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 3.安装方式:悬挂式安装 4.具体规格详见系统图 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 正泰、桂友、人民电器、施耐德 |
| 2 | XYAL-KT配电箱 | - 1.名称:配电箱（XYAL-KT） - 2.外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 - 3.安装方式:悬挂式安装 - 4.具体规格详见系统图 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 正泰、桂友、人民电器、施耐德 |
| 3 | SBKZ配电箱 | 1.名称:配电箱（XYAL-03） 2.外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 3.安装方式:悬挂式安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 正泰、桂友、人民电器、施耐德 |
| 4 | XYAL-01配电箱 | 1.名称:配电箱（XYAL-01） 2.外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 3.安装方式:悬挂式安装 4.具体规格详见系统图 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 正泰、桂友、人民电器、施耐德 |
| 5 | XYAL-02配电箱 | 1.名称:配电箱（XYAL-02） 2.外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 3.安装方式:悬挂式安装 4.具体规格详见系统图 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 正泰、桂友、人民电器、施耐德 |
| 6 | 配电箱（XYAL-03） | 1.名称:配电箱（XYAL-03） 2.外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 3.安装方式:悬挂式安装 4.具体规格详见系统图 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 正泰、桂友、人民电器、施耐德 |
| 7 | XYAL-04配电箱 | 1.名称:配电箱（XYAL-04） 2.外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 3.安装方式:悬挂式安装 4.具体规格详见系统图 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 正泰、桂友、人民电器、施耐德 |
| 8 | NICUAL-01配电箱 | 1.名称:配电箱（NICU） 2.外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 3.安装方式:悬挂式安装 4.具体规格详见系统图 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 正泰、桂友、人民电器、施耐德 |
| 9 | NICUAL-02配电箱 | 1.名称:配电箱（NICU） 2.外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁 3.安装方式:悬挂式安装 4.具体规格详见系统图 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 正泰、桂友、人民电器、施耐德 |
| 10 | 医用单相隔离变压器 | 1.容量(kV·A):10 2.含绝缘监视仪、仪器专用电源、绝缘故障测试仪、报警显示和测试仪、绝缘故障评估仪等 3.具体规格详见系统图 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 西门子、蓝盛、格力玛 |
| 11 | 不间断电源 | 血液病房UPS主机10KVA,考虑续航≧4小时 电表，PLC恒温恒湿控制柜,不间断电源调试、UPS远程报警系统,蓄电池和蓄电池柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 山特、华为、山克 |
| 12 | PLC恒温恒湿控制柜 | 1.名称:PLC恒温恒湿控制柜 2.空调自控柜柜体，预留各自控元件接点 |  | 套 | 6 |  |  |  |  | 奥揽达、韦士、同方瑞风 |
| 13 | MPP管DN200 | 壁厚14mm 满足有关国标规范标准产品 |  | m | 48.00 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 14 | 电力电缆 | 规格：WDZR-YJY-1KV-4*185+1*95mm2 |  | m | 205.00 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 15 | 电力电缆 | 规格：WDZR-YJY-1KV-4*70+1*35mm2 |  | m | 51.25 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 16 | 电力电缆 | 规格：WDZR-YJY-1KV-4*35+1*16mm2 |  | m | 112.75 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 17 | 电力电缆 | 规格： WDZR-YJY-1KV-4*25+1*16mm2 |  | m | 7.76 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 18 | 电力电缆 | 规格：WDZR-YJY-1KV-5*10mm2 |  | m | 135.26 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 19 | 电力电缆 | 规格：WDZR-YJY-1KV-5*6mm2 |  | m | 70.03 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 20 | 电力电缆 | 规格：WDZR-YJY-1KV-5*4mm2 |  | m | 90.03 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 21 | 户内干包式电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装WDZR-YJY-1KV-4*185+1*95mm2 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 22 | 户内干包式电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装WDZR-YJY-1KV-4*70+1*35mm2 |  | 个 | 2.00 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 23 | 户内干包式电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装WDZR-YJY-1KV-4*35+1*16mm2 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 24 | 户内干包式电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装WDZR-YJY-1KV-4*25+1*16mm2 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 25 | LDE1洁净照明灯 | 规格:1200*300,48W 安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 10 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 26 | LDE1洁净照明灯(带后备电源) | 规格:1200*300,48W 安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 12 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 27 | LDE2洁净照明灯 | 规格:900*300,36W 安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 6 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 28 | LDE2洁净照明灯(带后备电源) | 规格:900*300,36W 安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 7 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 29 | LDE3洁净照明灯(带后备电源) | 规格:600*300,24W 安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 31 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 30 | LDE3洁净照明灯(带后备电源) | 规格:600*300,24W 安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 18 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 31 | 筒灯 | 8W,≧4000K 安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 14 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 32 | 嵌入式LED防水防尘灯(带后备电源) | 规格:300*300,24W 安装方式：吸顶安装 |  | 套 | 5 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 33 | 有人无人指示灯 | 门框上沿安装 |  | 套 | 4 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 34 | 单极翘板开关 | 暗装，距地1.3m 规格：220V 10A |  | 套 | 31 |  |  |  |  | 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛 |
| 35 | 单极翘板开关 | 暗装，距地1.3m 风机开关，仅计安装费 |  | 套 | 5 |  |  |  |  | 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛 |
| 36 | 单极双控开关 | 暗装，距地1.3m 规格：220V 10A |  | 套 | 4 |  |  |  |  | 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛 |
| 37 | 双极翘板开关 | 暗装，距地1.3m 规格：220V 10A |  | 套 | 6 |  |  |  |  | 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛 |
| 38 | 三极翘板开关 | 暗装，距地1.3m 规格：220V 10A |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛 |
| 39 | 单相电源插座 | 距地或台面0.3m安装 规格：86型5孔插座 10A |  | 套 | 72 |  |  |  |  | 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛 |
| 40 | 单相电源插座（UPS电源标识） | 距地或台面0.3m安装 规格：86型5孔插座 10A |  | 套 | 5 |  |  |  |  | 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛 |
| 41 | 16A电源插座 | 距地或台面0.3m安装 规格：86型5孔插座 10A |  | 套 | 4 |  |  |  |  | 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛 |
| 42 | 86型5孔插座 | 10A，设备带安装 |  | 套 | 12 |  |  |  |  | 西蒙、TCL-罗朗格、正泰、公牛 |
| 43 | 预留接线盒 | 10A |  | 个 | 39 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 44 | 三相插座箱 | 内置1个三相插座，2个单相插座 详其系统图，满足有关国标规范标准产品 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 正泰、桂友、人民电器、施耐德 |
| 45 | 桥架 | 防火涂层动力桥架300*150*1.2 含三通、弯头等配件安装 含防火涂料 |  | m | 30.75 |  |  |  |  | 南宁乔顿、文兴、新通达 |
| 46 | 桥架 | 防火涂层动力桥架300*100*1.2 含三通、弯头等配件安装 含防火涂料 |  | m | 8.58 |  |  |  |  | 南宁乔顿、文兴、新通达 |
| 47 | 桥架 | 防火涂层动力桥架200*100*1.2 含三通、弯头等配件安装 含防火涂料 |  | m | 158.40 |  |  |  |  | 南宁乔顿、文兴、新通达 |
| 48 | 桥架 | 防火涂层动力桥架CT100*100*1 含三通、弯头等配件安装 含防火涂料 |  | m | 25.32 |  |  |  |  | 南宁乔顿、文兴、新通达 |
| 49 | 桥架支架∠40*4角钢 | 除轻锈，红丹防锈漆两遍 |  | kg | 267.14 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 50 | 管内穿线 照明线路 | WDZB-BYJ-2.5mm2 |  | m | 347.08 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 51 | 管内穿线 照明线路 | WDZC-BYJ-2.5mm2 |  | m | 847.98 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 52 | 管内穿线 动力线路 | WDZC-BYJ-2.5mm2 |  | m | 699.13 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 53 | 管内穿线 动力线路 | WDZC-BYJ-4mm2 |  | m | 3914.21 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 54 | 管内穿线 动力线路 | WDZC-BYJ-6mm2 |  | m | 256.56 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 55 | 线槽配线 动力线路 | WDZC-BYJ-2.5mm2 |  | m | 521.52 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 56 | 吊顶内敷设 | JDG20 |  | m | 1562.63 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 57 | 吊顶内敷设 | JDG25 |  | m | 62.00 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 58 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG20 |  | m | 323.10 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 59 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG25 |  | m | 5.10 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 60 | 凿(压)槽及恢复 | DN20 |  | m | 38.80 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 61 | 强电调试 | 1、不间断电源调试10KV.A 2、名称:医用单相隔离变压器，容量(kV·A):10 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 62 | 等电位端子箱 | 利旧，仅计安装费 |  | 台 | 10 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 63 | 接地母线40*4 | 镀锌扁钢 |  | m | 66.33 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 64 | 接地装置调试 | 接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 65 | 土方开挖及回填 | 土方开挖：土壤类别:综合考虑2.挖土深度:0.5m以内； 土方回填：填方材料品种:原土 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 66 | 电缆井 | 1.井截面、深度:400*700*700mm 2.垫层材料种类、厚度:200mmC25混凝土 3.砌体材料:240mm厚MU10蒸压灰砂砖 4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 5.内外壁均用1：3水泥砂浆抹面 6.井盖材质、规格:560*860*60中型钢纤维井盖 7.含土方开挖、土方回填 8.做法详见图纸 |  | 座 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 67 | 弱电机柜 | 规格：1800高*600宽*800深 37U标准机柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 深圳图腾舟、广州金盾、浙江一 |
| 68 | PDU电源 | 8位，10A,2500w |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 69 | ODF光纤配线架 | 不含网络模块 24芯，LC接口 |  | 架 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 70 | 六类配线架 | 不含网络模块 24口 |  | 架 | 6 |  |  |  |  | 上海天诚、浙江一舟、清华同方 |
| 71 | 25对语音配线架 | 不含网络模块 |  | 架 | 1 |  |  |  |  | 上海天诚、浙江一舟、清华同方 |
| 72 | 24口通道式理线架 | 不含网络模块 |  | 架 | 8 |  |  |  |  | 上海天诚、浙江一舟、清华同方 |
| 73 | 理线架 | 不含网络模块 |  | 架 | 3 |  |  |  |  | 上海天诚、浙江一舟、清华同方 |
| 74 | 光纤跳线 | ≧2米 |  | 条 | 4 |  |  |  |  | 南京普天天纪、大唐电信 |
| 75 | 千兆光模块 | 单模双纤LC,1Gbps 传输距离≧1.4KM |  | 台 | 3 |  |  |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| 76 | 万兆光模块 | 单模双纤LC,10Gbps,传输距离1.4KM |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| 77 | 六类跳线 | ≧1.5米 |  | 条 | 96 |  |  |  |  | 武汉长飞、南京普天天纪、大唐电信 |
| 78 | 48口万兆交换机 | 应用层级:三层 背板带宽:≧432Gbps 包转发率:≧166Mpps 端口描述:48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 6个万兆SFP+口 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| 79 | 24口POE千兆交换机 | 产品类型:千兆以太网交换机 应用层级:三层 背板带宽:≧336Gbps 包转发率:≧108Mpps 端口描述:24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(其中有4个combo口) 4个万兆SFP+口 |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| 80 | 24口千兆交换机 | 产品类型:千兆以太网交换机 应用层级:三层 背板带宽:≧336Gbps 包转发率:≧108Mpps 端口描述:24个10/100/1000Base-T端口 4个万兆SFP端口 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| 81 | 6类网络模块 | 规格：6类网络模块 |  | 个 | 156 |  |  |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| 82 | 彩色半球摄像机 | 14mm镜头,≧400万像素 含安装支架 |  | 台 | 9 |  |  |  |  | 汉邦高科、海康威视、大华 |
| 83 | 彩色半球摄像机 | (利用原有） 14mm镜头,400万像素 含安装支架 |  | 台 | 13 |  |  |  |  | / |
| 84 | 彩色防暴摄像机 | 14mm镜头,≧400万像素 含安装支架 |  | 台 | 4 |  |  |  |  | 汉邦高科、海康威视、大华 |
| 85 | 无线设备AP | 最高传输速率:≧1775Mbps 频率范围:双频(2.4GHz,5GHz) 网络接口:1个Ge;1个Ge/PoEIN 电源功率:15.3W(不包含USB) |  | 套 | 5 |  |  |  |  | 华为、华三、锐捷 |
| 86 | 数字硬盘录像机 | 16路4盘位监控录像机(配4组8T硬盘) |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 汉邦高科、海康威视、大华 |
| 87 | 监控录像机 | 16路4盘位监控录像机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 汉邦高科、海康威视、大华 |
| 88 | 液晶显示器 | 55英寸，2K高清分辨率，OLED屏幕 |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 惠普、华硕、戴尔 |
| 89 | 人脸识别一体机 | 1.名称:人脸识别一体机 2.用户自定 |  | 台 | 6 |  |  |  |  | 立方、中控、披克 |
| 90 | 可视对讲门口机 | 具体详见图纸 |  | 台 | 3 |  |  |  |  | 立方、中控、披克 |
| 91 | 可视对讲室内机 | 具体详见图纸 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 立方、中控、披克 |
| 92 | 单门门禁控制器 | 规格：单门控制 |  | 台 | 9 |  |  |  |  | 立方、中控、披克 |
| 93 | 电锁按键 | 1.名称:电锁按键 2.类别:单门/双门 3.含锁支架 |  | 台 | 9 |  |  |  |  | 立方、中控、披克 |
| 94 | 磁力锁 | 具体详见图纸 |  | 台 | 8 |  |  |  |  | 立方、中控、披克 |
| 95 | 触摸一体呼叫主机 | 参系统图,含软件、主机、HIS接口费用等 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 来邦、亚华、鑫德亮 |
| 96 | 走廊显示屏 | 规格：1500*200*50mm |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 来邦、亚华、鑫德亮 |
| 97 | 液晶显示呼叫分机 | 1.名称：液晶显示呼叫分机 2.安装：设备带上安装 |  | 台 | 4 |  |  |  |  | 来邦、亚华、鑫德亮 |
| 98 | 紧急呼叫分机 | 具体详见图纸 |  | 台 | 4 |  |  |  |  | 来邦、亚华、鑫德亮 |
| 99 | 紧急求救分机 | 具体详见图纸 |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 来邦、亚华、鑫德亮 |
| 100 | 背景音乐主机 | 含软件、前级话筒、键盘、调音开关、强切模块等 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 来邦、亚华、鑫德亮 |
| 101 | 嵌入式喇叭 | 规格：6w |  | 个 | 13 |  |  |  |  | 北大青鸟、泰和安、海湾 |
| 102 | 桥架 | 弱电桥架CT200*100 镀锌桥架 含三通、弯头等配件安装 |  | m | 46.54 |  |  |  |  | 南宁乔顿、文兴、新通达 |
| 103 | 支架 | 桥架支架∠40*4角钢 除轻锈 红丹防锈漆两遍 |  | kg | 95.81 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 104 | 双口网络插座 | 规格：双口网络插座 |  | 个 | 13 |  |  |  |  | 欧普、正泰、公牛 |
| 105 | 电视插座 | 规格：TV有线电视插座 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 欧普、正泰、公牛 |
| 106 | 单口语音插座 | 规格：单口口网络插座 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 欧普、正泰、公牛 |
| 107 | 双绞线缆 | CAT.6 线槽内布放 |  | m | 2123.62 |  |  |  |  | 天诚、一舟、TCL罗格朗、大唐 |
| 108 | 双绞线缆 | CAT.6 管内穿放 |  | m | 1051.95 |  |  |  |  | 天诚、一舟、TCL罗格朗、大唐 |
| 109 | 管内穿线 | 塑料护套线 RVV2*0.75 |  | m | 49.47 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 110 | 管内穿线 | 塑料护套线 RVV2*1.5 |  | m | 29.65 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 111 | 背景音乐线 | NH-RVS-2*1.5 |  | m | 116.71 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 112 | 吊顶内敷设 | JDG20 |  | m | 885.36 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 113 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG20 |  | m | 156.50 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 114 | 家居智能化系统设备调试 | 可视对讲户内机 |  | 4 | 71.46 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 115 | 阀门箱 | 3气 满足有关国标规范标准产品 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 116 | 二级减压箱 | 满足有关国标规范标准产品 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 117 | 气体报警控制面板 | 规格：3路报警系统，24VDC 具体详见图纸 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 欧普、正泰、公牛 |
| 118 | 气体终端插座 | 10A,250V |  | 套 | 24 |  |  |  |  | 欧普、正泰、公牛 |
| 119 | 医疗设备带 | 满足有关国标规范标准产品 |  | m | 4.90 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 120 | 铜球阀 | 铜球阀 12 阀门脱脂 |  | 个 | 8 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 121 | 铜球阀 | 铜球阀 15 阀门脱脂 |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 122 | 铜球阀 | 铜球阀 22 阀门脱脂 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 123 | 截止阀 | 截止阀 15 阀门脱脂 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 124 | 截止阀 | 截止阀 22 阀门脱脂 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 125 | 吊顶内敷设 | KBG20 |  | m | 19.38 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 126 | 砖、混凝土结构暗配 | KBG20 |  | m | 0.60 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 127 | 控制线 | RVVP-3*0.75 |  | m | 21.08 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 128 | 脱脂紫铜管 | 脱脂紫铜管Φ8*1 采用氧乙炔焊 气压试验、泄漏性试验、空气吹扫、真空试验 满足有关国标规范标准产品 |  | m | 28.22 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 129 | 脱脂紫铜管 | 脱脂紫铜管Φ12*1 采用氧乙炔焊 气压试验、泄漏性试验、空气吹扫、真空试验 满足有关国标规范标准产品 |  | m | 35.51 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 130 | 脱脂紫铜管 | 脱脂紫铜管Φ15*1 采用氧乙炔焊 气压试验、泄漏性试验、空气吹扫、真空试验 满足有关国标规范标准产品 |  | m | 295.62 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 131 | 脱脂紫铜管 | 脱脂紫铜管Φ22*1 采用氧乙炔焊 气压试验、泄漏性试验、空气吹扫、真空试验 满足有关国标规范标准产品 |  | m | 142.45 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 132 | 低压脱脂铜管件 | 低压脱脂铜管件弯头Φ8 满足有关国标规范标准产品 |  | 个 | 16 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 133 | 低压脱脂铜管件 | 低压脱脂铜管件弯头Φ12 满足有关国标规范标准产品 |  | 个 | 16 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 134 | 低压脱脂铜管件 | 低压脱脂铜管件弯头Φ15 满足有关国标规范标准产品 |  | 个 | 12 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 135 | 低压脱脂铜管件 | 低压脱脂铜管件弯头Φ22 满足有关国标规范标准产品 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 136 | 低压脱脂铜管件 | 低压铜脱脂管件三通Φ12*Φ8 满足有关国标规范标准产品 |  | 个 | 8 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 137 | 低压脱脂铜管件 | 低压脱脂铜管件三通Φ15*Φ12 满足有关国标规范标准产品 |  | 个 | 10 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 138 | 低压脱脂铜管件 | 低压脱脂铜管件三通Φ22*Φ15 满足有关国标规范标准产品 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 139 | 管道支架制作、安装 | 采用角钢40*4 |  | kg | 53.53 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 140 | 金属结构除锈 | 除轻锈 |  | kg | 53.53 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 141 | 金属结构刷油 | 刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 53.53 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 142 | 不锈钢304给水管 | 不锈钢304给水管DN40 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装 |  | m | 27.91 |  |  |  |  | 蓝天、友发、一通 |
| 143 | 不锈钢304给水管 | 不锈钢304给水管DN32 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装 |  | m | 27.99 |  |  |  |  | 蓝天、友发、一通 |
| 144 | 不锈钢304给水管 | 不锈钢304给水管DN25 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装 |  | m | 43.79 |  |  |  |  | 蓝天、友发、一通 |
| 145 | 不锈钢304给水管 | 不锈钢304给水管DN20 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装 |  | m | 98.37 |  |  |  |  | 蓝天、友发、一通 |
| 146 | 不锈钢304给水管 | 不锈钢304给水管热水管DN20 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装 |  | m | 62.44 |  |  |  |  | 蓝天、友发、一通 |
| 147 | 不锈钢304给水管 | 不锈钢304给水管热水管DN25 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装 |  | m | 30.64 |  |  |  |  | 蓝天、友发、一通 |
| 148 | 不锈钢304给水管 | 不锈钢304给水管热水管DN32 连接方式:卡压式连接 含管道消毒冲洗，水压试验 含管道及管件安装 |  | m | 113.93 |  |  |  |  | 蓝天、友发、一通 |
| 149 | 管道支架 | 型钢 |  | kg | 134.13 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 150 | 金属结构刷油 | 除轻锈,红丹防锈漆两遍 |  | kg | 134.13 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 151 | 热水管保温隔热 | 25mm厚PPR保温棉 |  | m3 | 1.04 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 152 | 淋浴器 | 含淋浴及手持冲淋功能 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 恒洁、箭牌、九牧 |
| 153 | 微型袋式过滤器 | 满足有关国标规范标准产品 |  | 台 | 4 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 154 | 紫外杀菌仪 | 满足有关国标规范标准产品 |  | 台 | 4 |  |  |  |  | 优威环保、优威环保、良成 |
| 155 | 铜芯截止阀 | 铜芯截止阀DN20 螺纹连接 |  | 个 | 10 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 156 | 铜芯截止阀 | 铜芯截止阀DN25 螺纹连接 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 157 | 铜芯截止阀 | 铜芯截止阀DN32 螺纹连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 158 | U-PVC污水排水管 | U-PVC污水排水管DE50 连接方式：粘接连接 含管道及管件安装 含灌水通球试验 |  | m | 32.61 |  |  |  |  | 联塑、雄塑、永高 |
| 159 | U-PVC污水排水管 | U-PVC污水排水管DE75 连接方式：粘接连接 含管道及管件安装 含灌水通球试验 |  | m | 18.66 |  |  |  |  | 联塑、雄塑、永高 |
| 160 | U-PVC污水排水管 | U-PVC污水排水管DE110 连接方式：粘接连接 含管道及管件安装 含灌水通球试验 |  | m | 8.96 |  |  |  |  | 联塑、雄塑、永高 |
| 161 | U-PVC废水管 | U-PVC废水管DE75 连接方式：粘接连接 含管道及管件安装 含灌水通球试验 |  | m | 5.47 |  |  |  |  | 联塑、雄塑、永高 |
| 162 | U-PVC废水管 | U-PVC废水管DE110 连接方式：粘接连接 含管道及管件安装 含灌水通球试验 |  | m | 26.81 |  |  |  |  | 联塑、雄塑、永高 |
| 163 | 大理石洗脸盆 | 含冷热水水嘴、感应器 大理石边台另计 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 恒洁、箭牌、箭牌 |
| 164 | 柱式洗脸盆 | 含冷热水水嘴 |  | 套 | 5 |  |  |  |  | 恒洁、箭牌、箭牌 |
| 165 | 柜式洗脸盆 | 含冷热水水嘴、柜体 |  | 套 | 7 |  |  |  |  | 恒洁、箭牌、箭牌 |
| 166 | 坐便器 | 带自闭冲洗阀 含上下水附件安装 |  | 套 | 5 |  |  |  |  | 恒洁、箭牌、箭牌 |
| 167 | 不锈钢地漏 | 规格：DE50 |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 168 | 不锈钢地漏 | 规格：DE75 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 169 | 室内减压稳压消火栓DN65 | 详国标15S202安装 箱内设DN65mm消火栓一个，消防水龙带长25m、口径DN65mm麻质衬水龙带1条,19mm直流水枪1只,启动按钮一个； 25m软管卷盘,箱体材料为铝合金 满足有关国标规范标准产品 |  | 套 | 9 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 170 | 灭火器箱 | MF/ABC5磷酸铵盐灭火器 满足有关国标规范标准产品 |  | 具 | 13 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 171 | 消火栓热镀锌钢管及管件安装 | 规格：DN100 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水 |  | m | 50.69 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 172 | 消火栓热镀锌钢管及管件安装 | 规格：DN65 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验 |  | m | 13.06 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 173 | 水喷淋热镀锌钢管 | 规格：DN150 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水 |  | m | 54.87 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 174 | 水喷淋热镀锌钢管 | 规格：DN125 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水 |  | m | 5.63 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 175 | 水喷淋热镀锌钢管 | 规格：DN100 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水 |  | m | 16.82 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 176 | 水喷淋热镀锌钢管 | 规格：DN80 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水 |  | m | 16.40 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 177 | 水喷淋热镀锌钢管 | 规格：DN65 沟槽连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水 |  | m | 21.74 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 178 | 水喷淋热镀锌钢管 | 规格：DN50 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水 |  | m | 27.75 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 179 | 水喷淋热镀锌钢管 | 规格：40 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水 |  | m | 34.40 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 180 | 水喷淋热镀锌钢管 | 规格：DN32 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水 |  | m | 68.00 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 181 | 水喷淋热镀锌钢管 | 规格：DN25 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水 |  | m | 69.93 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 182 | 水喷淋热镀锌钢管 | 规格：DN15 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗、通水 |  | m | 41.40 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 183 | 水喷淋头 DN15 | 玻璃球珠喷头，温度68℃ |  | 个 | 276 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产 |
| 184 | 消防支架及除锈 | 1、采用角钢40*4 2、除轻锈 3、刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 4、刷防锈漆、调和漆各两遍 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产 |
| 185 | 铸铁水流指示器 | 公称压力：PN=1.6MPa 规格： DN150 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 186 | 蝶阀 | 规格：DN100 法兰连接 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 187 | 蝶阀 | 规格：DN50 螺纹连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 188 | 信号阀 | 规格：DN150 法兰连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 189 | 末端试水装置 | 规格：DN25 满足有关国标规范标准产品 |  | 组 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 190 | 水灭火控制装置调试 | 自动喷水灭火系统,消火栓灭火系统 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 191 | 双向抗震支架 | TL-150，参南宁信息价2023.7 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 192 | 双向抗震支架 | TL-100，参南宁信息价2023.7 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 193 | 双向抗震支架 | TL-125，参南宁信息价2023.7 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 194 | 双向抗震支架 | TL-70，参南宁信息价2023.7 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 195 | 隔离模块 | 具体详见图纸 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 利达、海湾、北大青岛 |
| 196 | 感烟探测器 | 具体详见图纸 |  | 个 | 46 |  |  |  |  | 利达、海湾、北大青岛 |
| 197 | 消防广播 | 规格： 3W |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 利达、海湾、北大青岛 |
| 198 | 火灾声光报警器 | 具体详见图纸 |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 利达、海湾、北大青岛 |
| 199 | 手动报警按钮带电话插孔 | 具体详见图纸 |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 利达、海湾、北大青岛 |
| 200 | 消火栓报警按钮 | 编码型 仅计安装费 |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 201 | 报警总线 | WDZN-RYS-2*1.5mm2 |  | m | 425.33 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 202 | 消防广播线 | WDZN-BYJ-1.5 |  | m | 83.96 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 203 | 电源线 | WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 447.25 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 204 | 镀锌钢管敷设 | 暗配 SC20 |  | m | 463.67 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 205 | 自动报警系统调试 | 64点以下 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 206 | 火灾事故广播 | 消防通信系统调试 |  | 只 | 8 |  |  |  |  | 桂林国际、南宁银杉、桂友 |
| 207 | 单向疏散指示标志灯 | LED光源，1W，DC36V,中型或小型 0.5米壁装 |  | 套 | 4 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 208 | 双向疏散指示标志灯 | LED光源，1W，DC36V,中型或小型 0.5米壁装 |  | 套 | 3 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 209 | 安全出口标志灯 | LED光源，1W，DC36V,中型或小型 门上0.2米安装 |  | 套 | 8 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 210 | 应急照明灯 | LED光源，1W，DC36V,中型或小型 距地2.3米安装 |  | 套 | 15 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 211 | 多信息复合标志灯具 | LED光源，1W，DC36V,中型或小型 距地2.3米吊装 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 雷士、飞利浦、三雄极光 |
| 212 | 管内穿线 | WDZN-RYJS-2*2.5mm2 |  | m | 159.92 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 213 | 吊顶内敷设 | JDG20 |  | m | 124.12 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 214 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG20 |  | m | 35.80 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 215 | 恒温恒湿型洁净式空调机组(双通道一用一备风机上下叠加型) | AHU-01 送风≧9300m3 新风≧1500hm3 马达功率6.5,功率12.3 ▲空气处理机组采用双层保温板设计，内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于 50mm。外壁板厚度≥0.5mm，内壁板厚度≥0.5mm。传热系数不大于0.58w/(㎡*K)，机组热绝缘性能保证应不低于 T2（M) 级。（须提供基于欧标 EN1886-2007检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证） ▲箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa 条件下，机组变形量≤0.5mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于 D1（M）级；（须提供基于欧标 EN1886-2007 检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证）▲箱体漏风率在-400Pa 下漏风率≤0.03/(s·㎡)，在+700Pa下漏风率≤0.03/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到 L1（M)等级。）（须提供具体热桥因子、漏风率依据 EN1886-2007 标准检测的国家第三方检测报告） 箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa 条件下，机组变形量≤0.5mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1（M）级；（须提供基于欧标 EN1886-2007 检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证） ▲制造商生产的洁净空气调节机组有对肺炎克雷伯氏菌的除菌率≥99.99% 检测试验报告。（提供相关证明文件的复印件并加盖厂家公章） ▲制造商生产的洁净空气调节机组有对甲型流感病毒（H1N1）去除率＞ 99.99% |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 奥揽达、韦士、同方瑞风 |
| 216 | 恒温恒湿型洁净式空调机组(双通道一用一备风机上下叠加型) | AHU-02 送风≧8300m3 新风≧1400hm3 马达功率4.5,功率12.3 ▲空气处理机组采用双层保温板设计，内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于 50mm。外壁板厚度≥0.5mm，内壁板厚度≥0.5mm。传热系数不大于0.58w/(㎡*K)，机组热绝缘性能保证应不低于 T2（M) 级。（须提供基于欧标 EN1886-2007检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证） ▲箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa 条件下，机组变形量≤0.5mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于 D1（M）级；（须提供基于欧标 EN1886-2007 检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证）▲箱体漏风率在-400Pa 下漏风率≤0.03/(s·㎡)，在+700Pa下漏风率≤0.03/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到 L1（M)等级。）（须提供具体热桥因子、漏风率依据 EN1886-2007 标准检测的国家第三方检测报告） 箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa 条件下，机组变形量≤0.5mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1（M）级；（须提供基于欧标 EN1886-2007 检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证） ▲制造商生产的洁净空气调节机组有对肺炎克雷伯氏菌的除菌率≥99.99% 检测试验报告。（提供相关证明文件的复印件并加盖厂家公章） ▲制造商生产的洁净空气调节机组有对甲型流感病毒（H1N1）去除率＞ 99.99% |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 奥揽达、韦士、同方瑞风 |
| 217 | 恒温恒湿型洁净式空调机组(双通道一用一备风机上下叠加型) | AHU-03 送风≧7800m3 新风≧1300hm3 马达功率4.5,功率12.3 ▲空气处理机组采用双层保温板设计，内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于 50mm。外壁板厚度≥0.5mm，内壁板厚度≥0.5mm。传热系数不大于0.58w/(㎡*K)，机组热绝缘性能保证应不低于 T2（M) 级。（须提供基于欧标 EN1886-2007检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证） ▲箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa 条件下，机组变形量≤0.5mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于 D1（M）级；（须提供基于欧标 EN1886-2007 检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证）▲箱体漏风率在-400Pa 下漏风率≤0.03/(s·㎡)，在+700Pa下漏风率≤0.03/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到 L1（M)等级。）（须提供具体热桥因子、漏风率依据 EN1886-2007 标准检测的国家第三方检测报告） 箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa 条件下，机组变形量≤0.5mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1（M）级；（须提供基于欧标 EN1886-2007 检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证） ▲制造商生产的洁净空气调节机组有对肺炎克雷伯氏菌的除菌率≥99.99% 检测试验报告。（提供相关证明文件的复印件并加盖厂家公章） ▲制造商生产的洁净空气调节机组有对甲型流感病毒（H1N1）去除率＞ 99.99% |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 奥揽达、韦士、同方瑞风 |
| 218 | 恒温恒湿型洁净式空调机组(双通道一用一备风机上下叠加型) | AHU-03 送风≧7200m3 新风≧1200hm3 马达功率4.5,功率12.3 ▲空气处理机组采用双层保温板设计，内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于 50mm。外壁板厚度≥0.5mm，内壁板厚度≥0.5mm。传热系数不大于0.58w/(㎡*K)，机组热绝缘性能保证应不低于 T2（M) 级。（须提供基于欧标 EN1886-2007检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证） ▲箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa 条件下，机组变形量≤0.5mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于 D1（M）级；（须提供基于欧标 EN1886-2007 检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证）▲箱体漏风率在-400Pa 下漏风率≤0.03/(s·㎡)，在+700Pa下漏风率≤0.03/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到 L1（M)等级。）（须提供具体热桥因子、漏风率依据 EN1886-2007 标准检测的国家第三方检测报告） 箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa 条件下，机组变形量≤0.5mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1（M）级；（须提供基于欧标 EN1886-2007 检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证） ▲制造商生产的洁净空气调节机组有对肺炎克雷伯氏菌的除菌率≥99.99% 检测试验报告。（提供相关证明文件的复印件并加盖厂家公章） ▲制造商生产的洁净空气调节机组有对甲型流感病毒（H1N1）去除率＞ 99.99% |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 奥揽达、韦士、同方瑞风 |
| 219 | 恒温恒湿型洁净式空调机组(双通道一用一备风机上下叠加型) | PAU-01 送风≧6600m3 新风≧6600hm3 马达功率5.5 ▲空气处理机组采用双层保温板设计，内外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板。框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于 50mm。外壁板厚度≥0.5mm，内壁板厚度≥0.5mm。传热系数不大于0.58w/(㎡*K)，机组热绝缘性能保证应不低于 T2（M) 级。（须提供基于欧标 EN1886-2007检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证） ▲箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa 条件下，机组变形量≤0.5mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于 D1（M）级；（须提供基于欧标 EN1886-2007 检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证）▲箱体漏风率在-400Pa 下漏风率≤0.03/(s·㎡)，在+700Pa下漏风率≤0.03/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到 L1（M)等级。）（须提供具体热桥因子、漏风率依据 EN1886-2007 标准检测的国家第三方检测报告） 箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。在±1000pa 条件下，机组变形量≤0.5mm/m；且同时机组箱体机械强度不低于D1（M）级；（须提供基于欧标 EN1886-2007 检验依据的国家级质量监督检验中心检验报告加盖制造商公章的复印件为证） ▲制造商生产的洁净空气调节机组有对肺炎克雷伯氏菌的除菌率≥99.99% 检测试验报告。（提供相关证明文件的复印件并加盖厂家公章） ▲制造商生产的洁净空气调节机组有对甲型流感病毒（H1N1）去除率＞ 99.99% |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 奥揽达、韦士、同方瑞风 |
| 220 | 四管制全热回收型风冷冷水(变频热泵)机组 | 单台制冷量65KW,单台制热量68KW,单台功率23KW ▲工商业用冷水（热泵）机组（风冷式）通过CRAA国家产品认证。 ▲提供依据GB/T19577-2015《风冷冷热水机组》的中国节能认证，产品认证证书。 ▲产品制造商需要提供:ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 ▲产品制造商需要提供：四管制热回收型风冷热泵模块机组的检验报告。 ▲四管制热回收型风冷热泵模块机组需要：0℃环温制冷，-15℃环温制热。 |  | 组 | 3 |  |  |  |  | 奥揽达、韦士、同方瑞风 |
| 221 | 循环冷冻水泵 | 流量:≧36m3/h;扬程≧30m 6.5KW |  | 台 | 4 |  |  |  |  | 白云、水力、华南泵业 |
| 222 | 水箱 | ≧1M3,储能水箱，膨胀水箱 不锈钢 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 申科、家居、年年福 |
| 223 | 低噪音管道排风机PF1 | 排风量1000≧m3/h,功率950W |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 中健、正野、金羚 |
| 224 | 低噪音管道排风机PF2 | 排风量≧200m3/h,功率230W |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 中健、正野、金羚 |
| 225 | 低噪音管道排风机PF3~5/8 | 排风量≧400m3/h,功率230W |  | 台 | 4 |  |  |  |  | 中健、正野、金羚 |
| 226 | 低噪音管道排风机PF6~7/10 | 排风量≧200m3/h,功率230W |  | 台 | 3 |  |  |  |  | 中健、正野、金羚 |
| 227 | 低噪音管道排风机PF9 | 排风量≧300m3/h,功率230W |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 中健、正野、金羚 |
| 228 | 低噪音管道排风机PF11~12/15 | 排风量≧500m3/h,功率420W |  | 台 | 3 |  |  |  |  | 中健、正野、金羚 |
| 229 | 暗藏式风管机 | 噪音22-28dB；制冷量2.2kW；制热量2.6kW； 标准风量≧420/h，功率22W，静压10-30Pa |  | 台 | 6 |  |  |  |  | 格力、海尔、美的 |
| 230 | 多联主机5P | 多联主机5P 制冷量≧12.5KW，制热量≧13.5KW，功率5.5W |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 格力、海尔、美的 |
| 231 | 液晶温度控制器 | 液晶温度控制器 满足有关国标规范标准产品 |  | 套 | 6 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 232 | 数显压差表 | 满足有关国标规范标准产品 |  | 台 | 5 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 233 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ=0.5mm以内咬口） 周长（2000mm以下） 含支吊架安装及刷防锈漆 |  | ㎡ | 9.96 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 234 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ=0.6mm以内咬口） 周长（2000mm以下） 含支吊架安装及刷防锈漆 |  | ㎡ | 66.74 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 235 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ=0.6mm以内咬口） 周长（4000mm以下） 含支吊架安装及刷防锈漆 |  | ㎡ | 328.56 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 236 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 镀锌薄钢板矩形风管（δ=0.75mm以内咬口） 周长（4000mm以下） 含支吊架安装及刷防锈漆 |  | ㎡ | 263.37 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 237 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 镀锌薄钢板净化风管制作安装 （δ=0.5mm以内咬口）周长（800mm以下） 含支吊架安装及刷防锈漆 |  | ㎡ | 100.12 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 238 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 镀锌薄钢板净化风管制作安装 （δ=0.5mm以内咬口）周长（2000mm以下） 含支吊架安装及刷防锈漆 |  | ㎡ | 211.21 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 239 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 镀锌薄钢板净化风管制作安装（δ=0.6mm以内咬口）周长（2000mm以下） 含支吊架安装及刷防锈漆 |  | ㎡ | 147.24 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 240 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 镀锌薄钢板净化风管制作安装 （δ=0.6mm以内咬口）周长（4000mm以下） 含支吊架安装及刷防锈漆 |  | ㎡ | 119.12 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 241 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 镀锌薄钢板净化风管制作安装（δ=0.75mm以内咬口）周长（4000mm以上） 含支吊架安装及刷防锈漆 |  | ㎡ | 106.18 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 242 | 风管穿墙套管 | 1.6mm镀锌钢板 |  | ㎡ | 0.43 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 243 | 风管穿墙套管 | 1.6mm镀锌钢板 |  | ㎡ | 5.16 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 244 | 柔性接口 |  |  | ㎡ | 21.64 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 245 | 弯头导流叶片大边长 | （630mm以内） |  | 组 | 20 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 246 | 弯头导流叶片大边长 | （800mm以内） |  | 组 | 5 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 247 | 弯头导流叶片大边长 | （1000mm以内） |  | 组 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 248 | 通风管道绝热 | 难燃B1级闭孔橡塑保温材料25mm,48kg/ |  | m2 | 35.89 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 249 | 通风管道绝热 | 防火阀两侧各2m范围内采用25mm玻璃棉绝热 |  | m2 | 1.46 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 250 | 室外风管保护层 | 0.5mm厚铝板空调风管及阀门保护层 |  | ㎡ | 758.21 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 251 | 基础型钢 | 材质:18#槽钢 |  | 个 | 9 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 252 | 风管检查孔 | 25mm检测孔设在风管上部水平管段 |  | 个 | 9 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 253 | 阻抗消声器 | 规格：500*400*1200 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 254 | 阻抗消声器 | 规格：630*500*1200 |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 255 | 阻抗消声器 | 规格：800*500*1200 |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 256 | 温度传感器 | 1、规格:0~40°、0~100%,精度1% 2、功能:可实时测量房间温湿度，并以此作为控制信号完成对应房间比例阀门的调节 |  | 支 | 5 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 257 | 湿度传感器 | 1、规格:0~40°、0~100%,精度1% 2、功能:可实时测量房间温湿度，并以此作为控制信号完成对应房间比例阀门的调节 |  | 支 | 5 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 258 | 风速传感器 | 风管式风速流量传感器0~15m/s |  | 支 | 5 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 259 | 压差传感器 | 风管式压力监测感器0~700Pa |  | 支 | 5 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 260 | 纳米光氢电离子空气净化器 | 主动式空气净化处理器,可以有效去除气体中有毒有害物质，≧9300/h ▲纳米光氢电离子空气净化器TVOC去除率应达到97%以上且符合：QB/T2761-2006《室内空气净 化产品净化效果测定方法》的测定要求，并提供有资质的第三方检测报告复印件。 ▲纳米光氢电离子空气净化器甲醛去除率应达到90%以上且符合：QB/T2761-2006《室内空气净 化产品净化效果测定方法》的测定要求，并提供有资质的第三方检测报告复印件。 1、纳米光氢电离子空气净化器TVOC去除率应达到97%以上且符合：QB/T2761-2006《室内空气净 化产品净化效果测定方法》的测定要求，并提供有资质的第三方检测报告复印件。 2、纳米光氢电离子空气净化器甲醛去除率应达到90%以上且符合：QB/T2761-2006《室内空气净 化产品净化效果测定方法》的测定要求，并提供有资质的第三方检测报告复印件。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 诺玛特斯、风飞谷、中健 |
| 261 | 纳米光氢电离子空气净化器 | 主动式空气净化处理器,可以有效去除气体中有毒有害物质，≧8300/h ▲纳米光氢电离子空气净化器TVOC去除率应达到97%以上且符合：QB/T2761-2006《室内空气净 化产品净化效果测定方法》的测定要求，并提供有资质的第三方检测报告复印件。 ▲纳米光氢电离子空气净化器甲醛去除率应达到90%以上且符合：QB/T2761-2006《室内空气净 化产品净化效果测定方法》的测定要求，并提供有资质的第三方检测报告复印件。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 诺玛特斯、风飞谷、中健 |
| 262 | 纳米光氢电离子空气净化器 | 主动式空气净化处理器,可以有效去除气体中有毒有害物质，≧7800/h ▲纳米光氢电离子空气净化器TVOC去除率应达到97%以上且符合：QB/T2761-2006《室内空气净 化产品净化效果测定方法》的测定要求，并提供有资质的第三方检测报告复印件。 ▲纳米光氢电离子空气净化器甲醛去除率应达到90%以上且符合：QB/T2761-2006《室内空气净 化产品净化效果测定方法》的测定要求，并提供有资质的第三方检测报告复印件。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 诺玛特斯、风飞谷、中健 |
| 263 | 纳米光氢电离子空气净化器 | 主动式空气净化处理器,可以有效去除气体中有毒有害物质，≧7200/h ▲纳米光氢电离子空气净化器TVOC去除率应达到97%以上且符合：QB/T2761-2006《室内空气净 化产品净化效果测定方法》的测定要求，并提供有资质的第三方检测报告复印件。 ▲纳米光氢电离子空气净化器甲醛去除率应达到90%以上且符合：QB/T2761-2006《室内空气净 化产品净化效果测定方法》的测定要求，并提供有资质的第三方检测报告复印件。 |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 诺玛特斯、风飞谷、中健 |
| 264 | 空气净化器用过滤网 | 化学过滤器，定制碳桶式活性炭,有效过滤VOC等有毒气体≧9300m3/h ▲空气净化器用过滤网甲醛去除率应达到75%以上且符合QB/T2761-2006《室内空气净化产品净 化效果测定方法》测定要求。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 静舍、伟一、中健 |
| 265 | 空气净化器用过滤网 | 化学过滤器，定制碳桶式活性炭,有效过滤VOC等有毒气体≧8300m3/h ▲空气净化器用过滤网甲醛去除率应达到75%以上且符合QB/T2761-2006《室内空气净化产品净 化效果测定方法》测定要求。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 静舍、伟一、中健 |
| 266 | 空气净化器用过滤网 | 化学过滤器，定制碳桶式活性炭,有效过滤VOC等有毒气体≧7800m3/h ▲空气净化器用过滤网甲醛去除率应达到75%以上且符合QB/T2761-2006《室内空气净化产品净 化效果测定方法》测定要求。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 静舍、伟一、中健 |
| 267 | 空气净化器用过滤网 | 化学过滤器，定制碳桶式活性炭,有效过滤VOC等有毒气体≧7200m3/h ▲空气净化器用过滤网甲醛去除率应达到75%以上且符合QB/T2761-2006《室内空气净化产品净 化效果测定方法》测定要求。 |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 静舍、伟一、中健 |
| 268 | 高效送风口S5 | 风量:≧500m3/h(液槽式)高效送风口 含320*320*69H14高效过滤网 连接风管规格为200*200 |  | 个 | 16 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 269 | 高效送风口S8 | 风量:≧800m3/h(液槽式)高效送风口 含484*484*69H14高效过滤网 连接风管规格为320*250 |  | 个 | 15 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 270 | 高效送风口S12 | 风量:≧1200m3/h(液槽式)高效送风口 含630*630*69H14高效过滤网 连接风管规格为400*320 |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 271 | 450*350*300中效下回风箱H1 | 含380*270*69中效过滤网 连接风管规格为200*200 |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 272 | 600*400*300中效下回风箱H2 | 含510*310*69中效过滤网 连接风管规格为320*250 |  | 个 | 13 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 273 | 800*400*300中效下回风箱H3 | 含710*310*69中效过滤网 连接风管规格为400*250 |  | 个 | 10 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 274 | 600*600上回风口 | 含尼龙滤网 连接风管规格为320*250、200*200 |  | 个 | 14 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 275 | 300*300上排风口 | 含尼龙滤网 连接风管规格为200*200 |  | 个 | 14 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 276 | 400*250中效下回风箱P2 | 含310*180*69中效过滤网 连接风管规格为200*200 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 277 | 手动风量调节阀 | 规格：200*200 |  | 个 | 37 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 278 | 手动风量调节阀 | 规格：250*200 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 279 | 手动风量调节阀 | 规格：320*250 |  | 个 | 35 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 280 | 手动风量调节阀 | 规格：320*320 |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 281 | 手动风量调节阀 | 规格：400*250 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 282 | 手动风量调节阀 | 规格：400*320 |  | 个 | 19 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 283 | 手动风量调节阀 | 规格：500*400 |  | 个 | 9 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 284 | 手动风量调节阀 | 规格：630*400 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 285 | 手动风量调节阀 | 规格：630*500 |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 286 | 手动风量调节阀 | 规格：800*500 |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 287 | 手动风量调节阀 | 规格：1000*500 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 288 | 70度防火阀 | 规格：500*400 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 289 | 71度防火阀 | 规格：630*400 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 290 | 72度防火阀 | 规格：630*500 |  | 个 | 8 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 291 | 73度防火阀 | 规格：800*500 |  | 个 | 9 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 292 | 止回阀 | 规格：200*200 |  | 个 | 10 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 293 | 止回阀 | 规格：250*200 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 294 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀320*320 含阀门检查接线 |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 295 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀500*400 含阀门检查接线 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 296 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀630*400 含阀门检查接线 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 297 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀630*500 含阀门检查接线 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 298 | 电动密闭阀 | 电动密闭阀800*500 含阀门检查接线 |  | 个 | 5 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 299 | 防雨百叶 | 规格：1250*630 铝合金新风防雨百叶，含尼龙过滤网 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 300 | 防雨百叶 | 防雨百叶400*320 铝合金排风防雨百叶 |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 301 | 门下排风百叶 | 门下排风百叶300*300 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 302 | 铝合金送风散流器 | 400*400铝合金送风散流器 |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 303 | 铝合金门铰式回风百叶 | 600*300铝合金门铰式回风百叶 含尼龙过滤网 |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 304 | 洁净层流预制送风天花 | 洁净层流预制送风天花3000*2700 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 305 | 洁净层流预制送风天花 | 洁净层流预制送风天花3600*2000 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 306 | 穿墙风管洞修补 | 周长（2000mm以内）水泥砂浆 1∶3 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 307 | 穿墙风管洞修补 | 周长（3000mm以内）水泥砂浆 1∶3 |  | 个 | 9 |  |  |  |  | 中健、奥森、上虞风机 |
| 308 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN20 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗通水 |  | m | 34.91 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 309 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN25 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗通水 |  | m | 105.74 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 310 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN40 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗通水 |  | m | 22.06 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 311 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管DN50 螺纹连接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗通水 |  | m | 61.65 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 312 | 无缝钢管 | 无缝钢管DN65 焊接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗通水 |  | m | 37.87 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 313 | 无缝钢管 | 无缝钢管DN100 焊接 含管道及管件安装、水压试验、管道冲洗通水 |  | m | 173.59 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 314 | 管道绝热 | 难燃B1级闭孔橡塑保温材料25mm,48kg/ |  | m³ | 1.22 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 315 | 管道绝热 | 难燃B1级闭孔橡塑保温材料32mm |  | m³ | 3.08 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 316 | 室外水管保护层 | 0.5mm厚铝板水系统管道及阀门保护层 |  | ㎡ | 197.88 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 317 | 电动二通比例积分阀 | 1.类型:电动二通比例积分阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含阀门检查接线 |  | 个 | 12 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 318 | 电动旁通阀 | 1.类型:电动旁通阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含阀门检查接线 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 319 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 320 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 321 | Y型过滤器 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 12 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 322 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 323 | 可曲挠橡胶接头 | 可曲挠橡胶接头 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 12 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 324 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 24 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 325 | 涡轮闸阀 | 1.类型:涡轮闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 18 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 326 | 涡轮闸阀 | 1.类型:涡轮闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 327 | 铜闸阀 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 12 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 328 | 铜闸阀 | 铜闸阀 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 47 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 329 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 330 | 手动泄水铜闸阀 | 1.类型:手动泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 331 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 天津大战、远大、冠龙 |
| 332 | 温度仪表 | 0-100度（带内丝钢束接） |  | 支 | 40 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 333 | 压力仪表 | 16KG（带表弯及内丝钢束接） |  | 台 | 44 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 334 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷煤管 3.规格、压力等级:6.35*0.8 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力1.5MPa；水冲洗、消毒 6.保温:橡塑保温棉 25mm（另外计） |  | m | 28.45 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 335 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷煤管 3.规格、压力等级:9.53*0.8 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力1.5MPa；水冲洗、消毒 6.保温:橡塑保温棉 20mm（另外计） |  | m | 2.89 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 336 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷煤管 3.规格、压力等级:12.7*0.8 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力1.5MPa；水冲洗、消毒 6.保温:橡塑保温棉 20mm（另外计） |  | m | 28.45 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 337 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷煤管 3.规格、压力等级:15.88*1 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力1.5MPa；水冲洗、消毒 6.保温:橡塑保温棉 20mm（另外计） |  | m | 2.89 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 338 | 管道支架制作、安装 | 采用角钢40*4 |  | kg | 54.50 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 339 | 金属结构除锈 | 除轻锈 |  | kg | 54.50 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 340 | 金属结构刷油 | 刷红丹防锈漆、调和漆各两遍 |  | kg | 54.50 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 341 | 管道绝热 | 难燃B1级闭孔橡塑保温材料20mm |  | m³ | 0.12 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 342 | 通风空调调试及检测 | 1、系统调试、通风、防排烟系统 2、管道漏光、漏风检测 漏光检测 3、风管漏光试验、漏风试验 4、空调工程系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 343 | 抗震支架 | SJ-FG1000-T |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 344 | 抗震支架 | SJ-FG800-T |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 345 | 抗震支架 | SJ-FG630-T |  | 个 | 11 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 346 | 抗震支架 | SJ-FG500-T |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 347 | 拆除工程 | 1、平面抹灰层拆除。拆除部位:水泥砂浆找平层、原地面自流平。 2、平面块料拆除。拆除部位:原PVC地板胶。 3、墙柱面龙骨及饰面拆除。拆除部位:原隔墙、墙体装饰面层。 4、天棚面龙骨及饰面拆除。拆除部位:原铝扣板。 5、金属门窗拆除。拆除部位:原有窗。 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 348 | 内装修脚手架 | 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:钢管 |  | ㎡ | 1098.53 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 349 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格:实心砖240×115×53 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:120厚 4.砂浆种类、强度等级:M7.5干混砌筑砂浆 5.满足有关国标规范标准产品 |  | m³ | 20.11 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 350 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25非泵 |  | m³ | 0.19 |  |  |  |  | 永固、鲁山、铁山 |
| 351 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30非泵 |  | m³ | 4.48 |  |  |  |  | 永固、鲁山、铁山 |
| 352 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35非泵 |  | m³ | 0.83 |  |  |  |  | 永固、鲁山、铁山 |
| 353 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25非泵 |  | m³ | 0.27 |  |  |  |  | 永固、鲁山、铁山 |
| 354 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以内 |  | t | 0.129 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 355 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以上 |  | t | 2.160 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 356 | 砌体加固筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以内 |  | t | 0.007 |  |  |  |  | 柳钢、武宝钢、桂万钢 |
| 357 | 植筋 | 1.规格:Φ6以内 |  | 根 | 36 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 358 | 植筋 | 1.规格:Φ16以内 |  | 根 | 424 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 359 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:50*50mm热镀锌方管，厚度2.0mm 2.构件运距:1km以内 3.满足有关国标规范标准产品 |  | t | 0.647 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 360 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:75*75*2.5mm热镀锌方钢 2.构件运距:1km以内 3.满足有关国标规范标准产品 |  | t | 0.393 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 361 | 传递窗钢支架 | 1.钢材品种、规格:40*60mm热镀锌方管，厚度2.0mm 2.构件运距:1km以内 |  | t | 0.102 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 362 | 钢板墙板 | 1.复合板夹芯材料种类、规格:75mm玻镁岩棉彩钢板隔墙 2.钢板厚度0.426mm |  | ㎡ | 147.73 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 363 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:1.0mm厚耐雨彩钢瓦 |  | ㎡ | 143.97 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 364 | 屋面不锈钢天沟 | 1.材料品种、规格:1.0mm厚不锈钢水槽 |  | m | 15.50 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 365 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:水泥基渗透 结晶型防水涂料 2.涂膜厚度:3mm |  | ㎡ | 99.77 |  |  |  |  | 东方雨虹、禹王、大禹九鼎 |
| 366 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度:3mm |  | ㎡ | 31.74 |  |  |  |  | 东方雨虹、禹王、大禹九鼎 |
| 367 | 里脚手架 | 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:钢管 |  | ㎡ | 199.65 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 368 | 构造柱 | 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.支模高度:3.7m 3.满足有关国标规范标准产品 |  | ㎡ | 3.42 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 369 | 圈梁 | 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.满足有关国标规范标准产品 |  | ㎡ | 93.85 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 370 | 过梁 | 1.模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2.满足有关国标规范标准产品 |  | ㎡ | 2.75 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 371 | 局部装饰装修垂直运输 | 1.高度:20m以内 |  | ㎡ | 893.28 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 372 | 楼地面成品保护 | 1.保护材料种类、规格:编织布 |  | ㎡ | 266.41 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 373 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆种类:≧30厚M20干混地面砂浆 |  | ㎡ | 25.41 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 374 | 混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:≧30mm厚C20碎石混凝土找平层 |  | ㎡ | 357.51 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 375 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:≧5mm厚自流水泥，水泥与水比3:1 2.界面剂材料种类:聚氨酯自流平水性界面剂 |  | ㎡ | 327.07 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 376 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:≧3mm厚水泥自流平 2.界面剂材料种类:聚氨酯自流平水性界面剂 |  | ㎡ | 130.44 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 377 | 自流坪楼地面 | 1.面层材料种类:≧3mm水性环氧涂料面层 |  | ㎡ | 130.44 |  |  |  |  | 诺贝尔、东鹏、马可波罗 |
| 378 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆种类、配合比:≧20厚M15干混砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10防滑砖 |  | ㎡ | 25.41 |  |  |  |  | 洁弗乐、阿姆斯壮、得嘉 |
| 379 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:专用地板粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:≧2.0mm厚PVC地板胶 3.抗污性能：耐碘酒、抗酸碱等化学试剂，T级耐磨 |  | ㎡ | 298.49 |  |  |  |  | 洁弗乐、阿姆斯壮、得嘉 |
| 380 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:专用地板粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:≧2.0mm厚PVC地板胶波打线 3.抗污性能：耐碘酒、抗酸碱等化学试剂，T级耐磨 |  | ㎡ | 28.58 |  |  |  |  | 洁弗乐、阿姆斯壮、得嘉 |
| 381 | 塑料踢脚线 | 1.粘结层厚度、材料种类:专用地板粘接剂 2.面层材料品种、规格、颜色:≧2.0mm厚PVC地板胶踢脚线 3.抗污性能：耐碘酒、抗酸碱等化学试剂，T级耐磨 |  | ㎡ | 38.23 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 382 | 石材零星项目 | 1.贴结合层厚度、材料种类、配合比:≧20厚M15干混砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:≧18mm人造大理石挡水槛 |  | ㎡ | 0.87 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 383 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.≧20厚M20干混砂浆 3.抹灰前需挂镀锌网 |  | ㎡ | 196.80 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 384 | 面层凿毛 | 1.原地面凿毛 |  | ㎡ | 23.84 |  |  |  |  |  |
| 385 | 块料墙面 | 1.≧8mm厚300*450mm墙面砖(美缝剂填缝) 2.5mm瓷砖胶专用粘接剂 |  | ㎡ | 130.58 |  |  |  |  | 诺贝尔、东鹏、马可波罗 |
| 386 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:≧6.0mm医疗抗菌不燃板饰面，防火等级A级 2.留缝3mm间隙(打玻璃胶装饰)，双面胶带贴在离前板边缘30mm的地方，板背四周双面聚丙烯压敏防水型胶带(辅助)，专用于硅酸钙板,水泥板,耐燃板贴合的粘合剂,以一条4mm宽涂抹在板材上 |  | ㎡ | 1099.75 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 387 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:[75型轻钢龙骨(U型75*40*0.8天地龙骨、U型75*45*0.8横龙骨、C型75*45*0.8竖龙骨、U型38*12*1.2通贯龙骨) 2.隔离层材料种类、规格:内置≧75mm厚岩棉（超细玻璃丝绵） 3.基层材料种类、规格:双面≧8mm无石棉硅酸钙基层，防火等级A级 |  | ㎡ | 742.92 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 388 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:[75型轻钢龙骨(U型75*40*0.8天地龙骨、U型75*45*0.8横龙骨、C型75*45*0.8竖龙骨、U型38*12*1.2通贯龙骨) 2.隔离层材料种类、规格:内置≧100mm厚岩棉（超细玻璃丝绵） 3.基层材料种类、规格:三层≧15mm无石棉硅酸钙基层，防火等级A级 部位：消火栓 |  | ㎡ | 4.81 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 389 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:[75型轻钢龙骨(U型75*40*0.8天地龙骨、U型75*45*0.8横龙骨@800、C型75*45*0.8竖龙骨@400、U型38*12*1.2通贯龙骨) 2.基层材料种类、规格:双面≧8mm无石棉硅酸钙基层，防火等级A级 |  | ㎡ | 165.22 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 390 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢覆面龙骨（竖向@300） 2.基层材料种类、规格:≧8mm无石棉硅酸钙基层，防火等级A级 |  | ㎡ | 168.26 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 391 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:≧2mm厚防护铅板 |  | ㎡ | 33.84 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 392 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式:上人龙骨吊顶 2.龙骨材料种类、规格:热镀锌矩形管40*60*2mm 3.基层材料种类、规格:≧8mm埃特板，防火等级A级 4.面层材料品种、规格:≧4mm医疗板饰面层，防火等级A级 5.包含400*400mm成品隔音隔尘铝单板检修口 |  | ㎡ | 550.70 |  |  |  |  | 立缘、富美家、威盛亚 |
| 393 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式:上人龙骨吊顶 2.龙骨材料种类、规格:热镀锌矩形管40*60*2mm 3.基层材料种类、规格:≧8mm双层埃特板，防火等级A级 4.面层材料品种、规格:腻子涂料饰面(另列) 5.包含400*400mm成品隔音隔尘铝单板检修口 |  | ㎡ | 38.57 |  |  |  |  | 立缘、富美家、威盛亚 |
| 394 | 吊顶天棚 | 1.基层材料种类、规格:≧2mm防护铅板 |  | ㎡ | 6.20 |  |  |  |  | 立缘、富美家、威盛亚 |
| 395 | 木质门 | 1.消火栓暗门 2.门双层阻燃夹板基层装饰完成面，≧9mm阻燃夹板基层，#25铝方通内部“目”字型，暗装铰链开启角度165度，木方刷防腐、防火涂料 3.40*60*2.0mm镀锌铁方通 |  | ㎡ | 1.76 |  |  |  |  | 立缘、富美家、威盛亚 |
| 396 | 特种门 | 1.医用洁净防护平开门 2.防辐射铅板≧2mm厚 3.不锈钢把手、不锈钢门锁、刷卡器(如有安装在墙上)、门板钢板厚度为≧0.5mm |  | ㎡ | 2.10 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 397 | 特种门 | 1.医用洁净气密平开门 2.钢质密封门体、不锈钢把手、不锈钢门锁、刷卡器(如有安装在墙上)、门板钢板厚度为≧0.5mm ▲医用气密单开手动门应符合GB/T7106-2019建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法。 |  | ㎡ | 19.53 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 398 | 特种门 | 1.医用洁净气密平开门(含双层中空观察窗) 2.钢质密封门体、不锈钢把手、不锈钢门锁、刷卡器(如有安装在墙上)、钢化玻璃5mm厚，门板钢板厚度为≧0.5mm ▲医用气密单开手动门应符合GB/T7106-2019建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法。 |  | ㎡ | 32.34 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 399 | 特种门 | 1.医用洁净气密平开门(带通风百叶) 2.钢质密封门体、不锈钢把手、不锈钢门锁、刷卡器(如有安装在墙上)、钢化玻璃5mm厚，门板钢板厚度为≧0.5mm ▲医用气密单开手动门应符合GB/T7106-2019建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法。 |  | ㎡ | 13.86 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 400 | 电子感应门 | 1.医用气密电动悬挂门(含双层中空观察窗)1200*2100 2.不锈钢把手、不锈钢防撞条、脚感应(如有安装在墙上)、钢化玻璃5mm厚，门板钢板厚度为≧0.5mm |  | 樘 | 4 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 401 | 电子感应门 | 1.医用气密电动悬挂门(含双层中空观察窗)1400*2100 2.不锈钢把手、不锈钢防撞条、脚感应(如有安装在墙上)、钢化玻璃5mm厚，门板钢板厚度为≧0.5mm |  | 樘 | 1 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 402 | 电子感应门 | 1.医用气密电动悬挂门(含双层中空观察窗)1500*2100 2.不锈钢把手、不锈钢防撞条、脚感应(如有安装在墙上)、钢化玻璃5mm厚，门板钢板厚度为≧0.5mm |  | 樘 | 4 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 403 | 金属窗 | 1.气密双层中空玻璃窗 |  | ㎡ | 8.16 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 404 | 金属窗 | 1.医用电动雾化双层中空玻璃窗 |  | ㎡ | 12.60 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 405 | 金属窗 | 1.防护观察窗 2.定制不锈钢烤漆窗框；20mm厚铅玻璃 |  | ㎡ | 1.80 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 406 | 金属窗 | 1.单层钢化玻璃窗 2.定制不锈钢烤漆窗框；≧8mm厚钢化玻璃 |  | ㎡ | 3.20 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 407 | 石材窗台板 | 1.砂浆种类、配合比:M20干混砂浆 2.窗台板材质:石材窗台板 |  | ㎡ | 3.48 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 408 | 门窗周边塞缝 | 1.塞缝材料种类:发泡剂 |  | m | 307.40 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 409 | 满刮腻子 | 1.天棚刮腻子两遍 |  | ㎡ | 38.57 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 410 | 天棚喷（刷）涂料 | 1.刷乳胶漆三遍 |  | ㎡ | 38.57 |  |  |  |  | 多乐士、立邦、舒美佳 |
| 411 | 金属装饰线 | 1.定制医疗板不锈钢阳角20*20 2.1mm不锈钢黑色拉丝阳角(抗指纹) |  | m | 165.00 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 412 | 金属装饰线 | 1.踢脚线铝合金压条 |  | 382.29 | 5.48 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 413 | 外装修脚手架 | 1.搭设高度:10m以内 2.脚手架材质:钢管 |  | ㎡ | 741.61 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 414 | 内装修脚手架 | 1.搭设高度:3.6m以上 2.脚手架材质:钢管 |  | ㎡ | 860.46 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 415 | 混凝土泵送 |  |  | m³ | 10.80 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 416 | 硫酸钡地面 | 1.30mm厚硫酸钡地面，相当于2个铅当量 2.含安装费、材料费、运输费、除税费外所有费用 |  | ㎡ | 6.20 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 417 | 钢质防火门 | 1.门框、扇材质及规格:甲级防火钢质双开门 2.含五金配件、安装费 |  | ㎡ | 3.15 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 418 | 玻璃隔墙 | 1.边框材料种类、规格:1.8mm厚70型铝材玻璃边框 2.玻璃品种、规格、颜色:10.38厚夹胶钢化玻璃 3.含安装费、运费 |  | ㎡ | 34.83 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 419 | 铝合金玻璃门沐浴隔断 | 1.8mm钢化玻璃 2.含安装费、运费 |  | ㎡ | 5.25 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 420 | 不锈钢货架 | 1.规格：1500*500*1800mm 2.采用1.0mm厚304不锈钢，四层存放网架 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 421 | 不锈钢自动感应刷手池 | 1.规格：1600L*630W*1950H 2.落地式，池体1.2厚304不锈钢镜面板，其他为1.0厚不锈钢拉丝板，带立板，配置脚踏控制水龙头、镜子、镜前灯、热水器、感应器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 422 | 人造大理石边台 | 1.规格：L*700W*850H 2.20mm厚人造大理石台面，全不锈钢钢结构，柜体、结构采用1.0mm304不锈钢钢烤漆 |  | m | 7.95 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 423 | 鞋柜 | 1.规格：1200*500*300mm 2.采用1.2mm厚304不锈钢结构 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 424 | 理化板试验平台 | 1.规格：L*750W*850H 2.台面采用理化板生产，全不锈钢钢结构，柜体、结构采用1.0mm304不锈钢钢烤漆。海涛蓝色条形扣手。 |  | m | 8.62 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 425 | 污洗台 | 1.规格：L*700W*850H 2.1.2mm厚304不锈钢台面，全不锈钢钢结构，柜体、结构采用1.0mm304不锈钢钢烤漆 3.含洗脸盆、冷热水嘴 |  | m | 3.22 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 426 | 传递窗 | 1.规格：CDC-01,600*600*400 2、主箱体材质:采用优质1.2mm不锈钢304板。 3、内底板材质:使用优质1.2mm不锈钢板. 4、门开启方式:机械互锁单开门(含五金配件). 5、门玻璃视窗:8mm钢化玻璃视窗. 6、颜色选配:可定制烤漆颜色 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 427 | 污物传递窗 | 1.规格：CDC-02,600*600*400 2、主箱体材质:采用优质1.2mm不锈钢304板。 3、内底板材质:使用优质1.2mm不锈钢板. 4、门开启方式:电磁互锁单开门(含五金配件). 5、门玻璃视窗:8mm钢化玻璃视窗. 6、颜色选配:可定制烤漆颜色 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 428 | 更衣柜 | 1.规格：L*400W*2500H 2.1.0mm厚304不锈钢喷涂烤漆，优质五金配件，品牌铰链，灰白色铝合金型扣手 |  | m | 10.14 |  |  |  |  | 佰朗、中健、豪辉 |
| 429 | 装饰装修配套安装费 | 拆除地面、墙面、天棚、隔断以及门窗 现浇构件钢筋制作安装 传递窗钢支架 墙面、屋面涂膜防水 脚手架安拆 绿色施工安全防护措施费 原地面凿毛 天棚刮腻子、喷（刷）涂料 定制医疗板不锈钢阳角 踢脚线铝合金压条 混凝土泵送 穿墙风管洞修补 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 430 | 装饰装修垃圾处理费 | 1.废弃料品种:废渣 2.新型智能环保渣土车挖、装、运 3.承包人根据现场实际情况自行考虑运距 4.建筑垃圾消纳费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 431 | 塔吊安装、拆除费 | 具体详见图纸 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 432 | 安装拆除 | 拆除强弱电设备、器具、管线等 拆除空调设备、风管、空调给排水器具、管道等 给排水器具、管道等 拆除消防器具、管道、管线等 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 433 | 暂列金 | 安装、装饰装修部分暂列金额 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 满足有关国标规范标准产品 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及 免费保修期 |  |  | 1、质保期为2年(除需求一览表特别注明外；按国家"三包"执行；若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行)（自提交成果并验收合格之日起计）； 2、故障响应时间：2小时内响应，接到故障通知后在6小时内到达采购人指定现场处理，不需要更换备件的条件下应在12小时内解除故障，需要更换备件时应在24小时内解除故障，不能解除故障的在3个工作日内提供同档次备用产品。 3、免费保修期：保修期内提供24个月的上门全免费保修期，保修期内非人为因素发生的故障均由中标供应商免费维修或更换，质保期外维修的零配件需优惠（7折）。 4、定期维护：质保期内定期对设备进行免费保养和维护（每半年一次），定期对用户进行回访、技术支持。 5、技术升级：在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本项目核心产品为采购需求一览表中的第215-220、260-287、304-305项产品 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收方式 |  |  | （1）验收方式：由采购人、中标人、使用方共同现场验收，并出具验收文书。有必要时可委托合法且具有检测资质的第三方开展采购项目验收工作。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。 (2）为确保采购项目满足《采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能要求，并与采购文件、合同和投标文件保持一致，采购人享有拒收中标供应商交付的无法满足带有“▲”号技术参数要求的产品的权利。采购人有权对中标人在投标文件中提供的检测报告真伪以及数据的真实性进行验证，验证过程中发现任何伪造等虚假材料的将追究中标供应商的法律责任。采购人不承担供应商自身造成的损失。同时，如果中标人未能满足合同、采购文件和投标文件中规定或承诺的技术功能要求，将被视为虚假应标，采购人报政府采购监督管理部门同意后可解除双方的供货合同，并且保留追究投标人虚假应标法律责任的权利。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用 时间及地点 |  |  | 1.交付使用时间：自签订合同之日14天内全部安装调试合格完毕。货到医院有货物签收单由医院清点签收。 2.交货地点：采购人指定地点。接到中标供应商的验收申请后5个工作日验收完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 预付款30%，项目进度完成至60%支付至合同款的50%，进度完成至80%支付至合同款的75%，所有产品安装完毕并验收合格后，30日内支付至合同款的97%（无息），两年质保期满后支付剩余合同款的3%。 |  |  |  |  |  |  |  |