## Sheet1
采购需求及报价表
序号 | 货物名称 | 建议品牌 | 技术参数及性能配置要求 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 小计金额 | 备注
1 | 六类非屏蔽模块、面板（含安装底盒） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、模刻品牌商标,保持最小绞距的自动分卡线结构，分线防脱落结构 2、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801；ANSI/TIA-568-C.2 3、阻燃级别：V-0 4、IDC：磷青铜 5、金针采用磷青铜表面镀金，PCB性能补偿设计，金针与PCB采用无焊锡植针技术 6、卡线后座及线缆保护盖：PC 材料，前壳颜色：白色，包含86面板及86明装底盒 7、插头与插座插合次数：≥1000次 8、导线端接次数：≥20次 9、打线方式：T568A/T568B 10、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 11、最高传输频率：250MHz 12、额定电流：0.75A 13、工作温度：-10℃～+60℃ 14、6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s） ★15、产品传输性能符合GB/T50312-2016标准92米长信道（10节点）、15米短信道（6节点）、15米永久链路（6节点）、90米永久链路（10节点）并提供具有CMA、CNAS标记的第三方检验报告 | 套 | 660
2 | 六类非屏蔽双绞网线 | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 ★2、每一卷网线合格证带有唯一随机防伪码以及对应的二维码同时线缆印字印有与合格证一致的唯一随机防伪码，可以对产品防伪鉴别，可通过厂家微信公众号等扫码查询 3、标准：YD/T1019，型式及规格代号：HSYV-6 4×2×0.57 4、通过标准最高传输频率250MHz测试 5、单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 6、标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 7、屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8、护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm，护套颜色：灰色 9、最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 10、包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 11、安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ 12、6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/） ★13、产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告 | 箱 | 60
3 | 超五类非屏蔽模块、面板（含安装底盒） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、模刻品牌商标 2、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.2 3、IDC材料：磷青铜 4、金针采用磷青铜表面镀金，PCB性能补偿设计，金针与PCB采用无焊锡植针技术 5、卡线后座及线缆保护盖：PC 材料，前壳颜色：白色 ，包含86面板及86明装底盒 6、插头与插座插合次数：≥1000次 7、导线端接次数：≥20次 8、打线方式： T568A/T568B 9、IDC与金针方向：90度 10、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 11、最高传输频率：100MHz 12、额定电流：0.75A 13、工作温度：-10℃～+60℃ ★14、产品符合IEC11801-1:2017标准的永久链路并提供第三方检验报告 | 套 | 160
4 | 超五类非屏蔽双绞网线 | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、线缆本体上需印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 2、每一卷网线合格证带有唯一随机防伪码以及对应的二维码同时线缆印字印有与合格证一致的唯一随机防伪码，可以对产品防伪鉴别，可通过厂家微信公众号等扫码查询 3、标准：YD/T1019，型式及规格代号：HSYV-5e 4×2×0.50 4、通过标准最高传输频率100MHz测试 5、单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 6、标称线对数：4，导体标称直径：0.50mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 7、屏蔽方式：U/UTP 8、护套材料：PVC，护套外径：5.1±0.3mm，护套颜色：灰色 9、最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内 10、包装方式：305米/易拉箱，2易拉箱/外箱 11、安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ ★12、产品符合IEC11801-1:2017标准的永久链路并提供第三方检验报告 | 箱 | 12
5 | 8芯光缆（单模） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、标准：YD/T769，型号：GYXTW 2、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 3、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22；4、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色，护套外径(mm)：8.0±0.2（12芯及以下） 5、允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N 6、允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm 7、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 8、敷设方式：管道、非自承架空 9、安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ ★10、提供符合YD/T769-2018标准的GYXTW12B1.3或所投芯数的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 | 米 | 1800
6 | 12芯光缆（单模） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、标准：YD/T769，型号：GYXTW 2、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 3、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 4、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色，护套外径(mm)：8.0±0.2（12芯及以下） 5、允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N 6、允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm 7、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 8、敷设方式：管道、非自承架空 9、安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ ★10、提供符合YD/T769-2018标准的GYXTW12B1.3或所投芯数的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 | 米 | 3800
7 | 24芯光缆（单模） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、标准：YD/T901，型号：GYTS 2、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 3、松套管采用全色谱方式 4、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 5、加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm 6、护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 7、允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N 8、允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm 9、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 10、安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ ★11、提供符合YD/T901-2018标准要求的GYTS144B1.3或所投芯数的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 | 米 | 1300
8 | 48芯光缆（单模） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、标准：YD/T901，型号：GYTS 2、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 3、松套管采用全色谱方式 4、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：单模：B1.3、＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22 5、加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm 6、护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 7、允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N 8、允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm 9、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 10、安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ 11、提供符合YD/T901-2018标准要求的GYTS144B1.3或所投芯数的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 | 米 | 500
9 | 8芯光缆（多模） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：多模：A1a.1（OM1） 3、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色，护套外径(mm)：8.0±0.2 4、允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N 5、允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm 6、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 7、安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ | 米 | 150
10 | 12芯光缆（多模） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 2、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：多模：A1a.1（OM1） 3、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色，护套外径(mm)：8.0±0.2 4、允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N 5、允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm 6、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 7、安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ | 米 | 150
11 | 24芯光缆（多模） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 2、松套管采用全色谱方式 3、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：多模：A1a.1（OM1） 4、加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm 5、护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 6、允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N 7、允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm 8、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 9、安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ | 米 | 150
12 | 48芯光缆（多模） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、全截面阻水结构，松套管填充纤膏，缆芯缝隙填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能 2、松套管采用全色谱方式 3、光纤规格、衰减＠20℃（dB/Km）：多模：A1a.1（OM1） 4、加强件: 磷化圆钢丝，≥1.4mm 5、护套：钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色 6、允许拉伸力：长期：≥600N，短期：≥1500N 7、允许压扁力：长期：≥300N/100mm，短期：≥1000N/100mm 8、最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 9、安装温度：不低于-15℃，工作温度：-40℃～+60℃ | 米 | 150
13 | 8口光终端盒（需满配8个LC耦合器，16条尾纤） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、标准：YD/T 925 2、安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙 3、标配1个光纤熔接盘，2个光缆进线口，2个固定PG头，2个光缆护套固定装置，2个光缆加强件固定装置，满配LC耦合器尾纤 4、端口数量：8口，空余端口可安装空白功能件（标配） 5、端口通用型设计，共2个4口支架，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 6、光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 7、外壳材料：优质冷轧钢板 8、外壳表面处理：静电喷塑黑色 9、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 套 | 10
14 | 12口光终端盒（需满配12个LC耦合器，24条尾纤） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、标准：YD/T 925 2、安装方式：非机架安装，桌面式，挂墙 3、标配1个光纤熔接盘，2个光缆进线口，2个固定PG头，2个光缆护套固定装置，2个光缆加强件固定装置，满配LC耦合器尾纤 4、端口数量：12口，空余端口可安装空白功能件（标配） 5、端口通用型设计，共3个4口支架，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 6、光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 7、外壳材料：优质冷轧钢板 8、外壳表面处理：静电喷塑黑色 9、工作温度：-5℃~+40℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 | 套 | 10
15 | 24口光终端盒（需满配24个LC耦合器，48条尾纤） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、安装方式：19″机架式安装 3、标配2个光纤熔接盘，4个光缆进线口，4个固定PG头，4个光缆护套固定装置，4个光缆加强件固定装置，满配LC耦合器尾纤 4、端口通用型设计，共6个4口支架，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 5、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 6、端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 7、外壳材料：优质冷轧钢板 8、外壳表面处理：静电喷塑黑色 产品尺寸：宽度:482.6×深度:220×高度:44mm（高度1U） 9、工作温度：-25℃~+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 10、提供符合YD/T778-2011标准要求具有CMA及CNAS的第三方检验报告 11、产品传输性能符合GB/T50312-2016标准的单模光信道（四节点）并提供具有CMA、CNAS标记以及真伪查询二维码的第三方检验报告 | 套 | 4
16 | 24口机架式光纤终端盒（满配24个LC耦合器+48条尾纤） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2、安装方式：19″机架式安装 3、标配2个光纤熔接盘，4个光缆进线口，4个固定PG头，4个光缆护套固定装置，4个光缆加强件固定装置，满配LC耦合器尾纤 4、端口通用型设计，共6个4口支架，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 5、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 6、端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装LC双工、SC单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配） 7、外壳材料：优质冷轧钢板 8、外壳表面处理：静电喷塑黑色 9、工作温度：-25℃~+60℃，相对湿度：≤85%（+30℃），非凝结 10、提供符合YD/T778-2011标准要求具有CMA及CNAS的第三方检验报告 11、产品传输性能符合GB/T50312-2016标准的单模光信道（四节点）并提供具有CMA、CNAS标记以及真伪查询二维码的第三方检验报告 | 套 | 4
17 | 光纤尾纤（LC） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性 2、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套） 3、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 4、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 5、重复性，互换性，光学特性稳定 6、光纤类型与护套颜色：单模：OS2黄色，多模：A1a.1（OM2）橙色/A1a.2（OM3）水绿色/A1a.3（OM4）紫罗兰/ A1a.4（OM5）柠檬绿 7、加强材料：芳纶纱 8、光缆芯数与护套外径（mm）：单芯：2.0/双芯：2.0×2（“8字形”） 9、紧包与护套材料：LSZH 10、端面类型：UPC 11、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值） 12、互换性：≤0.2dB 13、机械耐久性：≥500次 14、工作温度：-20℃~+60℃ 15、提供第三方光信道检验报告 16、跳线所使用OM3多模光纤衰减符合：850nm：≤2.4dB/km、1300nm：≤0.6dB/km，带宽符合：850nm：≥2000MHz·km，最大宏弯损耗符合：半径7.5mm 2圈 850nm≤0.2dB、半径7.5mm 2圈 1300nm≤0.5dB，提供综合布线厂家委托的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 17、跳线所使用OM4多模光纤衰减符合：850nm：≤2.4dB/km、1300nm：≤0.6dB/km，带宽符合：850nm：≥4700MHz·km，最大宏弯损耗符合：半径7.5mm 2圈 850nm≤0.2dB、半径7.5mm 2圈 波长1300nm≤0.5dB，提供综合布线厂家委托的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 | 个 | 100
18 | 光纤耦合器（LC） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2、材料：氧化锆陶瓷套管 3、插入损耗：≤0.2dB（典型值） 4、机械耐久性：≥500次 5、互换性：≤0.2dB 6、工作温度：-20℃~+60℃ 7、LC/LC双工单模适配器符合YD/T1272.1-2018标准性能要求提供实测项目30项具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 8、提供第三方光信道检验报告 | 个 | 100
19 | 光跳线（单模）3米 | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性 2、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套） 3、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 4、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 5、重复性，互换性，光学特性稳定 6、光纤类型与护套颜色：单模：OS2黄色 7、光缆芯数与护套外径（mm）：单芯：2.0/双芯：2.0×2（“8字形”） 8、紧包与护套材料：LSZH 9、端面类型：UPC 10、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值） 11、互换性：≤0.2dB 12、机械耐久性：≥500次 13、工作温度：-20℃~+60℃ 14、提供第三方光信道检验报告 | 条 | 50
20 | 光跳线（单模）5米 | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性 2、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套） 3、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 4、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 5、重复性，互换性，光学特性稳定 6、光纤类型与护套颜色：单模：OS2黄色， 7、光缆芯数与护套外径（mm）：单芯：2.0/双芯：2.0×2（“8字形”） 8、紧包与护套材料：LSZH 9、端面类型：UPC 10、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值） 11、互换性：≤0.2dB 12、机械耐久性：≥500次 13、工作温度：-20℃~+60℃ 14、提供第三方光信道检验报告 | 条 | 30
21 | 光跳线（多模）3米 | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性 2、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套） 3、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 4、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 5、重复性，互换性，光学特性稳定 6、光纤类型与护套颜色：多模：A1a.2（OM3）水绿色 7、加强材料：芳纶纱 8、光缆芯数与护套外径（mm）：单芯：2.0/双芯：2.0×2（“8字形”） 9、紧包与护套材料：LSZH 10、端面类型：UPC 11、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值） 12、互换性：≤0.2dB 13、机械耐久性：≥500次 14、工作温度：-20℃~+60℃ 15、提供第三方光信道检验报告 16、跳线所使用OM3多模光纤衰减符合：850nm：≤2.4dB/km、1300nm：≤0.6dB/km，带宽符合：850nm：≥2000MHz·km，最大宏弯损耗符合：半径7.5mm 2圈 850nm≤0.2dB、半径7.5mm 2圈 1300nm≤0.5dB，提供综合布线厂家委托的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 | 条 | 30
22 | 光跳线（多模）5米 | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、LC插头采用“一体化”矩形结构、模刻品牌商标，弹性按板解锁机构与弹性卡子锁紧机构一体化设计，双芯带双工夹、双工夹带有A、B极性标识、双工夹采用易拆卸设计、方便拆卸以及转换极性 2、标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3，光缆：IEC60332-1-2，IEC61034-2，IEC60754-1（护套）、IEC60754-2（护套） 3、依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 4、高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 5、重复性，互换性，光学特性稳定 6、光纤类型与护套颜色：多模：A1a.2（OM3）水绿色 7、加强材料：芳纶纱 8、光缆芯数与护套外径（mm）：单芯：2.0/双芯：2.0×2（“8字形”） 9、紧包与护套材料：LSZH 10、端面类型：UPC 11、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB（典型值） 12、互换性：≤0.2dB 13、机械耐久性：≥500次 14、工作温度：-20℃~+60℃ 15、提供第三方光信道检验报告 16、跳线所使用OM3多模光纤衰减符合：850nm：≤2.4dB/km、1300nm：≤0.6dB/km，带宽符合：850nm：≥2000MHz·km，最大宏弯损耗符合：半径7.5mm 2圈 850nm≤0.2dB、半径7.5mm 2圈 1300nm≤0.5dB，提供综合布线厂家委托的具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 | 条 | 30
23 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 3、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 5、屏蔽方式: U/UTP 6、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm，护套颜色：灰色 7、插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 8、线序：T568B-T568B 9、插拔次数：≥1000次 10、最高传输频率：250MHz 11、工作温度：-10℃～+60℃ 12、6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书 13、产品符合单体性能要求并提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 14、符合信道性能要求并提供1米跳线、2米跳线、3米跳线、4米跳线、5米跳线的第三方信道报告，报告中必须体现产品长度 | 条 | 100
24 | 六类非屏蔽跳线（3米） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 3、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 5、屏蔽方式: U/UTP 6、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm，护套颜色：灰色 7、插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 8、线序：T568B-T568B 9、插拔次数：≥1000次 10、最高传输频率：250MHz 11、工作温度：-10℃～+60℃ 12、6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书 13、产品符合单体性能要求并提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 14、符合信道性能要求并提供1米跳线、2米跳线、3米跳线、4米跳线、5米跳线的第三方信道报告，报告中必须体现产品长度 | 条 | 20
25 | 六类非屏蔽跳线（5米） | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 3、插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 4、导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 5、屏蔽方式: U/UTP 6、护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm，护套颜色：灰色 7、插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 8、线序：T568B-T568B 9、插拔次数：≥1000次 10、最高传输频率：250MHz 11、工作温度：-10℃～+60℃ 12、6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书 13、产品符合单体性能要求并提供具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 14、符合信道性能要求并提供1米跳线、2米跳线、3米跳线、4米跳线、5米跳线的第三方信道报告，报告中必须体现产品长度 | 条 | 20
26 | 六类非屏蔽24口配线架 | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 1、标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2、标准19英寸机架式安装，高度：1U，平面形模块化设计（满配模块），24口 3、带有可更换标识纸和标识盖，端口带白色丝印序号标识 4、采用全塑料面板，金属底板结构 5、后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 6、IDC：磷青铜 7、金针：磷青铜表面镀金 8、线缆保护盖：PC 材料 9、进线方式：180°进线 10、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG 11、打线方式：T568A/T568B 12、插头与插座插合次数：≥1000次 13、导线端接次数：≥250次 14、最高传输频率：20MHz 15、工作温度：-10℃～+60℃ | 个 | 20
27 | 19″标准机柜1U理线器 | 一舟/图腾/金盾 | 1、标准19英寸机架式安装，高度：1U 2、材料及厚度（mm）：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm 3、带有盖板，盖板上具有模压品牌标识，不可采用丝网印刷 4、理线档位：上下各24档 5、带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放 6、颜色：黑色 7、提供符合GB/T 26572-2011标准要求具有CMA及CNAS标记的第三方检验报告 | 个 | 2
28 | 9U壁挂式机柜 | 一舟/图腾/金盾 | 1、规格：550×450×390mm（宽×深×高），9U ★2、设计标准：机柜的设计、生产应符合IEC297-2、GB/T 3047.2、ROHS等相关标准，机柜厂商需通过ISO9001、ISO14001质量管理体系认证，机柜应通过CE认证。投标人须提供原厂商ISO9001、ISO14001、产品CE证书（加盖原厂商公章有效）。 3、颜色：电脑白 4、材料：要求采用高强度的优质冷轧钢板，机柜主体骨架材料厚度不少于1.2mm，承重层板材料厚度不少于1.2mm，前、后门板材料厚度不少于1.0mm，其它材料厚度不少于1.0mm。 5、结构：19英寸，EIA标准立柱，机柜采用快捷的拆装结构，前、后、侧门都可以方便地拆卸，合理的线路通道。机柜前门带锁，方便开启。机柜内装有19in安装方孔条，方孔条应采用不小于1.5mm的钢材制成，可前后调节。前门采用钢制嵌边式玻璃门，，前门均可方便拆卸并可选择以左或右开关（开关方向在制造前询问业主确定），门的开启角不小于110，侧面为带侧扣可拆式侧门。 走线:机柜顶部采用通风平底，顶、底部预留进线孔，方便大量的线，不使用时配有封板，可防尘防鼠。 6、电源：配置一条PDU与机柜为同一品牌，需求输出插口不少于4位10A新国标 ★7、承重：机柜最大静载荷120KG，提供第三方检测报告。 8、安装套件：每个机柜配置12套安装套件； 9、表层：IP20级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，防锈加保护模处理，进入高温喷粉，表层耐磨。 10、粉沫：采用著名的ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准。 | 台 | 2
29 | 12U壁挂式机柜 | 一舟/图腾/金盾 | 1、规格：550×450×620mm（宽×深×高），12U ★2、设计标准：机柜的设计、生产应符合IEC297-2、GB/T 3047.2、ROHS等相关标准，机柜厂商需通过ISO9001、ISO14001质量管理体系认证，机柜应通过CE认证。投标人须提供原厂商ISO9001、ISO14001、产品CE证书（加盖原厂商公章有效）。 3、颜色：电脑白 4、材料：要求采用高强度的优质冷轧钢板，机柜主体骨架材料厚度不少于1.2mm，承重层板材料厚度不少于1.2mm，前、后门板材料厚度不少于1.0mm，其它材料厚度不少于1.0mm。 5、结构：19英寸，EIA标准立柱，机柜采用快捷的拆装结构，前、后、侧门都可以方便地拆卸，合理的线路通道。机柜前门带锁，方便开启。机柜内装有19in安装方孔条，方孔条应采用不小于1.5mm的钢材制成，可前后调节。前门采用钢制嵌边式玻璃门，，前门均可方便拆卸并可选择以左或右开关（开关方向在制造前询问业主确定），门的开启角不小于110，侧面为带侧扣可拆式侧门。 走线:机柜顶部采用通风平底，顶、底部预留进线孔，方便大量的线，不使用时配有封板，可防尘防鼠。 6、电源：配置一条PDU与机柜为同一品牌，需求输出插口不少于4位10A新国标 ★7、承重：机柜最大静载荷120KG，提供第三方检测报告。 8、安装套件：每个机柜配置12套安装套件； 9、表层：IP20级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，防锈加保护模处理，进入高温喷粉，表层耐磨。 10、粉沫：采用著名的ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准。 | 台 | 2
30 | 17U壁挂式机柜 | 一舟/图腾/金盾 | 1、规格：600×600×800mm（宽×深×高），17U ★2、设计标准：机柜的设计、生产应符合IEC297-2、GB/T 3047.2、ROHS等相关标准，机柜厂商需通过ISO9001、ISO14001质量管理体系认证，机柜应通过CE认证。投标人须提供原厂商ISO9001、ISO14001、产品CE证书（加盖原厂商公章有效）。 3、颜色：电脑白 4、材料：要求采用高强度的优质冷轧钢板，机柜主体骨架材料厚度不少于1.2mm，承重层板材料厚度不少于1.2mm，前、后门板材料厚度不少于1.0mm，其它材料厚度不少于1.0mm。 5、结构：19英寸，EIA标准立柱，机柜采用快捷的拆装结构，前、后、侧门都可以方便地拆卸，合理的线路通道。机柜前门带锁，方便开启。机柜内装有19in安装方孔条，方孔条应采用不小于1.5mm的钢材制成，可前后调节。前门采用钢制嵌边式玻璃门，，前门均可方便拆卸并可选择以左或右开关（开关方向在制造前询问业主确定），门的开启角不小于110，侧面为带侧扣可拆式侧门。 走线:机柜顶部采用通风平底，顶、底部预留进线孔，方便大量的线，不使用时配有封板，可防尘防鼠。 6、电源：配置一条PDU与机柜为同一品牌，需求输出插口不少于5位10A新国标 ★7、承重：机柜最大静载荷120KG，提供第三方检测报告。 8、安装套件：每个机柜配置12套安装套件； 9、表层：IP20级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，防锈加保护模处理，进入高温喷粉，表层耐磨。 10、粉沫：采用著名的ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准。 | 台 | 2
31 | 24U机柜 | 一舟/图腾/金盾 | ★1) 机柜的设计、生产应符合ROHS相关标准，机柜厂商需通过ISO9001、ISO14001质量管理体系认证，机柜应通过CE认证；投标人须提供原厂商ISO9001、ISO14001、产品CE证书（加盖原厂商公章有效）。 2) 机柜规格：600mm宽*600mm深*1245mm （高度含脚轮）；可用空间应不少于24U（1U=44.45mm）。 3) 机柜应采用高强度的冷轧钢板材料，机柜承重部件（安装立柱）材料厚度应不小于2.0mm，其余部件应不小于1.0mm。 4) 机柜应采用双管型材结构整体模块式安装，需具备较强的安装灵活性。内部配置带有刻度的19英寸安装立柱，可前后调节。门板应能快速拆卸，框架和顶底框需加强受力承重，提高整个柜体的牢固性。侧门要求为免工具拆卸设计 5) 门板 应具备：双饰边玻璃前门，全钢板快速拆卸后门，前门可选择以左或右开关（开关方向在制造前询问业主确定）。柜门应配置机械锁。门的开启角应不小于110°。 6) 机柜设计应上、下均可走线，顶盖、底板各设置进线孔，进线孔面积需能够满足业务需求，其边缘应作钝化处理，以免划伤线缆。 7) 机柜内部应配置4根用于固定设备、层板或L型导轨的安装立柱，使用安装空间不低于42U，单根立柱要求通过框架侧横梁上、中、下三点牢靠固定，前、后可灵活调节。 8) 表面质量: 机架表面要求进行脱脂、氧化硅烷预处理、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、附着力应100％附着、抗冲击。表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电；焊缝应整齐均匀，不允许有裂缝、咬边、豁口，烧穿等缺陷，表面粗糙度应符合行业相关标准。 9) 机柜表面采用氧化硅烷预处理，专业高硬度粉沫自动喷涂工艺，应符合欧洲 ROHS标准和国家无毒无害的喷涂标准。投标人必须提供产品表面涂层由中国检验机构出具的有效检测报告。 10) 每台机柜的框架、门板应均制M6末端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，充分达标末级接地。 ★11) 机柜承重要求达到1000KG，应确保机柜整体的牢固性和稳定性。投标人必须提供产品通过不低于1000KG（含1000KG）承重测试合格的第三方权威机构出具的有效检测报告。 12) 每台机柜应配备1个10A五位 插座PDU电源，均采用新国标五孔插口输出。 13) 每台机柜应配置1块 固定层板，每块层板可承重不少于50KG 。 14) 每台机柜应配置高速散热风扇，数量为2个，使用交流（220V）电源，该单元可拆卸更换的。 | 台 | 2
32 | 42U机柜 | 一舟/图腾/金盾 | ★1) 机柜的设计、生产应符合ROHS相关标准，机柜厂商需通过ISO9001、ISO14001质量管理体系认证，机柜应通过CE认证；投标人须提供原厂商ISO9001、ISO14001、产品CE证书（加盖原厂商公章有效）。 2) 机柜规格：800mm宽*800mm深*2045mm （高度含脚轮）；可用空间应不少于42U（1U=44.45mm）。 3) 机柜应采用高强度的冷轧钢板材料，机柜承重部件（安装立柱）材料厚度应不小于2.0mm，其余部件应不小于1.0mm。 4) 机柜应采用双管型材结构整体模块式安装，需具备较强的安装灵活性。内部配置带有刻度的19英寸安装立柱，可前后调节。门板应能快速拆卸，框架和顶底框需加强受力承重，提高整个柜体的牢固性。侧门要求为免工具拆卸设计 5) 门板 应具备：双饰边玻璃前门，全钢板快速拆卸后门，前门可选择以左或右开关（开关方向在制造前询问业主确定）。柜门应配置机械锁。门的开启角应不小于110°。 6) 机柜设计应上、下均可走线，顶盖、底板各设置进线孔，进线孔面积需能够满足业务需求，其边缘应作钝化处理，以免划伤线缆。 7) 机柜内部应配置4根用于固定设备、层板或L型导轨的安装立柱，使用安装空间不低于42U，单根立柱要求通过框架侧横梁上、中、下三点牢靠固定，前、后可灵活调节。 8) 表面质量: 机架表面要求进行脱脂、氧化硅烷预处理、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、附着力应100％附着、抗冲击。表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电；焊缝应整齐均匀，不允许有裂缝、咬边、豁口，烧穿等缺陷，表面粗糙度应符合行业相关标准。 9) 机柜表面采用氧化硅烷预处理，专业高硬度粉沫自动喷涂工艺，应符合欧洲 ROHS标准和国家无毒无害的喷涂标准。 10) 每台机柜的框架、门板应均制M6末端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，充分达标末级接地。 ★11) 机柜承重要求达到1000KG，应确保机柜整体的牢固性和稳定性。投标人必须提供产品通过不低于1000KG（含1000KG）承重测试合格的第三方权威机构出具的有效检测报告。 12) 每台机柜应配备1个10A六位 插座PDU电源，均采用新国标五孔插口输出。 13) 每台机柜应配置2块 固定层板，每块层板可承重不少于50KG 。 14) 每台机柜应配置高速散热风扇，数量为2个，使用交流（220V）电源，该单元可拆卸更换的。 | 台 | 1
33 | 光纤续接包 | 欢联/一舟/清华同方/普天 | 产品描述：一进一出光缆接续盒（24芯） 产品参数： 标准：YD/T814.1 适用于室外架空接续时保护光缆接头的配线设备 产品具有多次复用和扩容功能 外壳采用搭扣式无螺钉免工具设计 缆口数量：一进一出 缆口尺寸：8-18mm 标配熔接盘支持芯数：24芯 最大可扩展光纤盘存芯数：48芯（12芯/盘） 产品材料：PP+GF 密封材料：硅橡胶 防护等级：IP68（1米水深，24小时泡水无进水） 附件：含单芯带钢针熔接保护套管 | 个 | 4
34 | 光纤熔接服务 | 定制 | 光纤熔接、含测试、定制标示和报告定制服务，提供优化解决方案。 | 芯 | 800
35 | PVC线管 | 联塑/雄塑/嘉宏 | 20型 | 米 | 1200
36 | PVC线管 | 联塑/雄塑/嘉宏 | 25型 | 米 | 2000
37 | PVC线管 | 联塑/雄塑/嘉宏 | 32型 | 米 | 100
38 | PVC线槽 | 联塑/雄塑/嘉宏 | 39型 | 米 | 100
39 | PVC线槽 | 联塑/雄塑/嘉宏 | 59型 | 米 | 100
40 | PVC线槽 | 联塑/雄塑/嘉宏 | 100mm*40mm | 米 | 200
41 | PVC线槽 | 联塑/雄塑/嘉宏 | 100mm*60mm | 米 | 100
42 | PVC波纹管 | 联塑/雄塑/嘉宏 | 20型 | 米 | 500
43 | PVC波纹管 | 联塑/雄塑/嘉宏 | 25型 | 米 | 500
44 | 冷弯管 | 联塑/雄塑/嘉宏 | 20型 | 米 | 50
45 | 50*25桥架 | 定制 | 50*25*1.0,包安装，切割，配件含螺丝、盖板、链接片、接地线 | 米 | 50
46 | 50*50桥架 | 定制 | 50*50*1.0包安装，切割，配件含螺丝、盖板、链接片、接地线 | 米 | 50
47 | 100*50桥架 | 定制 | 100*50*1.0包安装，切割，配件含螺丝、盖板、链接片、接地线 | 米 | 50
48 | 单模光纤收发器 | TPLINK/H3C/NETLINK | 10/100/1000M单模光纤收发器 20KM SC头 | 个 | 10
49 | 多模光纤收发器 | TPLINK/H3C/NETLINK | 10/100/1000M多模光纤收发器 2KM SC头 | 个 | 10
50 | 千兆光转电模块 | 华为/H3C/锐捷 | 传输100M，波长1310nm,全面兼容华为，H3C,锐捷等市面常见网络交换设备 | 个 | 10
51 | 千兆多模光模块 | 华为/H3C/锐捷 | 传输550M，波长850nm,LC,全面兼容华为，H3C,锐捷等市面常见网络交换设备 | 个 | 20
52 | 千兆单模光模块 | 华为/H3C/锐捷 | 传输10KM，波长1310nm,LC,全面兼容华为，H3C,锐捷等市面常见网络交换设备 | 个 | 20
53 | 8位PDU插座 | 一舟/图腾/金盾 | 1.输入：L+N+PE,国标 10A插头 2.额定值：10A 250V 2500W 3.8位 10A新国标五孔 4.3*1.0平方线 ,纯线长1.8M 5.带总开关和过载保护 6.可横装可竖装 | 个 | 5
54 | 5米HDIM线 | 绿联/秋叶原 | 工程级HDIM线，不足5M按5M算 | 条 | 20
55 | 音箱线 | 绿联/秋叶原 | 双芯国标无氧纯铜工程级音箱线 | 米 | 200
56 | 寻线理线打标 | 定制 | 已有网线整理，寻查，打标 | 条 | 100
57 | 设备拆装服务 | 定制 | 如院内叫号屏，无线AP，壁挂机柜等中小型信息设备 | 台 | 100
58 | 光缆敷设服务 | 定制 | 确保光缆质量和性能，严格按照规范进行敷设，保证通信网络的稳定性和可靠性 | 米 | 8000
59 | 综合布线施工系统集成服务 | 定制 | 按规范完成施工，包含必备的钉子、胶水、胶布、线卡、水晶头等小配件，并进行必须的原有网络与综合布线系统整理，机房机柜重新摆放，弱电系统标准化整理，对网络线路统一贴标，综合布线系统通过福禄克Fluke网络专业测试仪测试. | 按点位 | 500
总金额合计：