
采购需求及报价表
	项

号
	货物名称
	规格型号、技术参数
	数量
	单位
	小计（元）

	1
	空气源热泵

热水机
	1、制热量: ≥78.5KW
2、制热消耗功率:≤17.90KW
3、性能系数（COP）:≥4.40
投标文件中须提供第三方检测（验）机构出具的带CMA标识的检测（验）报告原件的扫描件，检验数据包含以上3项参数（制热量、制热消耗功率、性能系数）均须达到或优于招标要求，并加盖生产厂家公章。

4、电源：380V～3N/50Hz，能效等级：一级能效

5、运行范围-10℃-43℃，最高出水温度60℃

6、机组水换热器采用V形高效同轴套管式换热器，
7、机组配置二个谷轮全封闭涡旋式压缩机，双系统运行。

8、机组噪音≤71dB(A)，制冷剂采用410A。

9、具有电源逆、缺相、漏电保护；缺水保护；压缩机高、低压力保护；压缩机高温及排气过热保护；机组具有断电自动恢复记忆、定时开停机，一旦发生故障，就自动显示报警参数、状态，机组具有远程控制功能
	1
	台
	

	2
	空气源热泵基础


	10#槽钢现场制作，防锈处理
	1
	个
	

	3
	热泵循环水泵
	 电压：380V/50Hz  额定扬程：15 m，
	2
	台
	

	4
	供水泵
	电压：220V/50Hz 额定扬程：16 m
	1
	台
	

	5
	热水系统控制箱
	要求能控制包括热泵机组及所有动力设备

1、自动补水控制系统

2、自动供、回热水控制系统
3、具备自动运行和手动功能
	1
	套
	

	6
	双层不锈钢

保温圆形水箱
	1、容量规格：10吨；

2、水箱内胆采用食品级SUS304不锈钢板，内胆厚度≥1.0mm；保温层采用聚氨酯高压发泡而成，密度要求35～45m³，厚度≥50mm，外壳采用≥0.6mm的201不锈钢板。

3、水箱配楼梯，设置水位计，可直观水位
4、水箱带防雷保护

5、检修孔带锁闭。
	1
	个
	

	7
	复合保温管
	内管为PPR热水管，中间保温层为聚氨酯发泡，外管为国标PVC管，熔接处采用ABS外包包裹
	1
	项
	

	8
	管件
	包含完成本项目的安装、调试等所需的所有弯头、三通、直接、大小头、法兰片等。
	1
	项
	

	9
	阀门配件
	包含完成本项目的安装、调试等所需的所有各类：电磁阀、法兰蝶阀、铜闸阀、Y 型过滤器、止回阀、PPR 截止阀、橡胶软接、压力表、法兰片，温度计等。
	1
	项
	

	10
	电源线控制信号线
	国标1平方-10平方铜芯线
	1
	项
	

	11
	辅材
	包含电磁阀、压力表、线管配件，水泵支架角铁、管箍、砂轮片、膨胀螺丝、水泵雨帽等小五金配件
	1
	项
	

	12
	6号楼原有热泵机组压缩机更换
	原谷轮、型号：ZW61KA-TFP-522，包含所需的制冷剂和各项配件
	2
	台
	

	13
	8号楼原有热泵机组压缩机更换
	原谷轮、型号：ZW150KA-TFP-522，包含所需的制冷剂和各项配件
	2
	台
	

	14
	原有水箱清洗
	清洗水箱内部的污泥杂物
	3
	个
	

	15
	施工范围
	1.原有水箱阀门拆除更换和部分管道拆除安装 
2. 热泵机组及循环管道的拆除安装 

3. 水泵及管道的拆除维修安装

4. 太阳能系统的改造维修

5. 热水箱的拆除及安装

6. 进水管拆除及重新安装

7. 系统部分电源线路改造及重新安装

8、清理所有废物材料拉出医院、并打扫卫生

9、住院部7号楼旧机组拆除搬运至指定位置
	1
	项
	

	16
	设备材料运输费、吊装费
	本项目全部设备材料
	1
	项
	

	17
	合计（元）
	项目包干价，包含所有施工内容及材料费用、税费等，医院不再另行支付其他费用。
	


提供的售后服务包括：
免费提供现场培训，培训在主机安装调试完毕后即时进行。培训内容包括系统操作、日常维检、报警排除等。
免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于3年（属于实行国家强制保修政策的除外），自交货并验收合格之日起计。在质保期内，除人为等因素造成的损坏外，因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由中标人负责。

交付使用时间：合同签订后5天内完成安装调试交付使用。
售后服务响应时间：在接到用户报修电话后1小时之内赶到现场并应急解决问题。
保证每年不少于4次所安装的设备保养服务，提供保养服务内容。

PAGE  
2

