新生儿科医院中央空调系统改造采购需求
1.改造后需解决原办公区域空调管道漏水问题、办公区域无法远程控制空调温度，主机开关及异响等问题。
2.改造后需解决新生儿科病区空调温湿度无法远程控制，经常出现过冷及过热等现象。
3.改造后需解决原空调机组控制系统无法正常使用及能耗较高等问题。
4.提供空调系统改造技术方案书、空调管路系统图纸、改造材料清单。

5.成交人交付的所有配件必须是签订合同之日前1年内生产的产品。6.送货至采购人指定地点,协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付,不接受邮递）

7.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训,确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。8.售后服务，质保期≧1 年，所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之 日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。故障响应时间:设备在使用过程中出现故障，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应;如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场，24小时内解决问题。
9.成交人须遵守医院出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理。

10.交付时间：自签订合同之日起 15 日历日内全部交付完成并验收合格。

11.报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

（1）采购内容中所有货物和服务的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）报价包含所有需要更换的硬件费、人工费、税费等一切费用。

注：所提供配件应与科室原机组兼容，保证更换后机组可以正常运行。如需查看现场请联系 谢工18276318895。

参会文件必须但不仅限于含有:产品名称、产品报价、产品参数、客户名单、近期同类项目所签合同复印材料或同城区医院供货发票、企业法人营业执照、经营许可证、空调设备安装维修等相关资质、参会人员授权书、售后务、联系人及电话等。

新生儿科中央空调改造采购需求
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量

	新生儿科办公区设备部分

	1
	风冷模块机组改造
	65KW
	台
	1

	2
	冷冻循环水泵
	TD50-28G/2(流量：30m3/h扬

程：28m功率：4KW)
	台
	2

	3
	不锈钢保温缓冲水箱
	1000*1000*2000mm
	个
	1

	水系统部分

	4
	镀锌水管
	DN25
	米
	12

	5
	镀锌水管
	DN80
	米
	36

	6
	涡轮闸阀
	DN65
	个
	4

	7
	涡轮闸阀
	DN80
	个
	2

	8
	橡胶软接
	DN65
	个
	2

	9
	止回阀
	DN65
	个
	2

	10
	过滤器
	DN65
	个
	2

	11
	压差旁通
	DN80
	个
	1

	12
	管件
	弯头、三通、法兰、木马
	项
	1

	13
	槽钢支架
	
	项
	1

	14
	辅材
	焊条、切割片、油漆、膨胀钉
	项
	1

	15
	保温棉
	
	立方
	1.5

	电控部分

	16
	主机电源线整改
	
	项
	1

	17
	水泵电源线整改
	3*16+1*10mm2
	项
	1

	18
	信号线线
	2*1.0mm2
	项
	1

	19
	镀锌线槽
	200*100
	米
	20

	20
	辅材
	铜耳、护套管、电工胶
	项
	1


	室内部分

	21
	室内盘管排水改造
	不锈钢排水管
	条
	7

	22
	控制面板加装
	控制面板
	块
	1

	23
	温湿度计加装
	温湿度计
	块
	1

	新生儿保育区设备部分

	24
	风冷模块机组改造
	65KW
	台
	1

	25
	风冷模块机组改造
	130KW
	台
	2

	26
	冷冻循环水泵
	TD80-22G/2(流量：70m3/h扬

程：22m功率：7.5KW)
	台
	2

	27
	不锈钢保温缓冲水箱
	2000*1000*2000mm
	个
	l

	水系统部分

	28
	镀锌水管
	DN25
	米
	12

	29
	镀锌水管
	DN80
	米
	36

	30
	镀锌水管
	DN100
	米
	12

	31
	镀锌水管
	DN125
	米
	36

	32
	涡轮闸阀
	DN65
	个
	2

	33
	涡轮闸阀
	DN80
	个
	4

	34
	涡轮闸阀
	DN100
	个
	3

	35
	涡轮闸阀
	DN125
	个
	4

	36
	橡胶软接
	DN65
	个
	2

	37
	橡胶软接
	DN80
	个
	4

	38
	橡胶软接
	DN125
	个
	4

	39
	止回阀
	DN125
	个
	2

	40
	过滤器
	DN125
	个
	2

	41
	压差旁通
	DN100
	个
	1

	42
	管件
	弯头、三通、法兰、木马
	项
	1

	43
	槽钢支架
	
	项
	1

	44
	辅材
	焊条、切割片、油漆、膨胀钉
	项
	1

	45
	保温棉
	
	立方
	3

	电控部分

	46
	主机电源线整改
	
	项
	1

	47
	水泵电源线整改
	3*16+1*10mm2
	项
	1

	48
	信号线线
	2*1.0mm2
	项
	1

	49
	镀锌线槽
	200*100
	米
	20

	50
	辅材
	铜耳、护套管、电工胶
	项
	1

	51
	室外铝皮护套管
	
	米
	84


